固原市危险化学品相关特种设备和电站锅炉管道

隐患排查治理专项检查问题整改落实情况表

| 序号 | 单位名称 | 存在的问题 | 企业整改落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固原国力天然气有限公司 | 1、未建立特种设备使用登记、定期检验申请实施管理制度； 2、未建立特种设备采购、安装、改造、修理、报废等制度； 3、未建立特种设备事故报告和处理制度； 4、未见隐患台账及治理情况记录 5、特种设备安全技术档案未做到一机一档 | 1、已建立特种设备使用登记、定期检验申请实施管理制度； 2、已建立特种设备采购、安装、改造、修理、报废等制度； 3、已建立特种设备事故报告和处理制度； 4、已见隐患台账及治理情况记录； 5、已对特种设备安全技术档案做到一机一档。 |
| 2 | 宁夏金昱元广拓能源有限公司 | 1、压力管道巡检维护无D1证； 2、未建立特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度； 3、未建立特种设备定期检验申请实施管理制度； 4、未见特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录； 5、压力容器年度检查和安全附件校验与2018年8月完成，但未见年度检验报告和安全附件效验报告。 | 1、压力管道巡检维护证已取消； 2、已建立特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度； 3、已建立特种设备定期检验申请实施管理制度； 4、已建立特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录； 5、已将压力容器年度检查和安全附件校验报告取回。 |
| 3 | 彭阳县三阳液化气有限公司 | 1、无固定式压力容器操作人员（R1）证； 2、未建立特种设备隐患排查治理制度； 3、未建立特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度； 4、未见特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录； 5、未见企业自查自纠报告或记录表格; 6、未建立隐患台账； 7、未建立充装前、充装后的检查与记录制度； | 1、已办理固定式压力容器操作人员（R1）证； 2、已建立健全建立特种设备隐患排查治理制度； 3、已建立特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度； 4、已建立特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录； 5、已建立企业自查自纠记录表格; 6、已建立隐患台账； 7、已建立充装前、充装后的检查与记录制度； |
| 4 | 固原新月养殖有限公司 | 1、未见安全管理人员及作业人员定期安全教育培训记录； 2、未建立特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度； 3、未建立特种设备使用登记、定期检查申请实施管理制度； 4、未建立特种设备隐患排查治理制度； 5、未建立特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度； 6、未建立特种设备采购、安装、改造、修理、报废管理制度； 7、未建立特种设备应急预案管理制度； 8、未建立特种设备事故报告和处理制度； 9、未见特种设备日常使用状况记录； 10、未见特种设备及附属仪器仪表维护保养记录； 11、未见特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告，特种设备隐患排查治理记录； 12、未见一起自查自纠报告，未见隐患台账和治理记录； 13、应急预案未2015年版本，2018年未进行演练； | 1、已建立安全管理人员及作业人员定期安全教育培训记录； 2、已建立特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度； 3、已建立特种设备使用登记、定期检查申请实施管理制度； 4、已建立特种设备隐患排查治理制度； 5、已建立特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度； 6、已建立特种设备采购、安装、改造、修理、报废管理制度； 7、已建立特种设备应急预案管理制度； 8、已建立特种设备事故报告和处理制度； 9、已建立特种设备日常使用状况记录； 10、已建立特种设备及附属仪器仪表维护保养记录； 11、已建立特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告； 12、企业已自查自纠并作出报告，建立隐患台账和治理记录； 13、已制定2018年版应急预案并演练。 |
| 5 | 彭阳县金地燃气有限公司 | 1、未建立特种设备隐患排查治理制度和特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度； 2、未见对特种设备进行定期自行检查的见证材料； 3、现场抽查的2台压力容器（设备名称：CNG废气回收罐（出厂编号：120219）、CNG缓冲罐（出厂编号：120218））安全阀底部截止阀无常开铅封，安全阀泄放管不符合规范要求，压力表超过校验周期。 | 1、已建立特种设备隐患排查治理制度，购买特种设备采购、安装、改造、修改、报废等管理制度书籍； 2、已建立特种设备定期自行检查台账； 3、已向总公司申请委派设计单位到现场勘察确认，现正在重新设计安全阀泄放管工艺，两台压力容器已停止使用，压力表超期未效验是由于计量所人员长期出差，无法校检，现已校检完成（压力表已于2018年10月10日前送到校检单位）。 |
| 6 | 宁夏兴昊永胜盐业科技有限公司 | 1、特种设备安全管理机构安全管理负责人尚继荣无特种设备安全管理人员资格证（A1）； 2、未见1#锅炉2018年内部检验报告（该锅炉2018年7月6日由宁夏特种设备检验检测院完成内部检验）； 3、1#、2#锅炉安装监督检验报告中未见主蒸汽、主给水管道的相关内容； 4、未建立特种设备报废管理制度； 5、无针对《市场监管总局办公厅关于开展电站锅炉范围内管道隐患专项排查整治的通知》（市监特函〔2018〕515号）中“严格落实巡回检查制度，是否制定锅炉范围内管道泄漏、爆破应急措施和救援预案”、“是否按照《锅炉定期检验规则》的要求进行定期检验”、“未实施制造监检的元件组合装置”、“存在安全隐患的流量计壳体”的自查及整改记录。 | 1、已取得特种设备安全管理人员资格证（A3）。 2、1#锅炉内部检验报告已取回。 3、锅炉主蒸汽、主给水管道已申报检验。 4、按要求建立特种设备报废管理制度。 5、已按要求建立“巡回检查管理制度”，编制“锅炉范围内管道泄漏、爆破应急措施和救援预案”，按照《锅炉定期检验规则》的要求进行定期检验对锅炉进行检验，建立“制造监检的元件组合装置”、“存在安全隐患的流量计壳体”的自查及整改记录。 |
| 7 | 中铝宁夏能源集团六盘山电厂 | 1、特种设备安全管理机构专职安全管理员无特种设备安全管理人员资格证（A3）。 2、未见水处理作业人员特种设备作业人员操作证（G5）。 3、压力表检定只有检定记录，无检定证书（报告）。 4、现场抽查的1#锅炉液位计无最高、最低安全液位标记。 | 1、3人已在2019年1月参加考试并已取得特种设备安全管理人员资格证（A3）。 2、4人已在2019年1月参加考试并已取得特种设备作业人员操作证（G5）。 3、已按照压力表检定记录出具正式的压力表检定报告。 4、已在锅炉汽包双色液位计标注最高、最低安全液位标记。 |