2018年8月份管网水水质5项指标检测结果

检测单位：宁夏六盘山水务有限公司水质监测中心

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采样地点 | 检测结果 | 检测项目/限值 |
| 浑浊度（NTU） | 色度（度） | 嗅和味 | 余氯（mg/L） | PH值 |
| ≤1.0 | ≤5 | 无 | ≥0.05 | 6.5-8.5 |
| 1 | 西南新区牡丹苑 | 最大值 | 0.7 | <5 | 无 | 0.07 | 8.28 |
| 最小值 | 0.6 | <5 | 无 | 0.05 | 8.16 |
| 2 | 开发区福苑饭庄 | 最大值 | 0.9 | <5 | 无 | 0.13 | 8.20 |
| 最小值 | 0.4 | <5 | 无 | 0.07 | 7.96 |
| 3 | 原州区政府 | 最大值 | 0.7 | <5 | 无 | 0.07 | 8.30 |
| 最小值 | 0.4 | <5 | 无 | 0.06 | 8.09 |
| 4 | 三里铺汽车城 | 最大值 | 0.8 | <5 | 无 | 0.05 | 8.16 |
| 最小值 | 0.8 | <5 | 无 | 0.05 | 7.98 |
| 5 | 东城花园 | 最大值 | 0.6 | <5 | 无 | 0.08 | 8.13 |
| 最小值 | 0.2 | <5 | 无 | 0.05 | 7.91 |
| 6 | 古雁山庄 | 最大值 | 0.5 | <5 | 无 | 0.09 | 7.97 |
| 最小值 | 0.2 | <5 | 无 | 0.07 | 7.95 |
| 7 | 党校宾馆 | 最大值 | 0.8 | <5 | 无 | 0.10 | 8.33 |
| 最小值 | 0.1 | <5 | 无 | 0.06 | 7.89 |
| 8 | 晨光家园 | 最大值 | 0.5 | <5 | 无 | 0.11 | 8.06 |
| 最小值 | 0.1 | <5 | 无 | 0.06 | 7.90 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采样地点 | 检测结果 | 检测项目/限值 |
| 浑浊度（NTU） | 色度（度） | 嗅和味 | 余氯（mg/L） | PH值 |
| ≤1.0 | ≤5 | 无 | ≥0.05 | 6.5-8.5 |
| 9 | 固原天豹汽车城 | 最大值 | 0.9 | <5 | 无 | 0.05 | 8.32 |
| 最小值 | 0.5 | <5 | 无 | 0.05 | 7.96 |
| 10 | 固原火车站 | 最大值 | 0.7 | <5 | 无 | 0.07 | 8.27 |
| 最小值 | 0.5 | <5 | 无 | 0.05 | 7.87 |
| 11 | 污水处理厂 | 最大值 | 0.7 | <5 | 无 | 0.06 | 8.30 |
| 最小值 | 0.1 | <5 | 无 | 0.05 | 7.87 |
| 12 | 桃源宾馆 | 最大值 | 0.8 | <5 | 无 | 0.06 | 8.15 |
| 最小值 | 0.3 | <5 | 无 | 0.06 | 8.09 |
| 13 | 精英驾校 | 最大值 | 0.7 | <5 | 无 | 0.07 | 8.27 |
| 最小值 | 0.5 | <5 | 无 | 0.05 | 8.22 |
| 14 | 固原一中 | 最大值 | 1.0 | <5 | 无 | 0.21 | 8.21 |
| 最小值 | 0.1 | <5 | 无 | 0.05 | 7.92 |
| 15 | 西兰银汽车城 | 最大值 | 0.6 | <5 | 无 | 0.05 | 8.11 |
| 最小值 | 0.6 | <5 | 无 | 0.05 | 7.98 |