2018年4月份管网水水质5项指标检测结果

检测单位（盖章）：宁夏六盘山水务有限公司水质监测中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 | 检测结果 | 检测项目/限值 | | | | |
| 浑浊度（NTU） | 色度（度） | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 余氯（mg/L） |
| ≤1.0 | ≤5 | 无 | 无 | ≥0.05 |
| 西南新区牡丹苑 | 最大值 | 0.7 | <5 | 无 | 无 | 0.14 |
| 最小值 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.08 |
| 开发区福苑饭庄 | 最大值 | 0.6 | <5 | 无 | 无 | 0.31 |
| 最小值 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.09 |
| 原州区政府 | 最大值 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.10 |
| 最小值 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.08 |
| 三里铺汽车城 | 最大值 | 0.7 | <5 | 无 | 无 | 0.08 |
| 最小值 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.05 |
| 东城花园 | 最大值 | 0.7 | <5 | 无 | 无 | 0.07 |
| 最小值 | 0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.06 |
| 古雁山庄 | 最大值 | 0.8 | <5 | 无 | 无 | 0.07 |
| 最小值 | 0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.07 |
| 党校宾馆 | 最大值 | 0.8 | <5 | 无 | 无 | 0.09 |
| 最小值 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.06 |
| 晨光家园 | 最大值 | 0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.14 |
| 最小值 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.06 |