# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（公示稿）

项目名称：  宁夏固原张程110千伏输变电工程

建设单位（盖章）：国网宁夏电力有限公司固原供电公司

编制日期：          二〇二六年三月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、 建设内容	10

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	20

四、生态环境影响分析	34

五、主要生态环境保护措施	58

六、生态环境保护措施监督检查清单	70

七、结论	74

电磁环境影响专题评价	75

生态专题评价	93

附表

附表1：生态影响评价自查表。

附件

附件1：项目可研批复；

附件2：项目核准批复；

附件3：变电站用地预审与选址意见书；

附件4：线路路径协议；

附件5：项目相关前期环保手续；

附件6：单回路噪声类比监测报告；

附件7：双回路噪声类比监测报告；

附图8：变电站电磁类比监测报告；

附件9：项目现状监测报告；

附件10：项目委托合同。

附图

附图1-1：项目与固原市生态保护红线位置关系图；

附图1-2：项目与固原市大气环境分区管控位置关系图；

附图1-3：项目与固原市水环境分区管控位置关系图；

附图1-4：项目与固原市土壤污染风险分区管控位置关系图；

附图1-5：项目与固原市环境管控单元位置关系图；

附图2-1：项目地理位置示意图；

附图2-2：杆塔一览图；

附图2-3：基础一览图；

附图2-4：变电站站区土建总平面布置图；

附图2-5：变电站站区电气总平面布置图；

附图2-6：线路路径图；

附图3-1：项目与宁夏主体功能区划位置关系图；

附图3-2：项目与宁夏生态功能区划位置关系图；

附图3-3：项目所在区域土地利用现状图；

附图3-4：项目所在区域植被类型图；

附图5-1：项目生态保护措施平面布置图；

附图5-2：项目典型生态保护措施设计图。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 宁夏固原张程110千伏输变电工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2509-640423-04-01-366537 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 妥平 | 联系方式 | 13995422008 |
| 建设地点 |  | 宁夏回族自治区固原市隆德县****** |  |  |
| 地理坐标 |  | ①新建张程110千伏变电站工程：（105度54分7.510秒，35度39分55.497秒）； ②新建渝河110千伏变电站~张程变110千伏线路工程：起点（106度1分59.965秒，35度36分52.866秒），终点105度54分8.785秒，35度39分56.064秒）。 |  |  |
| 建设项目行业类别 |  | 五十五、核与辐射：161输变电工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 75598m2/长度14.23km |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 固原市审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 固审批（投资）〔2025〕63号 |
| 总投资（万元） |  | ****** | 环保投资（万元） | ****** |
| 环保投资占比（%） |  | ****** | 施工工期 | 16个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是 |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | - 电磁环境影响专题评价，设置理由：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，应设电磁环境影响专题评价。 - 生态专题评价，设置理由：根据《环境影响评价技术导则 输变电》 （HJ24-2020）要求，输电线路进入生态敏感区时，应设生态专题评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中“第一类 鼓励类”中“四、电力”中“2.电力基础设施建设”中的“电网改造与建设”项目，符合国家产业政策要求。 本项目属于《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》中“（九）宁夏回族自治区”中的“34.石油、天然气、电力等能源储备设施和系统建设及运营”，符合西部地区鼓励类产业目录要求。 ## 2、与《隆德县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 ## 根据自治区人民政府关于《隆德县国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复（宁政函〔2024〕10 号）中提到：“统筹保障水、电、气、通信、垃圾处理等各类市政基础设施，确保城市生命线稳定运行。” ## 本项目为输变电工程，属于电力基础设施项目，本项目的实施为满足项目区周边“煤改电”及新增负荷接入需求，进一步提升配网供电能力和供电可靠性而建设的。因此，本项目与《隆德县国土空间总体规划（2021-2035年）》相符。 - 3、《固原市“十四五”配电网规划（2021-2035年）》符合性分析 ## 根据《固原市“十四五”配电网规划（2021-2035年）》，宁夏固原张程110千伏输变电工程已被纳入《固原市“十四五”配电网规划（2021-2035年）》，因此，本项目与《固原市“十四五”配电网规划（2021-2035年）》相符。 ## 4、与生态保护红线相关法律法规符合性分析 - （1）与《自然资源部生态环境部国家林业和草原局〈关于加强生态保护红线管理的通知（试行）〉》（自然资发〔2022〕142号）、中共宁夏回族自治区委员会办公厅《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发<关于优化国土空间开发保护格局的实施意见>等7个生态文明建设领域绿色发展类专项文件的通知》（宁党办〔2023〕63号）文件符合性分析 - 《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》文件中提出“生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动：……必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动，已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。” - 《关于优化国土空间开发保护格局的实施意见》文件中提出“分区分类管控人为活动。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动。自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许国家政策规定的以下9类对生态功能不造成破坏的有限人为活动：……必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动及已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。”“……不涉及新增建设用地、有具体建设活动的项目，市、县（区）自然资源主管部门组织对有限人为活动不可避让生态保护红线、节约集约和减缓生态环境影响的措施进行论证，由同级人民政府认定，办理相关行政许可审批手续时应当附认定意见。” - 本项目局部输电线路无法避让生态保护红线，输电线路属于线性基础设施，属于文件中要求的有限人为活动，且本项目已列入《隆德县国土空间总体规划（2021-2035年）》项目列表，本项目符合生态保护红线内允许有限人为活动，符合以上文件要求。 - （2）与《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》文件符合性分析 本项目位于宁夏回族自治区固原市隆德县。文件中提出“生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规和国家规定的前提下，可以从事对生态功能不造成破坏的有限人为活动，具体按照国家有关规定和政策执行”。 本项目局部输电线路无法避让******，不在自然保护地核心地带，输电线路属于线性基础设施，且本项目已纳入《隆德县国土空间总体规划（2021-2035年）》，即符合文件要求。 5、“三线一单”符合性分析 根据生态环境部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）要求：切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 根据《固原市人民政府关于印发<固原市生态环境分区管控实施方案>的通知》（固政发〔2024〕28号），本项目部分线路一档跨越生态保护红线，不在生态保护红线范围内新增永久、临时占地，跨越线路长度约13m，线路路径上最近的铁塔距离生态保护红线约46m。本项目符合生态保护红线内允许有限人为活动，具体项目跨越生态保护红线不可避让性分析详见本报告生态影响专题评价。 根据固原市“三线一单”中生态红线的管控要求：“....生态保护红线内，自然保护地核心保护区除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止人为活动。但允许开展以下活动：...必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设...”本项目输电线路属于符合《隆德县国土空间规划（2021-2035年）》的线性基础设施，即满足生态红线管控要求。 （2）环境质量底线 ①大气环境 根据《2024年宁夏生态环境质量状况》中隆德县环境空气质量监测数据和结论，隆德县2024年度6项基本污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，判定项目所在区域为达标区域。 本项目运行期无废气产生，在落实项目环境影响报告表提出的相应防治措施后，项目建成后对周围大气环境无影响。因此，项目符合固原市大气环境质量底线要求。 ②水环境 本项目变电站周围无稳定地表径流，输电线路一档跨越筛子河及其他冲沟等。筛子河为渝河右岸支流，是渝河主要支流之一。根据《2024年宁夏生态环境质量状况》中渝河-联财断面水质监测数据和结论，渝河-联财断面2024年各项水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 本项目变电站为无人值班有门卫值守变电站，运行期有少量生活废水产生，输电线路运行期无废水产生，在落实项目环境影响报告表提出的相应防治措施后，项目建成后对周围水环境影响较小。因此，项目符合固原市水环境质量底线要求。 ③土壤环境风险防控底线及分区管控 根据《固原市生态环境分区管控方案文本》，固原市土壤污染风险管控分区划分为农用地优先保护区、一般管控区。本项目位于土壤污染风险分区管控中的农用地优先保护区和一般管控区。 本项目为输变电项目，输电线路沿线分布有大片永久基本农田，部分输电线路无法避让需占用永久基本农田。根据《永久基本农田保护红线管理办法》中“第二十一条”规定：依法可以按照原地类管理的架空电力传输线路、通信设施涉及的点状杆、塔确实难以避让永久基本农田的，应当在不妨碍机械化耕作的前提下，尽可能沿田间道路、沟渠、田坎铺设。铺设方案应当对永久基本农田的不可避让性以及对耕作的影响进行论证，报县级人民政府自然资源主管部门备案并加强监管。本项目设计过程中对线路塔基占用旱地（尤其是永久基本农田）已尽可能将杆塔设置在田间道路、沟渠、田坎等地方；且目前正在开展本项目占用永久基本农田的不可避让论证相关手续，符合永久基本农田保护红线管理办法。运行期仅有变电站会产生少量生活污水、生活垃圾以及废变压器油、废旧蓄电池等危险废物。生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排；生活垃圾定期运至环卫部门指定的地点处置，废变压器油油交由有资质的单位处置，废旧蓄电池交由有资质的单位置换后回收处置，不会污染站址周围的土壤环境，对周围土壤环境影响较小。因此，本项目的建设符合土壤环境风险防控底线要求。 综上，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 土地资源：本项目占地类型为旱地（含基本农田）、乔木林地、灌木林地、其他林地、天然牧草地、其他草地、机关团体新闻出版用地、公路用地、农村道路、后备耕地。项目永久占地面积0.8978hm2，其中变电站区域永久占地0.7035hm2，已取得用地预审与选址意见书；塔基永久占地仅为0.1943hm2，输电线路塔基不办理征地手续，只针对塔基占用的土地进行赔偿，不会改变土地性质；永久占地面积相对于整个区域，占地面积较小。项目临时占地面积6.662hm2，项目占地以临时占地为主，施工结束后，临时占地将恢复其原有土地功能。因此，本项目的建设对区域土地资源总量影响甚微。 水资源：本项目变电站有门卫值守，运行期会有少量水资源的消耗，但对区域水资源造成影响甚微。 因此，本项目符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 根据固原市人民政府关于印发《固原市生态环境分区管控实施方案》的通知（固政发〔2024〕28号），本项目位于隆德县一般管控单元1，相应的管控要求及符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元名称; 行政区划; 要素属性; 管控单元; 空间布局约束; 本项目情况; 符合情况. # ZH64042330001 # 隆德县一般管控单元1; # 宁夏回族自治区固原市隆德县******; # 一般管控区; # 一般管控单元; - 禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 - 严格限制占用林地、草地及清水河等河流沿线湿地进行开发建设活动。 - 在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。; - 项目位于隆德县******，为区域基础设施中的电力资源保障供应项目。 - 项目不占用清水河等河流沿线湿地，占地类型主要为旱地以及少量的林地、草地，且占地以临时占地为主，施工结束后，临时占地将恢复其原有土地功能。 - 项目符合产业政策，运行后不产生废气，会有少量生活废水、固体废物产生，在落实本项目环评报告表提出的相应的污染防治措施后，对周围环境影响很小。; 符合. 6、与固原市生态环境分区管控符合性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。2024年9月12日固原市人民政府关于印发《固原市生态环境分区管控实施方案》的通知（固政发〔2024〕28号），根据其固原市生态环境分区管控方案文本，本项目与固原市生态环境分区管控符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与固原市生态环境分区管控符合性分析 固原市生态环境分区管控要求; 本项目情况; 符合情况. 生态保护红线; 本项目位于宁夏回族自治区固原市隆德县，部分线路一档跨越******，不在生态保护红线范围内新增永久、临时占地，跨越线路长度约13m，线路路径上最近的铁塔距离生态保护红线约46m。本项目为满足项目区周边“煤改电”及新增负荷接入需求，进一步提升配网供电能力和供电可靠性而建设的，项目的建设符合《隆德县国土空间规划（2021-2035年）》且无法避让的线性基础设施，且输电线路运行期无废气、废水、固体废物产生，不涉及环境风险，对生态保护红线的影响很小，符合生态保护红线管控要求。项目与固原市生态保护红线位置关系见附图1-1。; 符合. 环境质量底线及分区管控; 大气环境; 本项目位于大气环境一般管控区。 一般管控区要求：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。 符合性分析：本项目运行期不产生废气，对区域环境空气质量无影响。因此，本项目的建设符合大气环境一般管控区要求。本项目与固原市大气环境分区管控位置关系见附图1-2。; 符合. 水环境; 本项目位于水环境一般管控区。 一般管控区要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 符合性分析：本项目运行期少量生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排，对区域水环境质量无影响。因此，本项目的建设符合水环境一般管控区要求。本项目与固原市水环境分区管控位置关系见附图1-3。. 土壤环境; 本项目位于土壤污染风险分区管控中的农用地优先保护区和一般管控区。 农用地优先保护区要求：实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。 一般管控区要求：禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 符合性分析：本项目为输变电项目，输电线路沿线分布有大片永久基本农田，部分输电线路无法避让需占用永久基本农田。根据《永久基本农田保护红线管理办法》中“第二十一条”规定：依法可以按照原地类管理的架空电力传输线路、通信设施涉及的点状杆、塔确实难以避让永久基本农田的，应当在不妨碍机械化耕作的前提下，尽可能沿田间道路、沟渠、田坎铺设。铺设方案应当对永久基本农田的不可避让性以及对耕作的影响进行论证，报县级人民政府自然资源主管部门备案并加强监管。本项目设计过程中对线路塔基占用旱地（尤其是永久基本农田）已尽可能将杆塔设置在田间道路、沟渠、田坎等地方，且目前正在开展本项目占用永久基本农田的不可避让论证相关手续，符合永久基本农田保护红线管理办法。运行期仅有变电站会产生少量生活污水、生活垃圾以及废变压器油、废旧蓄电池等危险废物。生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排；生活垃圾定期运至环卫部门指定的地点处置，废变压器油油交由有资质的单位处置，废旧蓄电池交由有资质的单位置换后回收处置，不会污染站址周围的土壤环境，对周围土壤环境影响较小。因此，本项目的建设符合土壤污染风险分区管控中的农用地优先保护区和一般管控区要求。本项目与固原市土壤污染风险分区管控位置关系见附图1-4。. 资源利用上线及分区管控; 本项目位于土地资源重点管控区，水资源一般管控区。 符合性分析：本项目永久占地面积0.8978hm2，其中变电站区域永久占地0.7035hm2，已取得用地预审与选址意见书，塔基永久占地仅为0.1943hm2，输电线路塔基不办理征地手续，只针对塔基占用的土地进行赔偿，不会改变土地性质，永久占地面积相对于整个区域，占地面积较小；项目临时占地面积6.662hm2，项目占地以临时占地为主，施工结束后，临时占地将恢复其原有土地功能；因此，本项目的建设对区域土地资源总量影响甚微。本项目运行期仅有变电站有少量生活用水消耗，但对区域水资源造成影响甚微。因此，本项目的实施符合资源利用上线要求。; 符合. 环境管控单元; 本项目位于一般管控单元。 一般管控单元管控要求：按照现有环境管理要求，提出一般性管控要求。 符合性分析：本项目变电站运行期无废气产生，废水、固废均采取相应处理处置措施，对周围环境影响较小；输电线路运行期无废气、废水、固废产生。根据环境质量现状监测结果，本项目声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应声环境功能区限值要求，工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。经预测结果可知，本项目建成后，噪声、工频电场、工频磁场均满足相应标准要求，对周围环境影响较小。因此，本项目的建设符合一般管控单元要求。本项目与固原市环境管控单元位置关系见附图1-5。; 符合. 综上，本项目运行期产生的污染物，在落实本项目环境影响评价报告表提出的各项污染防治措施和生态保护与恢复措施后，对周围环境的影响很小。因此，本项目的建设符合《固原市生态环境分区管控实施方案》中相关固原市生态环境分区管控的意见要求。 7、与《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》符合性分析 《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》中提出：“打造“西电东送”网架枢纽。充分发挥电网在能源生产清洁化和能源消费电气化中的关键枢纽、重要平台、绿能载体作用，打造电网服务新能源高质量就地消纳和大范围优化配置的“双样板”，加快建设清洁低碳、安全高效、智慧共享、坚强送端的现代一流电网，建成绿能外送大通道、绿能配置骨干网、绿能利用大平台，全力构建宁夏新型电力系统。” 本项目为满足区域新增用电负荷需求而建设的。因此，本项目与《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》相符。 8、与《固原市环境保护“十四五”规划》符合性分析 - 根据固原市人民政府办公室关于印发《固原市环境保护“十四五”规划》的通知（固政办发〔2021〕56号）： - “控扬尘”，严格落实建筑工地“6个100%”抑尘措施，最大限度减少城市建成区裸露地面，提高城市建成区道路机械化清扫率。 - 本项目施工过程中将严格按照规划提出的要求落实扬尘防治措施。 （2）强化工业固体废物污染防治。加强建筑垃圾分类处理和回收利用，推行“原地再生+异地处理”模式，提高利用效率，持续开展“清废行动”，加强对各类固体废物违规堆放点的排查和清理。 - 本项目运行期加强各类固体废物的管理处置，施工期产生的少量建筑垃圾进行分类收集处置，因此，符合固体废物污染防治要求。 - （3）推动落实固原市“三线一单”生态环境分区管控成果在生态、水、大气、土壤、固体废物等各要素环境管理中的应用，将“三线一单”融入到政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等决策和实施的全过程。实施清单化管理和动态更新，推进环境保护与空间精细化管控。优先保护单元要严格保护生态环境和限制产业发展，重点管控单元总体上要守住环境质量底线、控制资源利用上线、积极发展社会经济，一般管控单元要适度发展社会经济、避免大规模高强度开发。 本项目属于电力资源保障供应项目，符合“三线一单”要求，符合优化能源供给结构要求。本项目运行期通过加强管理，采取相应措施，经预测分析，项目产生的噪声、工频电场及工频磁场均可满足标准限值要求。 综上所述，本项目的建设符合《固原市环境保护“十四五”规划》。 |

- 建设内容

| # 地理位置 | 本项目位于宁夏回族自治区固原市隆德县，项目地理位置详见附图2-1。主要建设内容为：张程110千伏变电站新建工程、新建渝河110千伏变电站~张程变110千伏线路工程。 （1）新建张程110千伏变电站工程：位于宁夏回族自治区固原市隆德县******。 （2）新建渝河110千伏变电站~张程变110千伏线路工程：位于宁夏回族自治区固原市隆德县******，起点为原110kV将渝线117#铁塔，终点为新建张程110kV变电站。 |
| --- | --- |
| # 项目组成及规模 | 1、项目建设的必要性 宁夏固原张程110千伏输变电工程位于宁夏回族自治区固原市隆德县境内，为满足项目区周边“煤改电”及新增负荷接入需求，进一步提升配网供电能力和供电可靠性，建设本项目是十分必要的。 2、项目组成及规模 渝河110千伏变电站110千伏间隔改造工程（本期利用前期已建间隔设备）、原110千伏将渝线利旧段前期均已进行环境影响评价及竣工环境保护验收，本期不在对其进行环境影响评价分析。本项目组成及规模均按最新的初步设计规模进行评价，项目组成及规模见表2-1。 表2-1 本项目组成及规模 项目名称; 宁夏固原张程110千伏输变电工程. 建设单位; 国网宁夏电力有限公司固原供电公司. 项目设计单位; 固原龙源电力勘测设计咨询有限公司. 建设性质; 新建. 建设地点; 宁夏回族自治区固原市隆德县******. 新建张程110千伏变电站工程; 相关 装置; 新建张程110千伏变电站为户外变，本期新建主变2×50MVA，电压等级110/35/10kV；新建110kV出线间隔2回，35kV出线间隔8回，10kV出线间隔16回；新建10kV并联电容器2×（4+5）Mvar。. 新建渝河110千伏变电站~张程变110千伏线路工程; 相关 装置; 新建线路全长1×14.23km，除新建张程变出线终端塔采用双回路塔单侧挂线外，余下线路均采用单回路架设；拟建铁塔54基，其中：单回路直线塔34基，单回路耐张塔19基，双回路耐张塔1基。. 辅助工程; ①配电装置室：单层钢框架结构，地上一层，建筑高度为5.80m，建筑面积为624.08m2；设有35kV/10kV配电室、二次设备室、安全工具室、资料室。 ②一体化辅助用房：一体化预制舱结构，地上一层，舱体高出地面0.45m，建筑面积为48.00m2；设有警卫室、备餐间、卫生间、值班室。 ③35kV消弧线圈：本期新建35kV消弧线圈容量为630kVA。 ④10kV接地变：本期新建10kV接地变消弧线圈成套装置，接地变兼作站用变（干式的），容量为800/10-200/0.4kVA，消弧线圈容量630kVA。 ⑤进站道路：引接至站区南侧村道，引接道路长度约80m。. 公用工程; ①变电站给水：站区生活给水及施工用水引接赵北孝村自来水给水管网，站外供水管长度约200m。 ②变电站排水：站区雨水经站内外雨水排水管排至站外排水沟，站外排水管长度约50m；生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。 ③变电站采暖：二次设备室采用双制式空调结合对流壁挂式电暖器采暖，35kV/10kV配电室采用对流壁挂式电暖气采暖，一体化辅助用房采用电暖气采暖。 ④变电站通风：35kV/10kV配电室采用机械排风，二次设备室和一体化辅助用房采用自然通风。 ⑤消防：主变压器采用化学灭火，配备50kg推车式干粉灭火器2台，主变附近设置2个消防器材柜、2个消防沙箱；35kV/10kV配电室、二次设备室、电容器场地、接地变场地、110kV设备区等场所均设置手提式干粉灭火器。 ⑥施工电源：施工电源拟从张程变站址西侧约200m杨河变513张程线咸家湾四组公变引接，向北向东新建10kV架空线路约626m，导线采用JKLYJ-10-70型，新建12m水泥杆共16基，新建柱上变压器（容量200kVA）1座。待施工完毕后拆除，不作为备用电源。. 环保工程; 施工期： ①扬尘：变电站设置施工围挡，项目采取洒水抑尘，土方苫盖、运输车辆苫盖等措施。 ②污水：项目均采用商品混凝土，不产生施工废水；施工营地施工人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。 ③噪声：变电站设置施工围挡，项目选用低噪声设备，加强设备保养。 ④固废：施工营地施工人员产生的生活垃圾集中分类收集，定期清运至附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运；拆除10千伏的水泥杆、导线、地线等可回收建材由建设单位及时回收处置；拆除的塔基基础、废包装材料等建筑垃圾，运往政府部门指定的地点处置。 ⑤生态：表土剥离、表土回填，旱地、乔木林地、灌木林地、其他林地补偿及植被恢复、生态监测等措施。 运行期： ①污水：站区生活污水经化粪池（10m3）处理后定期清掏，不外排。 ②固废：生活垃圾集中分类收集，定期清运至附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运；事故油设事故油池收集后交由有资质的单位处置；报废的免维护蓄电池交由有资质的单位置换后回收处置。 ③环境风险：主变压器下设置事故油坑（18m3），站内设置事故油池（25m3），产生的事故油经事故油坑排入事故油池。变电站单台主变压器设备最大绝缘油质量约为21t（密度约为0.895t/m3），折算体积约为23.5m3，事故油池容积（25m3）满足最大单台主变压器100%油量要求；主变压器下事故油坑有效容积（18m3）满足单台含油设备20%含油量体积要求。事故油坑、事故油池均采取防渗措施。 ④电磁环境：杆塔警示标志。. 依托工程; ①渝河110千伏变电站110千伏间隔改造工程：本期接入渝河110千伏变电站原将渝线（2Y）现有间隔，本期利旧。 ②原110千伏将渝线利旧段：本期利旧原将渝线1.6km，利旧段导线采用1×JL3/G1A-300/40-24/7型高导电率钢芯铝绞线，地线采用两根12芯OPGW光纤复合架空地线。. 临时工程; ①施工营地：本项目拟在变电站西侧设置施工营地1处，用于施工材料堆放、施工人员生活、办公使用，占地面积1.2437hm2。 ②站外管线临时占地：站外供水、排水管线占地面积0.08hm2。 ③塔基施工场地：塔基区仅限于塔基基础施工以及杆塔架设的临时堆放场地等施工场地占地范围内，塔基基础施工临时场地以单个塔基为单位零星布置在塔基区附近。 ④牵张场：为满足施工放线需要，输电线路沿线需利用牵张场地，牵张场应避开植被密集区域设置；输电线路在跨越电力线路、道路等需要设置跨越场。本项目无需设置跨越场，本次牵张场布设7处，总占地面积0.42hm2。 ⑤施工便道：根据施工现场道路现状，尽量利用现有道路，在不具备施工运输条件的区域，设置施工便道。本项目施工便道长约7.08km、宽3.5m，占地面积2.4782hm2。. - 3、导线安全距离 本项目线路对地距离和交叉跨越距离以满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的要求进行设计，并结合现场实际情况，导线对地和交叉跨越安全距离见表2-2。 表2-2 导线对地和交叉跨越安全距离 单位：m 序号; 被跨越物名称; 设计要求最小对地距离; 备注. 1; 居民区; 7.0; 经与设计单位沟通确认，本项目输电线路经过环境保护目标处时设计导线最低对地高度约10m。. 2; 非居民区; 6.0; 经与设计单位沟通确认，本项目输电线路在实际架设过程中，导线最低对地高度约10m。. 3; 建筑物; 5.0; /. 4; 交通困难地区; 5.0; /. 5; 公路; 7.0; /. 6; 电力线; 3.0; 110千伏及以下线路. 7; 弱电线; 3.0; /. 8; 树木; 4.0; /. 9; 经济作物; 3.0; /. - 4、主要交叉跨越 - 本项目线路主要交叉跨越情况见表2-3。 表2-3 项目主要交叉跨越情况 交叉跨越物名称; 次数; 备注. 35kV风电线路; 2; 跨越. 10kV; 5; 跨越. 220/280V; 3; 跨越. 通信线; 9; 跨越. 硬化公路; 16; 跨越. 筛子河及其他冲沟等; 5; 一档跨越. 5、导线和地线 本项目导线采用1×JL3/G1A-300/40-24/7钢芯高导电率铝绞线，地线1根采用48芯OPGW光纤复合架空地线，1根采用JLB20A-100铝包钢绞线。 6、杆塔型式和基础型式 本项目拟建铁塔54基，其中：单回路直线塔34基，单回路耐张塔19基，双回路耐张塔1基。根据沿线地形地貌特征、地质条件，结合环境保护、水土保持等要求，本项目均采用挖孔桩基础。本项目杆塔、基础分别见附图2-2、附图2-3。 7、项目占地 本项目不设置跨越场，项目建设区占地包括永久占地和临时占地，永久占地包括新建变电站站区、110千伏输电线路塔基区等；临时占地包括施工营地、站外供水及排水管线以及输电线路塔基临时施工区域（含10千伏临时施工电源线路）、牵张场、施工便道等。根据本项目土地复垦相关资料，本项目总占地面积7.5598hm2，其中永久占地0.8978hm2、临时占地6.662hm2；占地类型为旱地、乔木林地、灌木林地、其他林地、天然牧草地、其他草地、机关团体新闻出版用地、公路用地、农村道路、后备耕地等。本项目占地情况见表2-4。 表2-4 本项目占地情况一览表 单位：hm2 类型; 工程类型; 耕地; 林地; 草地; 公共管理与公共服务用地; 交通运输用地; 其他土地; 总计. 旱地; 乔木林地; 灌木林地; 其他林地; 天然牧草地; 其他草地; 机关团体新闻出版用地; 公路用地; 农村道路; 后备耕地. 永久占地; 变电站站区; 0.7035; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0.7035. 110kV塔基区; 0.1569; 0.0065; 0.0027; 0.0263; 0; 0; 0; 0; 0.0001; 0.0018; 0.1943. 小计; 0.8604; 0.0065; 0.0027; 0.0263; 0; 0; 0; 0; 0.0001; 0.0018; 0.8978. 临时占地; 施工营地; 1.2437; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1.2437. 站外供水、排水管线; 0.07; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0.01; 0; 0.08. 塔基临时施工区域（含10千伏临时施工电源线路）; 2.0312; 0.0974; 0.0324; 0.2190; 0.0006; 0.0092; 0.0008; 0.0001; 0.0089; 0.0405; 2.4401. 牵张场; 0.42; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0.42. 施工便道; 1.9459; 0.0715; 0.0144; 0.2289; 0.0003; 0.0695; 0.0049; 0.0011; 0.0134; 0.1283; 2.4782. 小计; 5.7109; 0.1689; 0.0468; 0.4479; 0.0009; 0.0787; 0.0057; 0.0012; 0.0323; 0.1687; 6.662. 总计; 6.5713; 0.1755; 0.0495; 0.4741; 0.0009; 0.0787; 0.0057; 0.0012; 0.0323; 0.1706; 7.5598. 注：变电站优化设计后站区永久占地面积由0.7671hm2调整为0.7035hm2。 8、项目土石方 本项目不设置取、弃土场，项目建设期土石方挖方总量35827m3，填方总量50227m3，外购方14400m3，综合利用8154m3。站区剥离的表层土（4604m3）用于施工营地等临时占地土地平整恢复使用，塔基基础开挖出的土石方用于回填及塔基周围培土，无弃土产生。本项目土石方平衡情况见表2-5。 # 表2-5 本项目土石方平衡情况一览表 单位：m3 序号; 项目分区; 挖方; 填方; 综合利用; 外购方; 余方. 调入; 调出. 数量; 来源; 数量; 去向. 1; 变电站工程; 站区场地平整（含表层土剥离）; 7804; 4075; 875; 3; 4604; 6; /; /. 2; 进站道路; 150; 0; /; /; 150; 5; /; /. 3; 边坡; 1000; 0; /; /; 1000; 5; /; /. 4; 建（构）筑物基槽余土; 2400; 0; /; /; 2400; 1、5; /; /. 5; 3:7灰土垫层; 0; 17075; 2675; 2、3、4; /; /; 14400; /. 6; 施工营地; 3600; 8204; 4604; 1; /; /; /; /. 7; 站外供水、排水管线; 1200; 1200; /; /; /; /; /; /. 小计; 16154; 30554; 8154; /; 8154; /; 14400; /. 8; 输电线路工程; 输电线路塔基及临时施工区域（含10千伏临时施工电源线路）; 9760; 9760; /; /; /; /; /; /. 9; 牵张场; 0; 0; /; /; /; /; /; /. 10; 施工便道; 9913; 9913; /; /; /; /; /; /. 小计; 19673; 19673; /; /; /; /; /; /. 合计; 35827; 50227; /; /; /; /; /; /. |
| # 总平面及现场布置 | 1、项目布局情况 （1）新建张程110千伏变电站工程 ****** 变电站平面布置详见附图2-4~附图2-5。 （2）新建渝河110千伏变电站~张程变110千伏线路工程 ****** 线路路径方案见附图2-6。 2、施工布置情况 （1）变电站工程 ①施工营地：本项目施工营地拟布置在变电站西侧，用于施工材料堆放、施工人员生活、办公使用。 ②进站道路（施工道路）：变电站区域施工便道的修筑与进站道路兼顾考虑，将变电站施工便道运行期作为进站道路使用，做到永临结合。 ③变电站围墙：变电站采用装配式围墙，施工前变电站应先建设实体围墙，做到永临结合。 ④站外管线：站外供水、排水管线占地面积0.08hm2。 ⑤施工电源：待施工完毕后拆除，不作为备用电源。 （2）架空线路工程 新建线路施工活动应集中在昼间进行；杆塔施工临时场地选择需紧邻塔基处；施工道路尽可能利用既有小道进行修整；牵张场设置于塔基附近便于放紧线施工，设置于临近既有道路处便于材料运输；杆塔施工临时场地、施工便道、牵张场应尽可能避让植被密集区，以减少对当地植被的破坏；划定最小的施工作业区域，划定永久占地、临时占地范围红线，严禁施工人员和施工机械超出作业区域施工。 ①塔基施工场地布置（含10千伏临时施工电源线路） 塔基基础施工临时场地以单个塔基为单位分散布置。在塔基施工过程中每处塔基都有一处施工临时占地作为施工场地，用来临时堆置土方、材料和工具等。 ②牵张场布置 为满足施工放线需要，输电线路沿线需设置牵张场地，放线场主要用作导线、地线张紧和架线，也兼作材料使用前的临时堆放、转运以及工程临时指挥篷房。牵张场设置原则：位于塔基附近，便于放紧线施工；临近既有道路，便于材料运输；场址场地宽敞平坦，便于操作，利于减少场地平整的地面扰动。 - ③跨越场 - 本项目无需设置跨越场。 - ④施工便道 - 根据施工现场道路现状，尽量利用现有道路，在不具备施工运输条件的区域，设置施工便道。 |
| # 施工方案 | 1、施工工艺 （1）变电站工程 变电站工程在施工期主要包括施工准备、基础施工、建筑物施工、设备安装调试等环节，主要环境影响为基础开挖产生少量的扬尘、固体废物、噪声及调试安装产生的安装噪声等。变电站工程施工期工艺流程及产污环节见图2-2。 生态影响、施工噪声、施工扬尘、固体废物、生活污水 施工噪声、施工扬尘、生态影响、生活污水 噪声、固体废物、生活污水 设备安装调试 施工准备 场地平整 基础开挖 工程运行 电磁环境影响、噪声 噪声、固体废物、生活污水 建筑物施工 图2-2 变电站工程施工工艺及产污环节示意图 （2）架空线路工程 架空线路工程施工主要包括塔基施工、组立铁塔、导地线放线等，架空线路工程施工期工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3 架空线路工程施工工艺及产污环节示意图 2、施工时序 （1）施工准备 材料运输：采用轮胎式汽车的运输方式将材料、机具等运输到施工现场。施工均采用商品混凝土，采用商混罐车的方式运输；运输铁塔材料、架线材料、旋挖钻机及张牵设备推荐采用卡车。 变电站进站道路和实体围墙建设：新建张程110kV变电站工程施工时，首先进行进站道路和实体围墙的建设，做到永临结合。 施工营地设置：拟在变电站西侧设置施工营地1处，进行地表剥离，进行施工场地平整，临时建（构）筑物搭建。 站外管线临时占地：站外供水、排水管线占地面积0.08hm2。 施工便道：根据施工现场自然条件，尽可能利用现有道路，在不具备施工运输条件的区域，设置施工便道，变电站区域施工便道的修筑应与进站道路兼顾考虑，做到永临结合。 塔基施工场地（10千伏临时施工电源线路）：进行施工场地平整，进行地表剥离，设置施工围栏。 牵张场：牵张场施工采用人工整平，以满足牵引机、张力机放置要求为原则，尽量减少土石方挖填量和地表扰动面积，对临时堆土将做好挡护及苫盖。 （2）变电站工程施工时序 变电站施工包括地基处理、构件吊装、构件连接。 按照设计要求对设备基础区域进行开挖，基础开挖采用机械开挖，开挖的土方就近堆放摊平，在基坑边缘上临时堆土或堆放临时材料，应与基坑保持1m以上的距离。基坑开挖结束后采用换填砂夹石垫层的方式对地基进行处理。设备、基础采用商品混凝土，由混凝土运输车运输，运至施工现场进行浇筑。 基础浇筑完成后，进行建构筑物的建设施工，构件吊装采用轮胎式起重机进行设备支架和横梁的吊装。构件连接采用电动扳手或气动扳手进行设备支架与预埋地脚螺栓之间的螺栓连接、设备支架与横梁之间的螺栓连接。 （3）架空线路工程施工时序 基础开挖：根据本项目地形、地质特点及所选塔型，架空线路塔基基础采用挖孔桩基础，采用旋挖钻机、反铲挖掘机进行基础施工。 基础浇筑：采用商混罐车的方式运输混凝土进行基础浇筑。 杆塔组立：杆塔的组立，采用人工组建与塔吊结合的方式进行组立。 导地线放线：先利用无人机或者动力伞放一根又细又轻的导引绳过去，再借助每基塔上安装的滑轮，用导引线拖牵引绳、用牵引绳拖导线，完成放线。 附件安装：附件安装主要指耐张串、悬垂串、跳线串等金具串的安装。防振锤、间隔棒等防振设备的安装。故障定位、视频监控等监测设备的安装。 3、建设周期 # 根据本项目项目特点、自然条件，本项目计划2026年9月施工，2027年12月完工，总工期16个月。 |
| # 其他 | 1、变电站站址方案 拟建张程110kV变电站位于宁夏回族自治区固原市隆德县******。依据建设单位提出的要求，结合系统专业提资，站址位于******，建设该变电站主要缓解周边变电站逐渐重负载情况以及优化35kV网架，增强35kV供电可靠性，拟选站址区位满足以上条件，故作为唯一站址，无站址比选方案。 2、输电线路路径方案 方案一（推荐方案）：同线路平面布局。 方案二（比选方案）：******。 线路路径方案比较情况见表2-7，线路路径比选方案详见附图2-6。 # 表2-7 线路路径方案比较一览表 项目; 方案一（推荐方案）; 方案二（比选方案）; 比较结论. 线路长度; 1×14.23km; 1×15.52km; 方案一优. 杆塔数量; 54基; 62基; 方案一优. 永久占地面积; 0.1943hm2; 0.2231hm2; 方案一优. 电磁和声环境敏感目标情况; 1处; 5处; 方案一优. 环境敏感区; 线路需一档跨越******，红线范围内不新增永久、临时占地; 不涉及; 方案二优. 交通条件; 有可利用便道，施工较为便利; 大高差的区段较多，可利用施工便道很少，施工较困难; 方案一优. - 政府部门意见; - 同意; - 不同意; - 方案一优. 比较结果; 推荐; 比选; /. 根据比较结果，方案一较方案二线路长度更短、杆塔数量更少、占地面积更小，故方案一对生态的影响更小；方案一较方案二电磁和声环境敏感目标数量更少，故方案一对电磁和声环境敏感目标的影响更小；方案一涉及1处生态敏感区，线路一档跨越******，跨越线路长度约13m，最近铁塔距离该生态保护红线约46m，但在生态保护红线范围内不新增永久、临时占地，对生态敏感区的影响较小；方案一较方案二线路路径沿线大高差的区段较少，施工更方便，且可利用施工便道较多，可减少新开辟施工便道等临时占地对植被的破坏，故方案一对生态影响更小。综上，从生态环境保护角度考虑，推荐方案一为本项目线路路径方案。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、区域自然环境现状 （1）地形地貌 新建张程110千伏变电站站址区地貌单元属宁夏黄土丘陵与河谷平原区西吉梁峁黄土丘陵与河谷平原亚区，现状地貌为梯田，田坎高约2~3m，整体地势北高南低。新建渝河110千伏变电站~张程变110千伏线路工程走廊所属地貌单元可划分为山间河谷平原、黄土丘陵地貌，线路海拔1850m~2500m。 本项目变电站站址及输电线路地形地貌如图3-1。 ******; ******. ******; ******. ******; ******. ******; ******. ******; ******. ******; ******. 拟建张程110千伏变电站站址区域. ******; ******. ******; ******. 拟建输电线路路径走廊地形地貌. 图3-1 本项目所经区域地形地貌. （2）地层结构 根据本项目《岩土工程勘察报告》，现将项目所在区域地层岩性及其分布和特性自上而下描述如下： 1）渝河110千伏变电站~N2+150m、N4+700~N5 ①1耕土（Q4ml）：浅黄色，稍湿，松散，成分以粉土主，土质不均，表层含植物根系。该层普遍位于该段线路表层，层厚0.8～1.5m，平均层厚0.8m。 ①黄土状粉土（Q4al）：黄褐色-灰褐色，稍密-中密，稍湿，表层含较多植物根系，具大孔结构，垂直节理发育，含菌丝状、白色条带状钙质粉末，具湿陷性，湿陷程度多为中等。该层在该段沿线普遍分布，位于①1耕土之下，层厚一般2.0～5.0m。 ②粉土（Q4al）：黄褐色，湿-饱和，松散-稍密，黏粒含量较高，含水量较高，有摇振反应，干强度低，韧性低,不具湿陷性，土质较均匀。该层仅在该段部分地段分布，层顶埋深2.0～4.0m，层厚约4.0~8.0m，层底埋深4.0～13.0m。 ③角砾（Q4al+pl）：杂色，次棱角状、片状，稍湿-饱和，稍密-中密，砾石成分以砂岩、灰岩为主，直径一般在2～40mm之间，最大粒径约200mm，充填中粗砂、粉土、粉黏等，未胶结。该层在沿线普遍分布，位于线路表层或②粉土之下，层顶埋深0.0～9.0m，层厚一般大于5.0m，局部下伏泥岩。 ④泥岩（N1Z）：砖红色-紫红色，泥质结构，块状构造，遇水易软化崩解，局部夹石膏结晶体，部分表层1.0m风化呈硬塑状黏土。该层位于②粉土或③角砾之下，层厚大于15.0m。 2）N2+150m~张程110千伏变电站 ①1耕土（Q4ml）：浅黄色，稍湿，松散，成分以粉土主，土质不均，表层含植物根系。该层普遍位于该段线路表层，层厚0.8～1.5m，平均层厚1.0m。 ①2素填土（Q4ml）：黄褐色，松散，稍湿，主要成分由黄土状粉土组成，该层主要由高标准农田建设场地整平形成，位于线路表层，堆积时间小于2年，仅在局部地段分布，层厚1.0～3.5m。 ①黄土（Q4eol）：褐黄色，稍密，稍湿，表层含较多植物根系，具大孔结构，垂直节理发育，含菌丝状、白色条带状钙质粉末，具湿陷性，湿陷程度多为严重-中等。该层在该段沿线普遍分布，位于①1耕土或①2素填土之下，层厚普遍大于15.0m，仅局部地段厚度约6.0~8.0m。 ②泥岩（N1Z）：砖红色-紫红色，泥质结构，块状构造，遇水易软化崩解，局部夹石膏结晶体，部分表层1.0m风化呈硬塑状黏土。该层仅在沿线局部地段揭露，位于①黄土之下，层厚大于15.0m。 （3）气候气象 本项目位于固原市隆德县境内，属中温带半湿润区气候，全年大部分时间受高压空西北风的环流影响，受青藏高原大气团的控制，境内降水少、蒸发量大，干燥度较高，大陆性气候特征明显，四季气候分明。 （4）水文 拟建张程110千伏变电站周围无稳定地表径流；拟建渝河110千伏变电站~张程变110千伏线路一档跨越筛子河及其他冲沟等水体。筛子河为渝河右岸支流，是渝河主要支流之一。 2、区域生态环境现状 （1）生态环境现状 本项目所在区域土地现状主要为旱地、乔木林地、灌木林地、其他林地、天然牧草地、人工牧草地、其他草地、农村宅基地、机关团体新闻出版用地、公路用地、农村道路等。经现场调查，变电站所在区域地表植被主要为农田栽培植被，农田栽培植被主要有小麦、玉米等；输电线路和生态保护红线评价范围内主要有农田栽培植被、人工种植林木和自然草本植被，农田栽培植被主要有小麦、玉米等，人工种植林木主要有杨树、柳树、杏树、云杉等乔木及沙棘林、柠条林、山毛桃林等灌木，自然草本植被主要有短花针茅、百里香、猪毛蒿、铁杆蒿、冰草、长芒草等；项目所经区域动物种类较少，动物均为当地常见种，如鼠类、麻雀、野兔等常见种类。现场调查期间未发现爬行动物，评价范围内未发现国家和地方珍稀濒危野生动植物。 本项目部分线路一档跨越生态保护红线，不在生态保护红线范围内新增永久、临时占地，跨越线路长度约13m，线路路径上最近的铁塔距离生态保护红线约46m。 项目生态环境现状具体内容详见生态专题评价。 （2）主体功能定位 本项目所在区域位于《宁夏回族自治区主体功能区划》中的“国家重点生态功能区”。属于水土保持型生态功能区，发展方向为“大力推行节水灌溉，发展旱作节水农业。禁止陡坡垦殖。加强小流域综合治理，恢复退化植被。严格对资源开发和建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，控制人为因素对土壤的侵蚀。大力发展草畜产业、马铃薯产业、林果产业、中药材产业等适合当地资源环境的特色农业和加工业，拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计，巩固退耕还林成果。” 本项目为输变电项目，永久占地主要为变电站占地及少量塔基零星占地，项目占地主要以临时占地为主，施工期结束后，对临时占地根据其原有土地及植被类型，恢复其原有土地类型及植被。因此，项目建设与《宁夏回族自治区主体功能区规划》确定的发展方向及开发管制原则相符。本项目与宁夏主体功能区划位置关系详见附图3-1。 （3）生态功能定位 本项目所在区域位于《宁夏回族自治区生态功能区划》中的“I2-1葫芦河两侧梁峁丘陵强度水土流失治理生态功能区”、“I2-2葫芦河干支流河谷节灌农田生态功能区”。 I2-1葫芦河两侧梁峁丘陵强度水土流失治理生态功能区：其地貌为典型的黄土梁峁丘陵，地形破碎，沟壑纵横，水土流失相当严重。本区属于强度水土流失区，年侵蚀模数6000t/km2以上，治理的措施是：坚决退耕还林还草，增加植被覆盖，加强小流域综合治理，建立健全该区的复合生态系统。 I2-2葫芦河干支流河谷节灌农田生态功能区：本生态功能区内的支流有数十条，主要发源于六盘山，另外还有葫芦河支流、滥泥河上游的大小堰塞湖，河谷平原区土壤多为新积土，土质肥沃，灌溉条件较好。土壤盐渍化是其生态敏感问题。本区需实施节水灌溉，搞好川地基本农田建设，缩小灌面，推行先进的节水措施；调整种植结构，合理安排粮作、经济、饲料比例，全面发展农牧业、林草业，建立健全河谷川道区农田生态系统。 本项目为输变电项目，不涉及土壤盐渍化；项目主要为变电站永久占地及少量塔基零星占地，占地较为分散且占地面积小，主要以临时占地为主，单个杆塔施工周期较短，施工期结束后，对临时占地根据其原有土地及植被类型，恢复其原有土地类型及植被，对周边生态影响较小。因此，项目建设与《宁夏回族自治区生态功能区规划》相符。本项目与宁夏生态功能区划位置关系详见附图3-2。 （4）项目区域土地利用类型 本项目所在区域土地利用类型主要为旱地、乔木林地、灌木林地、其他林地、天然牧草地、人工牧草地、其他草地、农村宅基地、机关团体新闻出版用地、公路用地、农村道路等，本项目评价区土地利用类型现状见附图3-3。 （5）项目区域植被类型 根据现场实际调查，变电站所在区域地表植被主要为农田栽培植被，农田栽培植被主要有小麦、玉米等；输电线路和生态保护红线评价范围内主要有农田栽培植被、人工种植林木和自然草本植被，农田栽培植被主要有小麦、玉米等，人工种植林木主要有杨树、柳树、杏树、云杉等乔木及沙棘林、柠条林、山毛桃林等灌木，自然草本植被主要有短花针茅、百里香、猪毛蒿、铁杆蒿、冰草、长芒草等。本项目评价区植被类型见附图3-4。 ******; ******. ******; ******. ******; ******. 图3-2 本项目所经区域主要植被类型. 3、区域环境质量现状 （1）电磁环境现状 为了解本项目运行前的电磁环境质量现状，我单位委托长润安测科技有限公司于2025年12月10日对项目周边的电磁环境进行了现状监测。具体电磁环境现状评价详见本报告电磁环境影响专题评价。 根据监测结果可知，该项目建设区域内，工频电场强度、工频磁感应强度均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的相应标准限值。 （2）声环境现状 为了解本项目运行前的声环境质量现状，我单位委托长润安测科技有限公司于2025年12月10日对项目周边的声环境进行了现状监测，具体详见附件。 1）监测项目 测量离地1.5m高度处的噪声。 2）监测方法 严格按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行监测。 3）监测仪器 本项目监测使用的仪器见表3-1，监测仪器校准记录见表3-2。 表3-1 本项目监测使用的仪器一览表 项目; 噪声及气象参数. 长润安测科技有限公司; 仪器名称; 测量范围; 生产厂家; 检定与校准. AWA5688（CR-YQ-126）多功能声级计; （28～133）dB(A); 杭州爱华仪器有限公司; 出厂编号：10344276 检定单位：北京市计量检测科学研究院 检定证书号：JA25J-CD101414 有效期至：2026.9.21. AWA6022A（CR-YQ-114）声校准器; /; 杭州爱华仪器有限公司; 出厂编号：2020139 检定单位：北京市计量检测科学研究院 检定证书号：JA25J-CD101426 有效期至：2026.9.23. 3500（CR-YQ-012）风速仪; （0.5~25）m/s; Kestrel; 出厂编号：2086519 检定单位：中检（宁夏）计量检测有限公司 检定证书号：RL250512788 有效期至：2026.5.14. 表3-2 监测仪器校准记录一览表 单位：dB(A) 序号; 校准日期; 测量前校准示值; 测量后校准示值; 差值; 是否合格; 标准声压级. 1; 2025.12.10; 昼间; 93.9; 93.7; 0.2; 合格; 94. 2; 夜间; 93.9; 93.7; 0.2; 合格; 94. 4）监测布点 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）布点。 ①新建张程110千伏变电站工程：本次监测选择拟建站界四周围墙外布设监测点，共布设4个监测点。 - ②新建渝河110千伏变电站~张程变110千伏线路工程：线路位于******，监测点布设尽量沿线路路径均匀布点，兼顾行政区及环境特征的代表性进行布设，本次在线路路径上布设3监测点。 ③环境敏感目标：本次监测对所有声环境敏感目标进行监测，监测点选在声环境敏感目标建筑物户外，且靠近本项目一侧，距离墙壁1m处，距离地面1.5m的位置，共布设5个监测点。 噪声监测点位详见图3-3。 ****** 图3-3 本项目噪声监测点位示意图 5）监测频次 昼夜各1次，监测1天。 6）监测条件 昼间：天气晴，温度5℃，湿度42.1%，风速1.8m/s；夜间：天气晴，温度-3℃，湿度56.7%，风速1.9m/s。 7）质量控制 噪声测量仪器性能必须符合《声级计电声性能及测量方法》（GB/T3785-2010）规定，并在测量前后进行校准。 8）评价标准 拟建变电站周围参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，输电线路在拟建变电站附近执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，经过农村区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 9）监测结果 声环境现状监测结果见表3-3。 9）监测结果 声环境现状监测结果见表3-3。 序号; 行政区域; 点位描述; 测量高度（m）; 监测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 隆德县******; 新建张程110千伏变电站工程; 拟建变电站东侧围墙外1m处; 1.5; 34; 31; 60; 50. 2#; 拟建变电站南侧围墙外1m处; 1.5; 35; 31. 3#; 拟建变电站西侧围墙外1m处; 1.5; 35; 30. 4#; 拟建变电站北侧围墙外1m处; 1.5; 36; 32. 5#; ******; 1.5; 33; 33. 6#; ******; 1.5; 32; 30. 7#; ******; 1.5; 30; 29. 8#; ******; 1.5; 39; 38. 9#; 隆德县******; 新建渝河110千伏变电站~张程变110千伏线路工程; 拟建线路路径处1; 1.5; 40; 36; 60; 50. 10#; 拟建线路路径处2; 1.5; 32; 30; 55; 45. 11#; 隆德县******; 拟建线路路径处3; 1.5; 36; 35. 12#; 隆德县******; ******; 1.5; 34; 31. 表3-3 声环境现状监测结果统计表 单位：dB(A) 10）监测结果分析 拟建张程变电站站界处的噪声监测值昼间（34-36）dB(A)、夜间（30-32）dB(A)；其环境敏感目标处的噪声监测值昼间（30-39）dB(A)、夜间（29-38）dB(A)。以上监测值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。 拟建线路路径1的噪声监测值昼间40dB(A)、夜间36dB(A)，低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。其余拟建线路路径上的噪声监测值昼间（32-36）dB(A)、夜间（30-35）dB(A)；其环境敏感目标处的噪声监测值昼间34dB(A)、夜间31dB(A)，以上监测值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，即：昼间55dB(A)、夜间45dB(A)。 （3）地表水环境现状 据现场调查，本项目输电线路一档跨越筛子河及其他冲沟等。筛子河为渝河右岸支流，是渝河主要支流之一。根据《2024年宁夏生态环境质量状况》中渝河-联财断面水质监测数据和结论，渝河-联财断面2024年各项水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 - 环境空气质量 本项目位于固原市隆德县，根据宁夏回族自治区生态环境厅印发的《2024年宁夏生态环境质量状况》中隆德县环境空气质量监测数据和结论进行项目所在区域达标的判定，具体监测结果见表3-4。 表3-4 隆德县2024年基本污染物监测结果表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 54.29; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 13; 35; 37.14; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 8; 40; 20.00; 达标. CO（mg/m3）; 24h平均第95百分位数; 0.6; 4; 15.00; 达标. O3; 日最大8h平均值第90百分位数; 118; 160; 73.75; 达标. 注：现状浓度中 PM10、PM2.5为未扣除沙尘天气后的数值。 根据上表的统计结果可知：隆德县2024年6项基本污染物监测结果均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，因此判定本项目所在区域2024年环境空气质量评价为达标区。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、前期项目概况 渝河（神林）110kV输变电工程包括渝河（神林）110kV变电站工程、将台~隆德π入渝河（神林）110kV送电线路工程两部分。该项目变电站前期已建主变压器1×50MVA，110kV出线间隔2回，本期需利旧变电站北侧110kV出线侧原将渝线（2Y）现有间隔；该项目输电线路前期已建线路（2×8.5+0.9）km，本期需利旧原将渝线1.6km。 宁夏固原隆德渝河110千伏变电站3号主变扩建工程本次扩建主变压器1×50MVA。 # 2、前期项目环保手续履行情况 渝河（神林）110kV输变电工程于2014年3月21日完成了环境影响评价工作（宁核环〔2014〕9号）；2016年8月8日，该工程完成了竣工环境保护验收工作（宁核验〔2016〕15号）。 宁夏固原隆德渝河110千伏变电站3号主变扩建工程于2025年10月27日完成了环境影响评价工作（固环评审〔2025〕27号），目前该工程暂未竣工。 3、与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 （1）电磁环境、声环境 根据前期项目环境影响报告表、竣工环境保护验收调查表及其验收意见可知，变电站、送电线路及环境保护目标的工频电场强度、工频磁感应强度监测值均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的相应标准限值；变电站厂界噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （2）水环境 经调查，渝河110kV变电站为无人值班有门卫值守变电站，站内设有1座旱厕，检修人员和门卫产生的少量生活污水经旱厕处理，旱厕定期进行清掏，不外排，对水环境无影响。 （3）固体废物 经调查，渝河110kV变电站为无人值班有门卫值守变电站，站内设有生活垃圾桶，检修人员和门卫产生的少量生活垃圾分类集中收集，定期运到附近垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处理，未污染环境。变电站产生的报废免维护蓄电池由有资质的第三方单位置换后直接回收，未在站内贮存。 变电站自运行以来无环境风险事故发生，未产生废变压器油。渝河变电站变压器设备最大绝缘油质量约为22t（密度约为0.895t/m3），折算体积约为24.6m3，已建事故油池有效容积20m3，满足《220kV~750kV变电站设计技术规程》 （DL/T5218-2012）10.2.6条“事故油池容积宜按最大一台设备油量的60%确定” 的要求。根据最新《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50299-2019）6.7.8要求，事故油池容积应按其接入的油量最大的一台设备确定，应设置能容纳相应电气设备全部油重的贮油设施。因此，前期扩建工程对原有事故油池容积不足问题，拟新建1座5m3事故油池与原有20m3事故油池连通，形成总容积为25m3的事故油池，满足现行规范中总事故集油池容量应按其接入的最大一台设备确定的要求。 （4）生态 渝河110kV变电站内采取硬化、铺设方砖等措施，变电站周围及线路塔基周围均已平整恢复，施工临时占地已恢复了原有土地功能。 ******; ******. ******; ******. ******; ******. ******; ******. ******; ******. ******; ******. ******; ******. ******; ******. ******; ******. ******; ******. ******; ******. ******; ******. 图3-4 渝河（神林）110kV输变电工程生态恢复情况 综上所述，渝河（神林）110kV输变电工程的工频电磁场、声环境均低于相应的标准限值，生活污水、固体废物及生态环境均采取有效的处理处置措施及生态保护与恢复措施，不存在原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、评价等级 （1）电磁环境 ①变电站工程 本项目变电站电压等级为110kV，采用户外布置。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），确定本项目变电站电磁环境影响评价等级为二级。 ②输电线路工程 本项目输电线路采用架空线路。架空线路边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），确定架空线路电磁环境影响评价等级为三级。 综上，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），确定本项目电磁环境影响评价等级为二级。 （2）生态环境 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），①涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；②涉及自然公园时，评价等级为二级；③涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；④根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；⑤根据HJ610、HJ 964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；⑥当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；除本条a)、b)、c)、d)、e)、f)以外的情况，评价等级为三级；⑦线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。 本项目占地0.075598km2，小于20km2。本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园等生态敏感区，但涉及生态保护红线，评价等级不低于二级；输电线路一档跨越******，跨越线路长度约13m，最近铁塔距离该生态保护红线约46m，且在生态保护红线范围内无永久、临时占地，评价等级下调一级，为三级。 综上所述，本项目生态影响评价等级为三级。 （3）声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）5.1.3建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)～5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。5.1.4建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。5.1.5在确定评价等级时，如果建设项目符合两个等级的划分原则，按较高等级评价。 本项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、2类地区，经预测项目建设后评价范围内声环境保护目标噪声级增量小于3dB(A)，受噪声影响的人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目声环境影响评价等级为二级。 （4）地表水环境 本项目正常运行时产生的污水主要来自变电站检修人员和门卫产生的生活污水，污染因子比较简单（主要为PH、COD、BOD5、NH3-N等），且产生量很小。产生的生活污水经站区内化粪池处理后，定期清运，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018），本项目产生的污水不直接排放到外环境，按三级B评价。 2、评价范围 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中有关评价范围的规定，确定本项目评价范围。 （1）变电站工程 ①工频电场、工频磁场：站界外30m； ②声环境：站界外200m范围内； ③生态环境：站场围墙外500m内。 （2）输电线路工程 ①工频电场、工频磁场：架空线路为边导线地面投影外两侧各30m； ②声环境：架空线路为边导线地面投影外两侧各30m； ③生态环境：输电线路一档跨越******段为线路边导线地面投影外两侧各1000m的带状区域，穿越段两端外延1000m的带状区域，其余线路为边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。 3、环境保护目标 根据收资及现场踏勘，本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 本项目变电站工程评价范围内共有1处电磁环境敏感目标和4处声环境敏感目标，输电线路工程评价范围内共有1处电磁和声环境敏感目标、1处生态敏感目标，具体敏感目标情况详见表3-5~表3-6、图3-5~图3-6。 表3-5 本项目电磁和声环境敏感目标一览表 序号; 工程名称; 行政 区域; 环境敏感目标; 环境敏感目标情况; 方位、距变电站/边导线最近距离; 导线对地高度; 环境要素; 执行标准. 1; 新建张程 110千伏变电站工程; *****; ******; ******; ******; *****; *****; ******. 2; ******; ******; ******; *****; *****; ******. 3; ******; ******; ******; *****. 4; ******; ******; ******; *****. 5; 新建渝河110千伏变电站~张程变110千伏线路工程; *****; ******; ******; ******; *****; *****; ******. 表3-6 本项目生态敏感目标一览表 序号; 类型; 名称; 行政区; 级别; 审批情况; 管理部门; 保护范围; 主要保护对象; 与本项目的位置关系; 影响要素. 1; **; *****; ***; **; ****; ****; ******; *****; ******; ****. ******; ******. ******; ******. ******. 拟建变电站周围环境敏感目标情况. ******; ******. 拟建输电线路沿线环境敏感目标情况. 图3-5 本项目电磁和声环境敏感目标情况. ******; ******. ******. 图3-6 本项目生态敏感目标情况. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）声环境 本项目位于固原市隆德县境内，不在《隆德县城市区域声环境功能区划分方案》范围内。按照《声环境功能区区划技术规范》（GB/T15190-2014），拟建变电站周围参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，输电线路在拟建变电站附近执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，经过农村区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 具体情况见表3-7。 表3-7 本项目具体执行的声环境质量标准 环境要素; 类别; 昼间; 夜间. 声环境; 1类; 55dB(A); 45dB(A). 2类; 60dB(A); 50dB(A). （2）电磁环境 ①工频电场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的标准，公众曝露控制限值电场强度限值200/f（4000V/m）作为评价标准；架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志； ②工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的标准，公众曝露控制限值磁感应强度限值5/f（100μT）作为评价标准。 具体情况见表3-8。 表3-8 电磁环境控制限值 污染物名称; 标准. 工频电场; 4000V/m. 10kV/m（架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所）. 工频磁场; 100μT. 2、污染物排放标准 （1）环境空气 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中其他颗粒物的无组织排放监控浓度限值，具体见表3-9。 表3-9 施工扬尘排放限值 污染物; 监控点; 浓度. 其他颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. （2）声环境 ①施工期声环境执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），具体见表3-10。 表3-10 建筑施工噪声排放限值 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). ②运行期张程110kV变电站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体见表3-11。 表3-11 本项目具体执行的工业企业厂界环境噪声排放限值 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB(A); 50dB(A). |
| 其他 | （1）施工期固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）相关要求执行。 （2）运行期变电站危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，危险废物内部管理参照执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012） 中的相关规定。 （3）本项目无总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态影响分析 （1）变电站工程 变电站工程施工期对生态的影响主要来自场地平整、基础开挖、材料运输、设备临时堆放等施工活动中施工机械、车辆、人员对土壤的扰动以及对地表植被碾压、堆压、踩踏等影响。 ①对土地利用的影响分析 本项目变电站区域永久占地0.7035hm2，占地类型现状为旱地，已取得用地预审与选址意见书（具体详见附件）。施工期由于基础开挖、设备的安装及配电装置室、一体化辅助用房等辅助工程建设和施工营地（施工人员生活区、材料堆放场）、站外供水及排水管线、10千伏临时施工电源线路等设置会占用部分土地，不可避免地导致站址区域内土壤及植被被扰动。变电站永久占地面积与整个区域相比，占地面积相对较小，施工也较为集中，且施工营地（施工人员生活区、材料堆放场）、站外供水及排水管线、10千伏临时施工电源线路无永久占地，施工结束后，临时占地及时恢复原有土地功能，对区域土地利用的影响很小。 ②对植被的影响分析 本项目变电站对所在区域植被的影响主要来源于工程建设过程中，站址内场地平整、进站道路修筑、施工营地、站外供水及排水管线、10千伏临时施工电源线路等对变电站站址内及周围原有植被造成短暂的占压，破坏地表植被。施工营地、站外供水及排水管线、10千伏临时施工电源线路无永久占地，均为临时占地，占地类型现状为旱地，且变电站区域不涉及林地占用。因此，施工期对植被生物量的影响是有限且短暂的，随着施工期的结束站外临时占地恢复至原有土地功能，对区域植被的影响很小。 ③对野生动物的影响分析 本项目变电站所在区域人类活动较为频繁，许多野生动物为避开人类，早已离开变电站所在区域，因此难以见到珍稀野生动物，所在区域无珍稀及濒危物种和需要特殊保护的物种，也无大、中型食草类、食肉类动物。工程建设不会对所在区域野生动物有明显的影响。 - ④对耕地（含基本农田）的影响分析 - 本项目变电站施工营地、站外供水及排水管线、10千伏临时施工电源线路等临时用地需要占用旱地，不可避免要对农业生态带来一定影响。施工营地、站外供水及排水管线、10千伏临时施工电源线路等建设过程土石方开挖，使农作物产量减少；另外开挖土石的堆放、人员践踏、施工机具碾压，可能会伤害部分农作物，同时还可能会伤及附近植物的根系，影响农作物正常生长；此外，土方开挖将扰乱土壤耕作层，除开挖部分受到直接破坏以外，土石方混合回填后，改变了土壤层次、紧实度和质地，影响土壤发育，降低土壤耕作性能，可能会造成土壤肥力的降低，影响农作物正常生长。 变电站施工营地、站外供水及排水管线等临时占用耕地面积共计1.3137hm2。临时占地不会大幅度减少耕地面积，也不会改变区域土地利用现状，临时占地在施工结束后，即可进行复耕，对区域农业生态产生的影响很小。 （2）输电线路工程 输电线路施工过程中要进行塔基施工区域开挖、回填等工序，且有施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现为对施工作业区域土壤的扰动，堆压、碾压、踩踏破坏地表植被。 ①对土地利用的影响分析 本项目输电线路占地类型为旱地、乔木林地、灌木林地、其他林地、天然牧草地、其他草地、机关团体新闻出版用地、公路用地、农村道路、后备耕地。施工临时占地主要为塔基临时施工区域（含10kV临时施工电源线路）、牵张场、施工便道等。本项目线路相对较短，占地面积较小，塔基永久占地仅为0.1943hm2，临时占地为5.3383hm2，整体占地以临时占地为主，较为分散，输电线路不存在集中大量占用土地的情况，不会改变土地性质，对生态环境的影响较小，经过一定恢复期后，土地利用状况不会发生变化，仍可保持原有使用功能，对区域土地利用几乎无影响。 - ②对植被的影响分析 - 本项目评价范围内不涉及受国家和地方重点保护的珍稀、濒危动植物等物种。经现场调查，输电线路和生态保护红线评价范围内主要有农田栽培植被、人工种植林木和自然草本植被，农田栽培植被主要有小麦、玉米等，人工种植林木主要有杨树、柳树、杏树、云杉等乔木及沙棘林、柠条林、山毛桃林等灌木，自然草本植被主要有短花针茅、百里香、猪毛蒿、铁杆蒿、冰草、长芒草等，以上植被均为当地常见植物种类。 - 本项目架空线路永久占地会使线路沿线的植被受到破坏，架空线路对线下植被生长无影响。塔基基础占地面积较小，对植被的影响较小，项目主要影响来自于临时占地。施工时，应将临时占用的施工场地设置于植被相对稀少的地方，施工便道应充分利用现有道路，新开辟的少量施工便道应避开植被较好处；牵张场等应铺设地表隔离设施，不进行表土剥离，以减轻对植被的破坏；塔基永久占地区、塔基临时施工区域（含10千伏临时施工电源线路）、施工便道等施工时对旱地、乔木林地、灌木林地、其他林地、天然牧草地、其他草地占地区域进行表土剥离，施工结束后，剥离的表土均用于临时占地恢复，以便于临时占地恢复其原有土地功能；因此，临时占地对植被的影响只是暂时的，随着临时占地的恢复，对植被的影响将得到消除。因此，本项目建设对区域植被影响较小。 - ③对野生动物的影响分析 本项目评价范围内未发现国家和地方珍稀濒危野生动物。经现场调查，项目评价范围内动物均为当地常见种，如鼠类、麻雀、野兔等常见种类。 项目施工对野生动物的影响主要发生在塔基土石方工程、施工便道、牵张场等临时占地导致其生境面积减少。施工活动中，施工固废、施工噪声若未采用有效环境保护措施，对野生动物栖息环境、觅食、饮水、繁殖等活动的影响。 本项目为架空线路，施工为点状施工，施工较为分散且单个塔基施工作业点工作量较小，施工时间短，对野生动物的影响为间断性、暂时性的。施工过程中通过加强对施工人员保护野生动植物的宣传教育，提高施工人员自觉保护野生动植物的环保意识，施工结束后对临时占地全部进行恢复，本项目施工不会对沿线野生动物有明显的影响。 ④对生物多样性的影响分析 - 线路占地范围内植被在当地分布相对常见，群落内都为常见的植物物种，农田栽培植被主要有小麦、玉米等，人工种植林木主要有杨树、柳树、杏树、云杉等乔木及沙棘林、柠条林、山毛桃林等灌木，自然草本植被主要有短花针茅、百里香、冷蒿、铁杆蒿、冰草、长芒草等；动物以鼠类、麻雀、野兔为主，在所在区域分布相对常见。项目占地以临时占地为主，项目施工期占地会造成植物数量减少，野生动物生活会受到干扰，但施工结束后，临时占地可恢复原有土地功能及植被，对野生动物及植物的影响很小。因此，本项目的建设对评价区域内生物多样性的影响是很轻微的。 - ⑤对耕地（含基本农田）的影响分析 - 本项目部分输电线路需要在旱地中穿过，不可避免要对农业生态带来一定影响。塔基基础开挖中，使农作物产量减少；另外塔基开挖土石的堆放、人员践踏、施工机具碾压，可能会伤害部分农作物，同时还可能会伤及附近植物的根系，影响农作物正常生长；此外，塔基开挖将扰乱土壤耕作层，除开挖部分受到直接破坏以外，土石方混合回填后，改变了土壤层次、紧实度和质地，影响土壤发育，降低土壤耕作性能，可能会造成土壤肥力的降低，影响农作物正常生长。 - 塔基永久占用耕地面积共计0.1569hm2，临时占用耕地面积共计4.3971hm2。塔基永久占地会使原有耕地被占用，降低原有土地生产能力，会对农业生态系统的物质、能量的流动产生轻微影响。由于塔基占地面积小且分散，占地主要以临时占地为主，不会大幅度减少耕地面积，也不会改变区域土地利用现状。临时占地在施工结束后，即可进行复耕，对区域农业生态产生的影响很小。 - ⑥对生态系统的影响分析 - 本项目评价范围内主要有森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、农田生态系统、湿地生态系统、城镇生态系统和其他，它们具有生境支持、生物多样性维持等多种功能。项目建设将对其面积及组成等产生一定影响，主要影响因素为塔基占地影响，塔基永久占地仅为0.1943hm2，占用区域生态系统比例很小。因此，不会造成区域生态系统面积的明显变化，对生态系统影响较小。 - ⑦对生态环境质量的影响 - 通过对生态环境植被生产力、植被生物量、土壤侵蚀状况、生态环境状况指数、景观结构景观优势度影响预测分析可知，本项目对区域环境质量的影响较小，不会导致区域环境质量降低。 - （3）对生态保护红线的影响分析 - 本项目输电线路一档跨越******，跨越线路长度约13m，最近铁塔距离该生态保护红线约46m，在生态保护红线范围内无永久、临时占地。 施工期对生态保护红线的影响主要来自‌施工期间的噪声、‌振动等可能对周边生物造成一定程度的干扰。本项目输电线路一档跨越******，在生态保护红线范围内无永久、临时占地，且红线内不进行施工活动，施工持续时间很短，施工期间不会对周边生态环境造成持久性影响。施工期前组织专业人员对施工人员进行环保宣传教育；塔基靠近生态保护红线一侧设置施工围挡，严格控制施工车辆、施工人员的活动范围，禁止施工车辆、人员进入生态保护红线，所有施工设施均须远离生态保护红线布置；对施工现场采取适时洒水、对塔基开挖的土方及时苫盖等措施，防止扬尘污染；施工期选用低噪声施工设备，加强施工机械维护和保养，避免噪声源强较大的机械同时进行施工作业；施工过程产生的建筑垃圾、生活垃圾进行分类集中收集，严禁弃置在生态保护红线范围内；施工结束后及时清理施工作业现场并及时进行植被恢复。在采取以上措施后，本项目输电线路工程施工对生态保护红线的影响很小。 项目生态影响分析具体内容详见生态专题评价。 2、声环境影响分析 本项目施工期主要的噪声源为材料运输车辆产生的运输噪声以及变电站基础、杆塔基础、杆塔架线等施工过程中各类机具产生的机械噪声，在一定范围内会对周围声环境产生影响，但这些影响是小范围的、短暂的，随着施工的结束，其对声环境的影响也将随之消失。 施工场地内机械设备大多属于移动声源，难以预测施工场地各场界噪声值，因此，本次仅针对各噪声源强单独作用时噪声贡献值进行预测。本项目施工均要求采用低噪声设备，参照《低噪声施工设备指导名录（2024年版）》（工业和信息化部 生态环境部住房和城乡建设部 市场监管总局 四部门公告 2024年40号），常见施工设备噪声源强见表4-1所示。 表4-1 常见施工设备噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 距设备距离（m）; 噪声源强; 本次噪声源强取值（取最大值）; 施工区域. 1; 挖掘机; 5; 66-73; 73; 变电站、输电线路. 2; 覆带式推土机; 5; 78-89; 89; 变电站. 3; 混凝土泵车; 5; 68.8-71.8; 71.8; 变电站、输电线路. 4; 轮胎式装载机; 5; 70-75.2; 75.2; 变电站. 5; 振动压路机; 5; 72~81; 81; 变电站. 注：①仅考虑动力源为内燃机的设备；②常见施工设备噪声源位置与操作者位置距离在0.5m-3m，本次预测噪声源位置与操作者位置按5m计，源强按最大值计，预测结果相对保守。. （1）变电站工程 ①预测模式 施工机械的噪声可视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声室外点声源预测模式，计算时不考虑地面效应引起的附加隔声量和空气吸收引起的衰减量。 点声源随传播衰减按下式计算： 式中：Lp(r)---预测点的声压级，dB； Lp(r0)---参考位置r0处的声压级，dB； r---预测点距声源的距离，m； r0---参考位置距声源的距离，m； △L---各种因素引起的声衰减量（如遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），本项目主要为变电站围墙及施工围挡引起的衰减，本次按5dB(A)计。 ②预测内容 施工期噪声影响预测内容为预测施工单台设备噪声声源水平衰减影响值。常见施工设备噪声源强不同距离声压级见表4-2所示。 表4-2 单台施工设备噪声源强不同距离声压级 单位：dB(A) 施工设备名称; 与施工点距离（m）. 5; 10; - 20; 40; 50; 100; 150; 200; 250. 挖掘机; 73; 67; 61; 55; 53; 47; 43; 41; 39. 履带式推土机; 89; 83; 77; 71; 69; 63; 59; 57; 55. 振动压路机; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51; 49; 47. 轮胎式装载机; 75.2; 69; 63; 57; 55; 49; 45; 43; 41. 混凝土泵车; 71.8; 66; 60; 54; 52; 46; 42; 40; 38. 根据上表可知，单台机械作业时，昼间施工在距离施工机械50m以外噪声值可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间70dB(A)的标准。 本次评价针对变电站评价范围内的声环境保护目标进行了施工期噪声预测，噪声源强选用单台推土机施工作业，距声源5m处的声压级为89dB(A)，具体预测结果详见表4-3。 表4-3 变电站施工期周边声环境保护目标处噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 预测位置; 贡献值; 围墙、施工围挡隔噪5dB(A)后贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 昼间; 昼间; 昼间. 1; ******; 77; 72; 33; 72; 60. 2; ******; 70; 65; 32; 65. 3; ******; 61; 56; 30; 56. 4; ******; 75; 70; 39; 70. 根据预测结果可知，施工期变电站周边声环境保护目标处环境噪声预测值昼间（56-72）dB(A)，不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 ③预测结果分析 本项目变电站施工一般在昼间（6:00-22:00）进行，尽量避免夜间（22:00-6:00）进行施工，因施工工艺和其他因素等要求必须进行夜间（22:00-6:00）施工时，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近人群，最大限度地争取受影响人群支持和谅解，同时在夜间施工时禁止使用产生较大噪声的机械设备如推土机、压路机等，并严格控制施工时间。 施工过程中选用低噪声的施工设备，变电站施工时应首先完成变电站围墙的修建并设置施工围挡，然后进行站内施工，合理布置施工机具，如尽量将高噪声源强施工机具布置在远离站界位置，避免噪声源强较大的机械同时进行施工作业；变电站围墙为装配式围墙，配电装置室采用装配式钢框架结构，与传统变电站相比，降低了施工作业强度，可减少施工噪声对周围声环境的影响；限制施工时间，将冲击性大并伴有强烈震动的施工安排在白天进行；现场金属材料的装卸做到轻拿轻放；施工单位对施工机械设备定期进行维修养护，发现设备因松动的部件振动或消声器的损坏而增加工作时声级时，及时进行维修；在落实采用低噪声施工设备等声环境保护措施，变电站施工期声环境保护目标处噪声预测值也能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。项目土石方开挖时段较集中，土石方和材料等运输量有限，因而施工期间运输车辆产生的交通噪声影响是短暂的，采用限制鸣笛、减速慢行等噪声减缓措施后，施工车辆噪声对周围环境产生的影响很小。 （2）输电线路工程 输电线路施工期间噪声影响较大阶段为施工准备阶段（含物料运输、临时道路修筑）及基础施工阶段（含基础开挖、混凝土灌注），主要声源为挖掘机。线路工程为点状施工，各施工点施工量小，施工时间短，单塔施工准备到基础浇筑完成时间一般可在一周内完成，施工高峰期每天运行时间约6h。施工结束，施工噪声影响亦会结束。 根据表4-2，离声源10m之外，挖掘机噪声可衰减至70dB(A)以下。本项目输电线路施工在昼间（6:00-22:00）进行，夜间不进行施工，且主要为点状施工，开挖土方时段较集中，后续杆塔架设时运输量有限，因而施工期间运输车辆产生的交通噪声污染是短暂的。施工期通过加强施工机械维护和保养，避免噪声源强较大的机械同时进行施工作业，采用限制鸣喇叭，减速慢行等噪声减缓措施后，施工期噪声均可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），昼间70dB(A)的标准限值。 本次评价针对输电线路评价范围内的声环境保护目标进行了施工期昼间噪声预测，噪声源强选用单台挖掘机施工作业，距声源5m处的声压级为73dB(A)，具体预测结果见表4-4。 表4-4 输电线路施工期沿线声环境保护目标处噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 声环境保护目标; 与施工边界距离（m）; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 昼间; 昼间; 昼间. 1; ******; ******; 120; 45; 34; 45; 55. 根据预测结果可知，施工期输电线路沿线声环境保护目标处环境噪声预测值昼间45dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 因施工期噪声为间歇性的，在落实施工场地远离声环境保护目标布设，采用低噪声施工设备等声环境保护措施，输电线路施工期声环境保护目标处噪声预测值也能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 3、施工扬尘影响分析 （1）变电站工程 变电站施工扬尘主要来自站区及进站道路场地平整、站外供水及排水管线基础土石方开挖和回填及堆存，材料运输和使用，施工现场内车辆行驶等产生的扬尘。土石方及基础施工、车辆运行等产生的粉尘在短期内将使局部区域空气中TSP增加。变电站围墙为装配式围墙，配电装置室采用装配式钢框架结构，与传统变电站相比，降低了施工作业强度，可减少扬尘对周围大气环境的影响。施工营地、站外供水及排水管线施工时，应设置施工围挡，且站外供水及排水管线通过分段开挖，分段回填；施工结束后供水及排水管线、10千伏临时施工电源线路拆除后，应及时进行土方回填，进行植被恢复，减少施工扬尘的产生。施工期禁止大风天气进行基础施工，产生的临时堆土及时苫盖，并定期进行洒水；对开挖产生的临时土方、砂石等可能产生扬尘的材料，在运输时用防水布覆盖。在采取以上措施后，变电站施工期对周围大气环境影响较小。 （2）输电线路工程 输电线路施工扬尘主要来自塔基基础开挖、平整、回填等产生的扬尘。架空线路施工点分散、施工量小、历时短；开挖的土石方分别堆放在每基杆塔附近并遮盖；采用挖孔桩基础，基坑开挖完工后，尽快浇注商品混凝土，缩短裸露时间；开挖的土石方及时进行回填等，以减少扬尘的产生。根据施工现场情况，进行洒水抑尘，减少扬尘的产生；当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业；如用汽车运送易起尘的土方时，要加盖篷布、限制车速，防止物料洒落和产生扬尘；输电线路施工场地较为开阔，具有较好的扩散条件，通过加强施工车辆使用与养护，对周围大气环境的影响很小。 综上所述，在工程施工过程中，对施工扬尘严格采取上述污染防治措施后，可有效控制施工扬尘对周围环境的影响，施工期大气污染物可控制在合理范围内，减少对周围环境的影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目施工期间产生的固体废物主要包括建筑垃圾（拆除的塔基基础、废包装材料等）以及施工人员生活垃圾。 - （1）本项目总体挖填方平衡，无弃土产生。变电站区域剥离的表土用于施工营地等临时占地土地平整恢复使用；塔基基础开挖出的土石方用于回填及塔基周围培土。 （2）拆除10千伏的水泥杆、导线、地线等可回收建材由建设单位及时回收处置；施工结束后10千伏临时电源线路拆除的塔基基础、废包装材料等建筑垃圾，施工单位应采取污染防治措施，运往政府部门指定的地点处置。 （3）施工期间变电站施工营地产生的生活垃圾应分类集中收集，定期运至附近垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置，严禁随意丢弃和堆放；输电线路施工人员生活办公场所租用项目附近的民房，产生的生活垃圾依托居住地生活垃圾收集设施处置。 综上所述，本项目施工期产生的固体废物均得到了妥善的处理处置，不会对 周围环境产生影响。 5、地表水环境影响分析 （1）变电站、输电线路施工采用商品混凝土，无施工废水产生。 （2）施工期废（污）水主要来源于施工人员生活污水。变电站施工期施工人员约30人，生活用水定额按<宁夏回族自治区水利厅 宁夏回族自治区市场监督管理厅关于印发《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）》的通知>（宁节水供发〔2025〕11号）中平房及简易楼房取90L/人·d计，则项目生活用水量最大为2.7m3/d，生活污水最大产生量约2.16m3/d；施工营地设置化粪池，化粪池要求采取防渗措施，施工人员日常产生的生活污水利用施工营地拟建化粪池处理，并定期委托环卫部门进行清掏。输电线路施工人员生活办公场所租用项目附近的民房，产生的生活污水纳入居住地生活污水处理设施。 （3）项目在经过一档跨越庙沟、筛子河及其他冲沟等水体时，不在水中立塔，不涉及水中施工。施工时设置施工围栏，限定施工作业范围，临时物料堆放场等均远离水体设置；加强施工人员管理，禁止向水体中倾倒施工废水、固体废弃物。施工结束后，及时对施工作业区域进行清理，在落实以上措施后，对周围水环境影响较小。 综上所述，本项目施工期产生的废（污）水均得到了妥善的处理处置，不外排，对周围环境产生的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、生态影响分析 由于在施工结束后，项目临时占地均会进行植被恢复，故在施工期损失生物物种量会有所补偿。输电线路主要为塔基占地，运行期不会阻隔动物正常活动。线路巡检人员，沿固定巡检道路行驶，定期对沿线生态保护和防护措施进行检查，跟踪生态保护与恢复效果。因此，运行期随着临时占地的逐步恢复，运行期对生态环境的影响很小。 对生态保护红线影响分析：本项目输电线路运行期无废气、废水产生，且生态保护红线内不新增永久、临时占地，项目运行期不会对生态保护红线产生影响。 2、电磁环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目新建变电站的电磁环境影响预测采用类比监测的方式；新建架空线路的电磁环境影响预测采用模式预测的方式。 （1）变电站工程 根据类比监测结果可知，本项目变电站建成正常运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4000V/m、100μT公众曝露控制限值。 （2）输电线路工程 根据模式预测结果可知，本项目输电线路单回路塔架设段、双回路塔单侧挂线段，在导线对地高度不低于10m时，距地面高度1.5m处，其产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的10kV/m（线路经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所）、100μT公众曝露控制限值。本项目输电线路导线对地高度10m，电磁环境敏感目标处的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4000V/m、100μT公众曝露控制限值。 综上所述，本项目运行后对周围电磁环境影响很小。具体电磁环境影响预测评价详见本报告电磁环境影响专题评价。 3、声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目新建变电站的声环境影响预测采用模式预测的方式，新建架空线路的声环境影响预测采用类比监测的方式。 （1）变电站工程 1）预测方法 采用理论计算对变电站运行时的声环境影响进行预测和评价。 2）预测软件及计算模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的工业噪声预测模式，采用环按科技噪声预测软件。预测变电站主要噪声源的噪声贡献值，并按5dB的等声级线间隔绘制地面1.2m以上高度的等声级线图，然后与环境标准对比进行评价。 3）计算条件 ①预测时段 变电站24h连续运行，噪声源稳定，均按其满负荷工况下噪声源强值进行预测的情况下，昼、夜间对周围环境的贡献值基本一致。 ②衰减因素选取 噪声预测计算过程中，在满足工程所需精度的前提下，采用较为保守的方法。本次评价主要考虑几何发散（Adiv）、屏障屏蔽（Abar） 引起的噪声衰减，而未考虑大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、其他多方面效应（Amisc66）引起的噪声衰减。 - 本项目噪声源受到站内建筑物的遮挡屏蔽作用，站内建构筑物为配电装置室、一体化辅助用房、围墙等。 ③站内主要构筑物 本期变电站站内主要建构筑物见表4-5。 表4-5 本期站内主要建构筑物一览表 建构筑物; 尺寸（m）. 配电装置室; 53.2×11×5.8. 一体化辅助用房; 3.6×13.23×3.2. 围墙; 2.3. ④预测参数 本期变电站运行期间的噪声主要来自主变压器、接地变（站用变压器）。预测模型将主变压器、接地变（站用变压器）等效为点声源计算。根据《变电站噪声控制技术导则》（DL/T1518-2016）及《国家电网公司输变电工程通用设备35-750kV变电站分册（上下册）（2018年版）》，具体声源参数见表4-6。 表 4-6 本期变电站预测声源一览表 序号; 声源名称; 中心坐标; 声压级/距声源距离（dB(A)/m）; 噪声控制措施; 运行方式. X（m）; Y（m）; Z（m）. 1; 1#主变; 64.3; 32.6; 1.75; 63.7/1; 低噪声设备; 连续运行. 2; 2#主变; 47.4; 32.6; 1.75; 63.7/1. 3; 站用变压器1; 74.5; 19.7; 1.2; 60/1. 4; 站用变压器2; 74.5; 23.4; 1.2; 60/1. 注：空间相对位置：①定义变电站围墙西南角为坐标原点，以南侧围墙方向为X轴正方向，以西侧围墙方向为Y轴正方向，以垂直水平方向为Z轴。②噪声源空间相对位置：以声源中心位置为声源空间相对位置坐标，Z为声源中心相对地面高度。 ⑤预测与评价内容 厂界噪声预测：绘制噪声等值线分布图，给出厂界噪声达标情况。 ⑥预测时段 变电站为24h连续运行，噪声源稳定，昼、夜间对周围环境的贡献值基本一致。 ⑦预测点位及高度 根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，变电站厂界噪声选取围墙外1m 处、地面之上1.2m以上高度处进行预测。 - ⑧预测结果 - 本期变电站投运后产生的噪声预测结果见表4-7，噪声贡献值等声级线分布见图4-1。 表4-7 本期变电站投运后噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 预测位置; 最大贡献值; 现状值; 预测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 变电站东侧厂界; 25; /; /; /; /; 60; 50. 2; 变电站南侧厂界; 21; /; /; /; /. 3; 变电站西侧厂界; 23; /; /; /; /. 4; 变电站北侧厂界; 25; /; /; /; /. 5; ******; 20; 33; 33; 33; 33; 60; 50. 6; ******; 19; 32; 30; 32; 30. 7; ******; 10; 30; 29; 30; 29. 8; ******; 10; 39; 38; 39; 38. 由上表可知，本期变电站投运后产生的厂界噪声贡献值（21~25）dB(A)，均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)；声环境保护目标处环境噪声预测值昼间（30-39）dB(A)、夜间（29-38）dB(A)，均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，即：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。 一体化辅助用房 站用变1 1#主变 2#主变 配电装置室 站用变2 变 电 站 围墙 图4-1 变电站对周围声环境的贡献值等声级曲线预测图 （2）输电线路工程 1）110kV单回路架空线路 ①选择类比对象 本项目线路涉及单回路架设段，本次选取同规模已运行线路进行类比监测的方法来分析本项目线路单回路段产生的噪声对周围环境的影响。类比监测线路选择已运行的110千伏开镁线5#-6#杆塔间（线高16m）单回线路进行类比，监测结果引用《宁夏吴忠开镁线110千伏线路改造工程竣工环境保护验收调查报告表》中的监测数据。 线路产生的噪声主要与线路电压等级、导线架设方式、导线排列方式等因素有关，类比条件分析详见表4-8。 表4-8 110kV单回路架空线路类比情况一览表 项目; 本项目单回架空线路; 110千伏开镁线5#-6#杆塔间类比线路. 所在位置; 宁夏回族自治区固原市; 宁夏回族自治区吴忠市. 电压等级; 110kV; 110kV. 导线架设方式; 单回路; 单回路. 导线型号; JL3/G1A-300/40-24/7; JL3/G1A-400/35-48/7. 分裂数; 1; 1. 导线排列方式; 三角排列; 三角排列. 导线对地高度; 实际导线架设最低高度约10m; 16m. 环境条件; 地势均较为开阔，无其他电磁设备干扰，环境条件相似. 由上表可知，类比线路110千伏开镁线5#-6#杆塔间单回线路与本项目单回路段架空线路电压等级均为110kV，导线架设方式均为单回路架设，导线型号相似，分裂数均为1，导线排列方式均为三角排列，且环境均较为空旷，无其他电磁设备干扰，环境条件类似。经与设计单位沟通，本项目输电线路在实际架设过程中，导线最低对地高度约10m，比类比线路高度低。虽然本段线路评价采用的高度与类比线路有所不同，但其高度差异只影响其产生噪声的最大值，不影响其总体变化趋势；本次噪声预测，采用类比预测结合类比监测数据反推的方法进行预测其投运后产生的噪声影响。因此，选用110千伏开镁线5#-6#杆塔间单回线路运行时的噪声监测值能够较好的反应本项目单回路架空线路段运行后产生的噪声影响。 ②类比监测单位 宁夏盛世蓝天环保技术有限公司。 ③类比监测项目 噪声。 ④类比监测方法 按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行监测。采用类比分析方法评价架空线路运行后产生的噪声对周围环境的影响。 ⑤类比监测仪器 噪声监测仪器：AHAI6256噪声振动分析仪/AWA6221A声校准器； 量程范围：25dB~143dB/94.0dB； 生产厂家：杭州爱华智能科技有限公司/杭州爱华仪器有限公司； 出厂编号：22400231/1007026； 设备编号：LT-04/LT-03-1。 ⑥类比监测条件 类比监测时间：2024年12月30日。 类比监测环境条件：昼间天气晴，温度2.5℃，湿度29.1%，风速1.3m/s，大气压883.4hPa；夜间天气晴，温度-6.8℃，湿度30.9%，风速0.8m/s，大气压885.6hPa。 ⑦类比监测点位 类比线路单回路段导线档距中央弧垂最低位置在开镁线5#-6#杆塔之间（线高16m、档距210m），线路对称，以弧垂最低位置处中相导线对地投影点为起点，沿垂直于线路方向向北侧进行，测点间距不大于5m，依次监测至距离边导线对地投影外30m处为止。110千伏开镁线5#-6#杆塔间单回线路监测断面见图4-2。 图4-2 类比线路监测断面图 ⑧类比监测工况 110千伏开镁线5#-6#杆塔间单回线路监测期间运行工况见表4-9。 表4-9 类比线路监测期间运行工况一览表 名称; 电压（kV）; 电流（A）; 有功功率（MV）; 无功功率（MVar）. 110千伏开镁线; ******; ******; ******; ******. ⑨类比监测结果 110千伏开镁线5#-6#杆塔间单回线路运行产生的噪声源强见表4-10。 表4-10 类比线路监测断面噪声监测结果 序号; 监测点位; 测点高度（m）; 昼间 dB(A); 夜间 dB(A). 1; 110千伏开镁线弧垂最低位置处中相导线对地投影点0m; 1.5; 41; 40. 2; 110千伏开镁线弧垂最低位置处中相导线对地投影点北1m; 1.5; 40; 39. 3; 110千伏开镁线弧垂最低位置处中相导线对地投影点北2m（边导线对地投影点0m）; 1.5; 40; 38. 4; 110千伏开镁线边导线对地投影点北1m; 1.5; 41; 39. 5; 110千伏开镁线边导线对地投影点北2m; 1.5; 40; 39. 6; 110千伏开镁线边导线对地投影点北5m; 1.5; 41; 40. 7; 110千伏开镁线边导线对地投影点北10m; 1.5; 42; 40. 8; 110千伏开镁线边导线对地投影点北15m; 1.5; 40; 39. 9; 110千伏开镁线边导线对地投影点北20m; 1.5; 40; 40. 10; 110千伏开镁线边导线对地投影点北25m; 1.5; 41; 39. 11; 110千伏开镁线边导线对地投影点北30m; 1.5; 41; 40. 由上表可以看出，110千伏开镁线5#-6#杆塔间单回线路监测断面上的环境噪声昼间为（40~42）dB(A)、夜间为（38~40）dB(A)。 ⑩噪声预测分析 无限长线声源的几何发散衰减计算公式如下： 本次评价以环境影响最不利原则，选取类比线路现状监测最大值（未扣除区域背景值）作为贡献值进行评价，即Lp(r)为42dB(A)，参数r为8.5m，r0为14.5m，可得出类比单回线路导线对地高度为10m时，线下噪声贡献值为44dB(A)。本项目单回架空线路段与类比线路的电压等级、架设方式、排列方式相同，导线型号类似，分裂数一致，且工程所在地环境条件相似，由此类比可知，本项目单回架空线路在导线对地高度不低于10m，距离地面1.5m处的噪声贡献值也满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、2类标准要求。 ⑪环境保护目标处噪声预测分析 本项目线路环境敏感目标位于110千伏线路单回路塔架设段，本次进行环境环保目标声环境影响评价时，以声环境保护目标所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量，根据设计单位提供的资料及与设计单位沟通确认，本项目输电线路在经过环境保护目标处时设计导线最低对地高度约10m。由预测可知，当导线对地高度不低于10m时，本项目单回架空线路段建成运行后声环境保护目标处能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。具体预测结果详见表4-11。 表4-11 声环境保护目标处噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 环境环保目标; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; ******; ******; 39; 34; 31; 40; 40; 55; 45. 本项目输电线路声环境保护目标噪声预测值昼间40dB(A)、夜间40dB(A)，均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求。 本次预测仅考虑了噪声距离衰减，因此本次评价的噪声预测值要大于线路实际产生的噪声值，声环境影响预测与评价是正确的并且是合理的。 2）110kV双回路塔单侧挂线段 ①选择类比对象 本项目线路涉及双回路塔单侧挂线架设段，本次选取同规模已运行线路进行类比监测的方法来分析本项目线路双回路塔单侧挂线段产生的噪声对周围环境的影响。类比监测线路选择已运行的110千伏汉白甲乙线6#-7#杆塔间（线高11m）同塔双回线路进行类比，监测结果引用《宁夏宁东江汉330 千伏变电站110千伏送出工程竣工环境保护验收调查报告表》中的监测数据，具体详见附件。 线路产生的噪声主要与线路电压等级、导线架设方式、导线排列方式等因素有关，类比条件分析详见表4-12。 表4-12 110kV双回路塔单侧挂线架空线路类比情况一览表 项目; 本项目双回路塔单侧挂线架空线路; 110千伏汉白甲乙线6#-7#杆塔间类比线路. 所在位置; 宁夏回族自治区固原市; 宁夏回族自治区灵武市. 电压等级; 110kV; 110kV. 导线架设方式; 同塔双回单侧挂线; 同塔双回路. 导线型号; JL3/G1A-300/40-24/7; JL/G1A-300/25. 分裂数; 1; 1. 导线排列方式; 垂直排列; 垂直排列. 导线对地高度; 实际导线架设最低高度约10m; 11m. 环境条件; 地势均较为开阔，无其他电磁设备干扰，环境条件相似. 由上表可知，类比线路110千伏汉白甲乙线6#-7#杆塔间同塔双回线路与本项目双回路塔单侧挂线架空线路电压等级均为110kV，导线架设方式类比线路为同塔双回路架设、本项目为同塔双回单侧挂线架设，导线型号相似，分裂数均为1，导线排列方式均为垂直排列，且环境均较为空旷，无其他电磁设备干扰，环境条件类似。经与设计单位沟通，本项目输电线路在实际架设过程中，导线最低对地高度约10m，比类比线路高度低。虽然本段线路评价采用的高度与类比线路有所不同，但其高度差异只影响其产生噪声的最大值，不影响其总体变化趋势；本次噪声预测，采用类比预测结合类比监测数据反推的方法进行预测其投运后产生的噪声影响。因此，选用110千伏汉白甲乙线6#-7#杆塔间同塔双回线路运行的噪声监测值能够较好反应本项目双回路塔单侧挂线架空线路段运行后产生的噪声影响。 ②类比监测单位 宁夏盛世蓝天环保技术有限公司。 ③类比监测项目 噪声。 ④类比监测方法 按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行监测。采用类比分析方法评价架空线路运行后产生的噪声对周围环境的影响。 ⑤类比监测仪器 噪声监测仪器：AWA5688多功能声级计/AWA6221A 声校准器； 量程范围：30dB~105dB/94.0dB； 生产厂家：杭州爱华仪器有限公司； 出厂编号：10329747/1007026； 设备编号：LT-03/LT-03-1。 ⑥类比监测条件 类比监测时间：2023年10月11日。 类比监测环境条件：昼间天气晴，温度21.5℃，湿度33.0%，0.6m/s，大气压857.3hPa；夜间天气晴，温度12.4℃，湿度31.2%，静风，大气压855.0hPa。 ⑦类比监测点位 对类比线路以导线档距中央弧垂最低位置的横断面方向上，同塔双回输电线路以弧垂最低位置处档距对应两杆塔中央连线对地投影为起点，监测点均匀分布在边相导线两侧的横断面方向上。挂线方式以杆塔对称排列的输电线路，在杆塔一侧的横断面方向上布置监测点。测点间距5m，依次监测至评价范围边界处。110千伏汉白甲乙线6#-7#杆塔间同塔双回线路监测断面见图4-3。 图4-3 类比线路监测断面图 ⑧类比监测工况 110千伏汉白甲乙线#6-#7杆塔间同塔双回线路监测期间运行工况见表4-13。 表4-13 类比线路监测期间运行工况一览表 名称; 电压 （kV）; 电流 （A）; 有功功率（MV）; 无功功率（MVar）. 110千伏汉白甲线; ******; ******; ******; ******. 110千伏汉白乙线; ******; ******; ******; ******. ⑨类比监测结果 110千伏汉白甲乙线#6-#7杆塔间同塔双回线路运行产生的噪声源强见表4-14。 表4-14 类比线路监测断面噪声监测结果 序号; 监测点位; 测点高度（m）; 昼间 dB(A); 夜间 dB(A). 1; 弧垂最大位置处档距对应两杆塔中央连线对地投影点0m; 1.5; 42; 41. 2; 弧垂最大位置处档距对应两杆塔中央连线对地投影点西4m（110千伏汉白甲线边导线对地投影点0m）; 1.5; 42; 41. 3; 边导线对地投影点西5m处; 1.5; 42; 41. 4; 边导线对地投影点西10m处; 1.5; 41; 40. 5; 边导线对地投影点西15m处; 1.5; 41; 39. 6; 边导线对地投影点西20m处; 1.5; 40; 39. 7; 边导线对地投影点西25m处; 1.5; 40; 39. 8; 边导线对地投影点西30m处; 1.5; 39; 38. 由上表可以看出，110千伏汉白甲乙线6#-7#杆塔间同塔双回线路监测断面上环境噪声昼间为（39~42）dB(A)、夜间为（38~41）dB(A)。 ⑩噪声预测分析 无限长线声源的几何发散衰减计算公式如下： 本次评价以环境影响最不利原则，选取类比线路现状监测最大值（未扣除区域背景值）作为贡献值进行评价，即Lp(r)为42dB(A)，参数r为8.5m，r0为9.5m，可得出类比同塔双回线路导线对地高度为10m时，线下噪声贡献值为42dB(A)。本项目双回路塔单侧挂线架空线路段与类比线路的电压等级、排列方式相同，架设方式相似，导线型号类似，分裂数一致，且工程所在地环境条件相似，由此类比可知，本项目双回路塔单侧挂线架空线路在导线对地高度不低于10m，距离地面1.5m处的噪声贡献值也满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 本次预测仅考虑了噪声距离衰减，因此本次评价的噪声预测值要大于线路实际产生的噪声值，声环境影响预测与评价是正确的并且是合理的。 4、地表水环境影响分析 本项目变电站正常运行时产生的废水主要为生活污水，变电站内有门卫约1-2人，生活用水定额按<宁夏回族自治区水利厅 宁夏回族自治区市场监督管理厅关于印发《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）》的通知>（宁水节供发〔2025〕11号）中平房及简易楼房取90L/人·d计，则项目生活用水量最大为0.18m3/d（65.7t/a），生活污水最大产生量约0.14m3/d（51.1t/a）。生活污水经化粪池处理，化粪池定期清掏，不外排。 5、固体废物影响分析 本项目变电站运行期产生的固体废物主要为门卫产生的生活垃圾、事故废油、废旧蓄电池。 变电站运行期产生的少量生活垃圾经站内垃圾桶分类集中收集，定期清运至附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。 当主变压器发生故障时，事故油通过设备下方的事故油坑进入设备旁的事故油池，事故油由有资质的单位回收处置，不外排。根据《国家危险废物名录》（2025年版），变压器油危险废物类别为HW08，危废代码为900-220-08。 变电站产生的废旧蓄电池（一般8~10年更换一次），经专业人员判定需进行更换时，由具有相应处置资质的单位置换后直接回收，不在站内储存。对照《国家危险废物名录》（2025年版）废弃的铅蓄电池属于危险废物，废物类别为HW31，废物代码为900-052-31。 输电线路在运行期间只定期进行巡视和检修。巡检人员所产生的垃圾很少，且严格要求其随身带走，不在当地遗留，因此不会产生固体废物影响。 综上所述，本项目运行后产生的固体废物妥善处理处置后不会污染环境。 6、环境风险分析 变电站的主变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有大量的变压器油，在正常运行状态下无变压器油外排；一般只有发生事故状态下产生变压器油泄露。 变电站的主变压器为油浸变压器，主变压器下设事故油坑，铺设鹅卵层，四周设有排油管与事故油池相连。变压器发生事故时，所有的漏油将渗过卵石层到达事故油坑并通过排油管最终进入事故油池，在此过程卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾。废变压器油经事故油池收集后，交有危险废物处理资质的单位回收处置。 事故油坑及事故油池设置的合理性分析： 事故油坑、排油管及事故油池四壁及底面均采取防渗措施（防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料），防止废油渗漏产生环境污染事故。本项目变电站每台主变压器下设置事故油坑（18m3），站内设置事故油池（25m3），单台主变压器设备最大绝缘油质量约为21t（密度约为0.895t/m3），折算体积约为23.5m3，事故油池有效容积（25m3）满足最大单台主变压器100%油量要求；主变压器下事故油坑有效容积（18m3）满足单台含油设备20%含油量体积要求。事故油池、事故油坑均采取了防渗设施，可以确保废变压器油的收集和不外泄。 建设单位应定期对电气设备检修、维护，确保变电站内电气设备安全运行，杜绝事故的发生。针对变电站站内可能发生的突发环境事件，建设单位按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期进行演练。 综上所述，本项目变电站运行后采取有效的污染防治措施并配备必要的安全解救设备和工具，潜在的环境风险较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、与《输变电建设项目环境保护技术要求》选线选址的相符性分析 根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020），本项目与HJ1113-2020选址选线要求相符性分析详见表4-15。 表4-15 本项目与（HJ1113-2020）输变电项目选址选线要求相符性分析 （HJ1113-2020）输变电项目选址选线要求; 本项目对应情况; 相符性. 1; 工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。; 本项目不涉及规划。; /. 2; 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。; 本项目选址选线符合生态保护红线管控要求，项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 3; 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 变电站没有进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 4; 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本项目不涉及医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，已尽量远离居住区。; 符合. 5; 同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。; 本项目线路已优化设计，优化线路走廊间距，降低对周围生态环境影响。; 符合. 6; 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。; 本项目新建变电站声环境功能区为2类，不涉及0类声环境功能区。; 符合. 7; 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。; 本项目新建变电站占地类型为旱地，变电站采用HGIS布置型式，减少了占地面积，占地范围内植被覆盖度低，减少了对生态环境的影响。; 符合. 8; 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本项目输电线路经过林地时，尽可能以高跨方式通过，减少了林木的砍伐，对不可避免要砍伐的林木，依法给予应有的赔偿。; 符合. 9; 进入自然保护区的输电线路，应按照HJ19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。; 本项目所在位置不涉及自然保护区。; 符合. 综上，本项目选址选线已避开了以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，已尽量远离居住区；项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。线路优化设计，减少了线路走廊的开辟、土地占用、植被破坏、土石方产生量及土壤扰动量；优化线路路径，尽可能避让盘山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线，在生态保护红线范围内无永久、临时占地。在采取本次评价提出的各项环境保护措施后，对周围生态环境尤其是******的影响可接受。因此，从环境保护角度，本项目选址选线是可行的。 2、线路路径协议情况 本项目已取得线路沿线相关部门的选线意见，具体见表4-16。 表4-16 本项目选线意见一览表 序号; 部门; 意见; 落实情况. 1; 隆德县自然资源局; 原则同意该工程可研阶段设计，后续施工期间按相关要求办理手续。; 后续按照协议要求进行落实. 2; 隆德县发展改革和科学技术局; 原则同意建设。; /. 3; 隆德县城乡建设和交通运输局; 建议对跨越的乡村公路，严格按两侧15米红线控制。; 后续按照协议要求进行落实. 4; 隆德县水务局; 经核查，宁夏固原将渝线改接张程变110kV线路工程路径塔基均未在河道、水库管理范围内埋设。若塔基埋设位置有变，坚决不能在河道、水库管理范围内埋设，并及时与隆德水务局对接。; 后续按照协议要求进行落实. 5; 隆德县文化旅游广电局; 经我局审核，该工程拟建线路方案一规划建设范围内暂不涉及文物保护单位和尚未核定为文物保护单位的不可移动文物，原则同意该项目当前设计方案。; 后续按照协议要求进行落实. 6; 固原市生态环境局隆德分局; 按规定履行环评手续。; 环评手续正在履行中. 7; ******人民政府; 建议避开生态红线区、基本农田、居住区等安全因素；变电站建议和所涉及村委会提前沟通选址；所涉及征地、赔偿等工作应按相应标准、相应程序提前做好；安全风险评估要尽量做细、做实。; 后续按照协议要求进行落实. |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态保护措施 （1）避让措施 ①合理规划施工临时道路、牵张场等临时场地，合理划定施工范围和人员、车辆路径，尽可能布置在植被稀少的区域，减少对周围生态环境影响。 ②优化项目选址、选线，减少输电线路长度，减少线路走廊的开辟，减少占地，减少对生态环境影响。 ③优化线路路径，尽可能避让******。 （2）减缓措施 ①变电站、施工营地、站外供水及排水管线等施工前先设置施工围挡，严格控制施工人员及施工车辆活动范围，减少对周围生态环境的影响。 ②在变电站场地、进站道路、站外供水及排水管线、10千伏临时施工电源线路等各项基础施工中，严格按设计施工，减少基础开挖量，对临时堆放的土石方采取苫盖、拦挡等临时性防护措施，雨天及时排除场地积水，防止雨水冲刷和风力造成站区水土流失。 ③变电站建成后，站内空闲场地铺设方砖，即可节约草坪维护资金，又可降低土壤的侵蚀。变电站内所有道路做硬化处理。 ④架空线路应设置施工围栏，防止扩大扰动面积，控制施工人员及施工车辆在施工围栏内的活动，避免出现施工人员随意践踏土地的现象，施工车辆随意扩大施工作业范围的现象。 ⑤本项目施工材料运输，应尽可能利用现有道路，修建的少部分到达塔基的临时施工便道宽度严格控制在4m范围内，以减少新开辟施工便道对植被的破坏。根据设计要求合理布设铁塔、牵张场和材料堆放场等临时占地，尽可能布置在植被稀少的区域。 ⑥输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。 ⑦本项目输电线路经过旱地区域，线路选线尽量利用荒地、劣地，少占用耕地特别是基本农田；线路塔基确实无法避让永久基本农田的，应当在不妨碍机械化耕作的前提下，尽可能沿田间道路、沟渠、田坎铺设。应做好耕地耕作层剥离、分类存放和回填利用，塔基基础开挖完工后，尽快浇注混凝土，按照原有土层顺序进行回填，缩短裸露时间；施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工道路采取铺设钢板措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复；对临时占用耕地区域及时进行土地平整、复耕。 ⑧本项目输电线路经过乔木林地、灌木林地、其他林地区域时均采用高跨的方式跨越；杆塔施工范围内的林木，砍伐后进行补植减少对地表植被的影响，线路走廊下均不影响植被正常生长。施工作业应采取表土剥离、单独堆存并进行遮盖保存。 ⑨线路基坑开挖完工后，尽快浇注商品混凝土，缩短土方裸露时间。土方施工避开雨天，遇有大风天气时暂停土石方的施工，对临时堆放的土石方采取遮盖、拦挡等临时性防护措施，以免造成更大面积的植被破坏和土壤表层的破坏。 ⑩变电站、输电线路在施工过程中限制施工人员施工作业范围、作业时间，合理安排施工作业时间和施工工序，选择低噪声的施工机械，减少对野生动物的影响。 （3）恢复措施 ①表土回填：施工占地开挖的土方按照土层顺序进行回填，剥离的表土，按表层土在上的顺序堆放至临时占地区域，便于后期植被恢复使用。 ②土地平整：项目建设过程中，所压占的土地，由于施工机械的碾压，及建材堆放等其他因素的影响，必造成原有土地形态发生改变，引起土地表层起伏不平，难以达到预期的土地利用方向。施工结束后，对项目扰动区域实施土地整治措施，整治方式为机械整治，整地深度为0.3m~0.5m。 ③土地翻耕：在清除材料运输及施工过程中洒落的砂石、水泥等建筑垃圾，对粒径大于5.0cm的碎石块进行捡选去除，然后采用机械翻松土地，翻耕厚度不得小于30cm。 ④林地区域：杆塔施工范围内的少量林木，建设单位应缴纳森林植被恢复费，对临时占地区域占用的林木进行补植、恢复。 ⑤草地区域：部分输电线路区域临时占地为天然牧草地、其他草地，占用天然牧草地、其他草地的区域，土地整治、翻松后进行撒播草籽。 （4）补偿措施 本项目输电线路应对占用的旱地、林地进行生态补偿措施。 （5）管理措施 施工单位应做好环境管理与教育培训，组织专业人员对施工人员进行环保宣传教育。施工期严格施工作业范围，规范施工行为，加强管理监督。 （6）生态保护红线保护措施 ①施工期前组织专业人员对施工人员进行环保宣传教育。 ②塔基靠近生态保护红线一侧设置施工围挡，严格控制施工车辆、施工人员的活动范围，禁止施工车辆、人员进入生态保护红线，所有施工设施均须远离生态保护红线布置。 ③对施工现场采取适时洒水、对塔基开挖的土方及时苫盖等措施，防止扬尘污染。 ④施工期选用低噪声施工设备，加强施工机械维护和保养，避免噪声源强较大的机械同时进行施工作业。 ⑤施工过程产生的建筑垃圾、生活垃圾进行分类集中收集，严禁弃置在生态保护红线范围内。 ⑥施工结束后及时清理施工作业现场并及时进行植被恢复。 项目生态保护措施具体内容详见生态专题评价。 本项目施工布置及生态保护措施平面布置图见附图5-1，项目典型生态保护措施设计图见附图5-2。 2、声环境保护措施 为了进一步减少施工噪声对项目周围声环境影响，施工期应采取以下措施对施工噪声进行防治： （1）变电站、施工营地、站外供水及排水管线等施工时应设置施工围挡；施工时应尽量避免多台高噪声施工机械同时进行施工，合理布置施工机械位置，尽量使施工机械远离变电站围墙。 （2）做好施工组织设计，选用低噪声施工设备，加强各类施工机械设备维护保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；变电站围墙采用装配式围墙，配电装置室采用装配式钢框架结构，减少了施工作业强度，可减少了噪声对周围声环境的影响。 （3）严格控制施工作业时间，因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示。 在落实以上措施后，本项目施工期噪声对周围声环境影响较小。 3、大气环境保护措施 为了进一步减少施工扬尘对大气环境的影响，施工期应采取以下扬尘污染防治措施： （1）变电站围墙采用装配式围墙，配电装置室采用装配式钢框架结构，减少了施工作业时间，可减少了扬尘对周围大气环境的影响。施工前变电站应在施工场地四周按照规定先设置施工围挡并建设实体围墙，做到永临结合，施工围挡及实体围墙会对施工扬尘起到一定的阻隔作用。 （2）施工营地、站外供水及排水管线等施工时应设置施工围挡，以减轻施工扬尘影响。 （3）项目开挖出的土石方应及时进行回填，变电站开挖出的土石方不能回填的及时外运处置，以减少临时堆土扬尘的产生。 （4）站外供水及排水管线开挖采取分段施工、分段回填、及时清运的施工方式，减少土壤裸露时间和裸露面积，防止扬尘污染；站外供水及排水管线、10千伏临时施工电源线路拆除后，应及时进行土方回填，进行植被恢复，减少施工扬尘的产生。 （5）施工过程中土方开挖、回填、易产生扬尘工序等施工时，须进行湿法作业，根据现场实际情况对施工场地等进行洒水等降尘措施；运输车辆驶出变电站施工场地前必须做除泥除尘处理，严禁车轮带泥的车辆上路行驶。 （6）施工现场的临时堆土及其它建筑垃圾，若在施工场地内堆置超过48h的，应密闭存放或及时进行覆盖，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 （7）四级及四级以上大风或重度污染天气时，严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并做好作业面覆盖工作。 （8）施工过程中，应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 （9）施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 （10）如用汽车运输易起尘的土方时，要加盖篷布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘；卸车时应尽量减少落差，以减少地面扬尘污染。 在落实以上措施后，本项目施工期扬尘对周围大气环境影响较小。 4、固体废物处置措施 - （1）本项目总体挖填方平衡，无弃土产生。变电站区域剥离的表土用于施工营地等临时占地土地平整恢复使用；塔基基础开挖出的土石方用于回填及塔基周围培土。 （2）拆除10千伏的水泥杆、导线、地线等可回收建材由建设单位及时回收处置；施工结束后10千伏临时电源线路拆除的塔基基础、废包装材料等建筑垃圾，运往政府部门指定的地点处置。 （3）施工期间变电站施工营地产生的生活垃圾应集中分类收集，定期运至附近垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置，严禁随意丢弃和堆放。输电线路施工人员产生的生活垃圾依托居住地生活垃圾收集设施处置。 在落实以上措施后，本项目施工期固体废物对周围环境影响较小。 5、水环境保护措施 （1）变电站、输电线路施工采用商品混凝土，无施工废水产生。 （2）变电站施工期施工营地设置化粪池，化粪池要求采取防渗措施，定期委托环卫部门进行清掏。输电线路施工人员产生的生活污水纳入居住地生活污水处理设施。 （3）项目在经过一档跨越庙沟、筛子河及其他冲沟等水体时，不在水中立塔，不涉及水中施工。施工时设置施工围栏，限定施工作业范围，临时物料堆放场等均远离水体设置；加强施工人员管理，禁止向水体中倾倒施工废水、固体废弃物。施工结束后，及时对施工作业区域进行清理。 在落实以上措施后，本项目施工期废（污）水对周围水环境影响较小。 以上措施需在施工期完成，责任单位为建设单位，具体实施单位为施工单位，建设单位需对施工期环境保护措施的落实情况进行监督管理。 6、施工期环境管理 （1）环境管理机构 建设单位在管理机构内配备必要的专职人员，负责环境保护管理工作。 （2）施工期环境管理 建设单位在施工期间设立项目部，设置专人负责环境保护管理工作，负责核查施工工序是否满足设计文件要求，核查施工是否满足环保要求等相关工作。具体建设单位环境管理的职责如下： ①负责管辖范围内电网建设项目环境保护“三同时”制度的具体执行。 ②依据环境影响评价文件及其批复文件，编制项目环境保护管理策划文件。 ③组织参建单位开展环境保护培训、宣贯和交底工作。 ④配合各级生态环境主管部门组织的监督检查，并组织整改发现的问题。 ⑤做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 施工单位负责对项目资源进行合理使用和动态管理，确保施工人员能够严格执行各项环保管理制度、规定、贯彻落实各项环保政策，减少对生态环境影响。具体施工单位环境管理的职责如下： ①施工单位应组织施工人员学习《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《宁夏回族自治区大气污染防治条例》、《宁夏回族自治区水污染防治条例》、《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》、本项目环评及批复文件等有关环保法律法规，做到施工人员知法、懂法和守法。 ②根据施工图环境保护专项设计和项目环境保护管理策划以及国家电网有限公司、国网宁夏电力有限公司相关要求，编制环境保护施工方案。 ③参加建管单位组织的环境保护培训，开展本单位内部培训（含分包单位）。 ④在施工过程中落实各项环境保护措施，记录和统计措施相关技术数据并报监理单位。 ⑤参加环境保护现场检查，完成整改工作，提交整改报告。 ⑥编制环境保护施工总结。 ⑦参与竣工环境保护设施验收工作。 ⑧协助完成各级生态环境主管部监督检查和沟通协调工作。 （3）施工期环境监测计划 对施工单位进行环境管理、检查和监督，对施工期出现的各种环境保护问题进行纠正，记录并及时进行归档处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态保护措施 （1）线路巡检人员，沿固定巡检道路行驶，减少运行期对生态环境的影响。 （2）定期对沿线生态保护和防护措施进行检查，跟踪生态保护与恢复效果。 （3）运行期通过加强管理，线路巡检人员沿固定巡检道路行驶，禁止线路巡检人员随意进入生态保护红线范围内。 2、电磁环境保护措施 （1）变电站内电气设备采取集中布置方式，在设计中应按有关规程采取一系列减少电磁环境影响的措施，有效的减少对周围电磁环境的影响。 （2）输电线路设计严格执行环评及有关设计规程、规范提出的要求，采用合理的导线截面及结构，提高导线、金具加工工艺及控制导线对地距离，减少对周围电磁环境影响。 （3）加强变电站及输电线路监督管理，以及对运营期工频电场、工频磁场的监测工作，掌握项目产生的工频电场、工频磁场情况，及时发现问题。 （4）在项目安全距离内不得新建房屋，加强对项目周围人群科普宣传工作，提高人们的自我防范和公众保护电力设施的意识。 3、声环境保护措施 （1）变电站采用低噪声设备，从设备声源上控制噪声对周围环境影响。 （2）输电线路合理选择导线截面和相导线结构，并通过控制导线对地高度，以降低线路的电晕可听噪声水平。 （3）加强变电站及输电线路监督管理，以及对运营期噪声的监测工作，掌握项目产生的噪声情况，及时发现问题。 4、水环境保护措施 本项目变电站站内设有化粪池，化粪池要求采取防渗措施，门卫产生的少量生活污水经化粪池处理，化粪池定期清掏，不外排。 5、固体废物处置措施 （1）本项目变电站站内设有生活垃圾桶，门卫产生的少量生活垃圾经站内垃圾桶分类集中收集，定期清运至附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。 （2）本项目变电站主变压器下方设有防渗措施的事故油坑，铺有卵石层，若主变压器在事故状态下排油或漏油，将经排油管到达事故油池，事故油交有危险废物处理资质的单位回收处置。运行期应对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。运行期应对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。 （3）本项目变电站报废的免维护蓄电池（一般8~10年更换一次）交有危险废物处理资质的单位置换后直接回收。 6、风险防范措施 变电站在正常运行状态下无变压器油外排；一般只有发生事故状态下才会产生变压器油泄露。新建变电站主变压器下设置事故油坑，铺设鹅卵层，四周设有排油管与事故油池相连。为了进一步减轻环境风险，变电站应采取以下环境风险防治措施： （1）事故油坑及事故油池防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料。 # （2）当突发事故时，所有的漏油将渗过鹅卵层到达事故油坑（18m3）并通过排油管最终排入事故油池（25m3），在此过程鹅卵层起到冷却油的作用，不易发生火灾。事故油经事故油池收集后，交有危险废物处理资质的单位回收处置。 （3）建设单位应定期对电气设备检修、维护，确保变电站内电气设备安全运行，杜绝事故的发生。针对变电站站内可能发生的突发环境事件，建设单位按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期进行演练。 以上措施需在运行过程中落实，责任单位和具体实施单位均为项目运行单位。 7、运行期环境管理 （1）运行期环境管理 运行单位须设环境管理部门，配备相应的环境管理人员以不少于1人为宜，环境管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本项目主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和管理。 ①制定和实施各项环境管理计划。 ②建立工频电场、工频磁场及噪声环境监测。 ③不定期地巡查线路各段，保护生态环境不被破坏，保证保护生态环境与项目运行相协调。 ④检查环境保护设施运行情况，及时处理出现的问题，保证环保设施正常运行。 ⑤协调配合生态环境保护部门组织的监督检查，并组织整改发现的问题。 （2）运行期环境监测计划 运行期环境监测计划见表5-1。 表5-1 运行期环境监测计划一览表 序号; 名称; 内容. 1; 工频电场 工频磁场; 监测方法; 《交流输变电工程电磁环境检测方法（试行）》（HJ681-2013）. 监测频次和时间; 竣工验收监测一次；运行期每四年监测一次；有投诉纠纷时应及时进行监测。. 2; 噪声; 监测方法; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 监测频次和时间; 变电站：竣工验收监测一次、运行期每四年监测一次；有投诉纠纷时应及时进行监测；主要噪声源设备大修前后对变电站进行监测。. 输电线路：竣工验收监测一次；有投诉纠纷时应及时进行监测。. 3; 生态; 监测布点; 监测生态保护红线内. 监测内容; 施工期：物种组成、植被群落类型和结构； 竣工验收时期、运行期：植物成活率、植被群落组成类型和结构、植被覆盖度，野生动物动物分布情况等。. 监测方法; 野外调查法、遥感分析法等. 监测频次及时间; 施工期、运行初期（竣工环保验收时）、运行期各监测一次。. （3）监测点位 本项目运行后监测项目主要为：工频电场、工频磁场和噪声。 ①工频电场、工频磁场 变电站工程：监测点选择在变电站无进出线或远离进出线（距离边导线地面投影不少于20m）的围墙外且距离围墙5m处布置，距离地面1.5m位置。断面监测路径选择在以变电站围墙（监测最大值）为起点，在垂直于围墙的方向上布置，监测点间距为5m，顺序测至距离围墙50m处为止。 输电线路工程：监测断面路径选择在以导线档距中央弧垂最低位置的横截面方向上。本项目单回路塔线路段以弧垂最低位置处中相导线对地投影点为起点，同塔双回输电线路以弧垂最低位置处档距对应两杆塔中央连线对地投影为起点，监测点均匀分布在边相导线两侧的横断面方向上。对于挂线方式以杆塔对称排列的输电线路，只需在杆塔一侧的横断面方向上布置监测点。在测量最大值时，监测点间距为1m，监测到最大值后，监测点间距为5m，顺序测至距离边导线对地投影外50m处为止。 电磁环境敏感目标：监测点位选择在电磁环境敏感目标建筑物户外，建筑物靠近输变电的一侧，距离墙壁1m处，距离地面1.5m的位置。 ②噪声 变电站工程：监测点选择在变电站厂界外1m、高度1.2m以上、距任一反射面距离不小于1m的位置。 输电线路工程：在线路导线距地最低处布设监测断面，选择在以导线弧垂最大处线路中心的地面投影点为监测原点，沿垂直于线路方向进行，测点间距5m，依次监测到调查范围处为止。 声环境敏感目标：监测点位选择在声环境敏感目标建筑物户外，建筑物靠近输变电的一侧，距离墙壁或窗户外1m处，距离地面1.2m以上的位置。 （4）监测技术要求 ①监测方法 工频电场、工频磁场的监测方法执行《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中相关规定；噪声的监测方法执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关规定。 ②监测频次 运行期间进行竣工环境保护验收时监测一次；结合项目竣工环境保护验收，根据运行单位的规定进行常规监测，并针对项目发生重大变化时以及引发投诉纠纷时进行必要的监测。 ③监测质量控制、保证 监测单位需为取得检验检测机构资质认定证书的单位且具有电磁辐射和噪声检测类别。监测单位应具备完善的监测质量控制体系，对整个环境监测过程进行全面质量管控。监测仪器应定期校准，并在其证书有效期内使用，每次监测前后均检查仪器，确保仪器在正常工作状态。监测人员应进行业务培训，考核合格并取得岗位合格证书。现场监测工作须不少于二名监测人员进行。监测点位、监测环境、监测高度和监测方法均按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中相关规定执行。 监测结束后，应及时对监测原始数据进行整理，进行三级审核程序，审核内容包括监测采样方案及其执行情况，数据处理过程，质控措施，计量单位，编号等。经三级审核过的监测报告由相关负责人签字、监测单位盖章后生效。 8、环境保护措施可行合理性分析 本项目各环境要素所采取的环境保护措在参照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中提出的选址选线、设计阶段、施工阶段及运行阶段环境保护措施基础上，结合本项目可研报告、土地复垦方案中提出环境保护措施制定的。 运行期变电站，通过设备选型、加强设备维护保养确保厂界环境噪声排放；设置事故油坑、排油管、事故油池来收集事故情况下产生的事故油。输电线路严格按照设计规范要求的高度，加强监督管理保证线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度及噪声均满足评价标准的要求。 这些防治措施大部分是已运行输变电工程实际运行经验，结合国家环境保护要求而设计的，因此在技术上可行，经济上合理，在本项目环保投资中明确了本项目各环境保护措施实施阶段、责任主体、具体实施方案、各阶段需采取的环境保护措施及环保投资金额，可保障本项目设计期、施工期、运行期各阶段生态保护措施和修复效果的落实。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 根据项目相关资料，本项目动态总投资******万元，其中环保投资估算为******万元，占项目动态总投资的******。本项目环保投资见表5-2。 表5-2 本项目环保投资一览表 单位：万元 序号; 项目 阶段; 环境保护设施; 环境保护措施; 责任主体; 实施方案; 投资 估算. 1; 设计期; /; 1、对项目进行环境影响评价，提出施工期、运行期各项环境保护措施；2、设计单位针对各项环保设施、措施进行设计和要求。; 建设单位; 环评单位、设计单位协助建设单位对项目进行环评影响评价及环境保护措施设计; *****. 2; 施工期; 洒水车、密目网、篷布；化粪池；施工围挡；垃圾运输车；施工围栏；警示标志; 扬尘：采取洒水抑尘，临时堆土密目网苫盖、运输车辆篷布苫盖等措施。; 建设单位; 1、建设单位将环境保护要求纳入施工承包合同中，应在施工场地派驻专人负责环境保护管理工作，监督各项环境保护措施的落实； 2、施工单位组织施工人员进行环境保护培训，加强环境保护意识，严格按照环环境影响评价及环境保护专项设计落实各项环保措施。 3、施工结束后，建设单位组织项目进行竣工环境保护验收。; *****. 生活污水：施工营地设置化粪池。; *****. 噪声：变电站等设置施工围挡，选用低噪声设备，加强施工设备保养等措施。; *****. 固废：施工营地施工人员产生的生活垃圾分类集中收集，定期运至附近垃圾收集点；拆除的施工电源线路导线、水泥杆等能回收利用的利用；拆除的塔基基础、废包装材料等建筑垃圾，施工单位应采取污染防治措施，运往政府部门指定的地点处置。; *****. 生态保护：设置施工围栏，表土剥离、苫盖、表土回填，旱地、乔木林地、灌木林地、其他林地补偿、林木补植，天然牧草地、其他草地播撒草籽，生态监测等。; *****. 其他：警示标志、竣工环保验收; *****. 3; 运行期; 化粪池；事故油池、排油管、事故油坑及卵石；垃圾桶; 环境管理：①设置环境管理部门，制定环境监测计划、环境保护制度并实施；②检查环境保护设施运行情况，保证环保设施正常运行。; 运行单位; 运行单位设置环境管理部门，根据环境监测计划对项目进行运行期监测，保证输电设施正常运行。; *****. 噪声：选用低噪声设备，加强设备保养等措施。; 运行单位加强变电站环境保护设施的日常管理维护，保证环境保护设施的正常运行。; *****. 生活污水：站内设置化粪池。; *****. 生活垃圾：站内设置垃圾桶，经站内垃圾桶收集后，定期运至附近垃圾收集点。; *****. 危废：站内设置事故油池、排油管、事故油坑。; *****. 环保投资合计; *****. 项目总投资; *****. 环保投资比例; *****. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生 生态 | ①设置围挡或围栏，控制施工作业范围。②严格按照设计施工，减少基础开挖量，临时堆土进行苫盖。③变电站建成后，站内空闲场地铺设方砖，站内道路做硬化处理。④尽量利用现有道路，减少临时施工便道的开辟；临时施工场地布置在植被较少的区域。⑤山区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。⑥线路选线尽量利用荒地、劣地，少占用耕地特别是基本农田；线路塔基确实无法避让永久基本农田的，应当在不妨碍机械化耕作的前提下，尽可能沿田间道路、沟渠、田坎铺设。⑦施工结束后通过撒播草籽、补植树木、复耕等恢复方式及时进行植被恢复。⑧挖出的土方集中堆放，以减少对附近植被的覆盖，线路基坑开挖完工后，尽快浇注商品混凝土，并对其表层进行碾压，缩短裸露时间。⑨进行表土剥离，并单独存放，用于临时占地植被恢复；牵张场设置地表隔离设施，经过耕地施工便道采取铺设钢板措施。⑩对施工人员进行环保知识宣传，提高施工人员的环保意识，严禁捕猎野生动物，合理安排施工时间和作业工序，避免在晨昏和正午进行高噪声施工作业。 生态保护红线：本项目输电线路一档跨越******，跨越线路长度约13m，最近铁塔距离该生态保护红线约46m。施工期应加强管理，塔基靠近生态保护红线一侧设置施工围挡，禁止施工车辆及人员进入生态保护红线内，禁止弃置固废、废水等；施工结束后，及时对临近生态保护红线施工作业区域进行清理，做到工完、料尽、场清、整洁，并恢复原有地貌。 | 临时占地因地制宜恢复原有土地功能 | ①线路巡检人员，沿固定巡检道路行驶，减少运行期对生态环境的影响。②定期对沿线生态保护和防护措施进行检查。 | 按要求落实 |
| 水生 生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | ①变电站和输电线路均采用商品混凝土无施工废水产生。②施工期施工营地设置化粪池，化粪池要求采取防渗措施，化粪池定期委托环卫部门进行清掏。③跨越庙沟、筛子河及其他冲沟等水体时：不在水中立塔；禁止向水体中倾倒施工废水、固体废弃物；合理安排施工期，避免雨季、雨天施工，施工结束后及时进行植被恢复，避免雨水冲刷横流。 | 废（污）水不外排 | 生活污水经站区化粪池处理，化粪池定期清掏，不外排。 | 污水不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①变电站围墙采用装配式围墙，配电装置室采用装配式钢框架结构；变电站、施工营地、站外供水及排水管线等施工时应设置施工围挡，会对施工噪声起到一定的隔声作用。②避免多台高噪声施工机械同时进行施工。③施工过程中选用低噪声的施工设备，加强设备维护保养。④严格控制施工作业时间，因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示。 | 满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025） | ①在满足经济和技术的条件下选用低噪声设备，合理安排设备布局，按时维护。②加强项目日常监督管理及运营期噪声的监测工作。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）及《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准限值 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气 环境 | ①变电站围墙采用装配式围墙，配电装置室采用装配式钢框架结构；变电站、施工营地、站外供水及排水管线等施工时应设置施工围挡，会对施工扬尘起到一定的阻隔作用。②土石方及时回填。③站外供水及排水管线采取分段施工、分段回填、及时清运的施工方式，减少土壤裸露时间和裸露面积。④施工场地适时洒水。⑤尽量不在大风天施工作业，尤其是引起地面扰动的作业等防尘措施。⑥物料堆放等采取密目网遮盖。⑦运输车辆采取篷布苫盖，封闭运输，防止飞散、掉落。⑧出入车辆除泥清洗。⑨施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 | 按要求落实 | / | / |
| 固体 废物 | ①本项目挖填平衡，无弃土产生。②建筑垃圾分类收集，拆除10千伏的水泥杆、导线等可回收建材由建设单位及时回收处置；施工结束后10千伏临时电源线路拆除的塔基基础、废包装材料等建筑垃圾，拟运至政府部门指定的地点处置。③生活垃圾集中堆放，定期运至附近垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置，严禁随意丢弃和堆放。 | 按要求处置 | ①少量生活垃圾经站内垃圾桶分类集中收集，定期清运至附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。②事故油经事故油坑、排油管、事故油池收集后交有危险废物处理资质的单位回收处置。③报废的免维护蓄电池交有危险废物处理资质的单位置换后直接回收。 | 按要求处置 |
| 电磁 环境 | / | / | ①合理安排设备布局，按时维护。②加强项目日常监督管理及运营期工频电场、工频磁场的监测工作。 | 满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应标准限值 |
| 环境 风险 | / | / | 变电站设置事故油池（容积为25m3）、主变下设置事故油坑（容积为18m3），事故油坑及事故油池防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料。定期对电气设备进行检修、维护，制定事故应急预案。 | 按要求处置 |
| 环境 监测 | / | / | 按照运行期环境监测计划对项目进行电磁环境、声环境监测。 | 满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应标准限值；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）及《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准限值 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目位于宁夏回族自治区固原市隆德县境内，项目的建设符合国家和地方产业政策，符合相关规划，项目选址选线合理，符合固原市生态保护红线管控要求。本项目针对施工期和运行期存在的环境问题采取相应的防治措施，对评价区域环境质量影响较小。因此，建设单位认真落实设计和本报告表中的环保措施，从环境保护角度分析，宁夏固原张程110千伏输变电工程项目的建设是可行的。

宁夏固原张程110千伏输变电工程

电磁环境影响专题评价

建设单位：国网宁夏电力有限公司固原供电公司

二〇二六年三月

# 一、编制依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）；

（3）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

（4）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）；

（5）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）。

# 二、项目概况

本项目包含两部分：新建张程110千伏变电站工程、新建渝河110千伏变电站~张程变110千伏线路工程。

（1）新建张程110千伏变电站工程

本期新建主变2×50MVA，电压等级110/35/10kV；新建110kV出线间隔2回，35kV出线间隔8回，10kV出线间隔16回；新建10kV并联电容器2×（4+5）Mvar。

（2）新建渝河110千伏变电站~张程变110千伏线路工程

新建线路全长1×14.23km，除新建张程变出线终端塔采用双回路塔单侧挂线外，余下线路均采用单回路架设；拟建铁塔54基，其中：单回路直线塔34基，单回路耐张塔19基，双回路耐张塔1基。

# 三、电磁评价因子和评价标准

1、评价因子

工频电场、工频磁场。

2、评价标准

根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率0.025kHz-1.2kHz的公众曝露控制限值的规定，确定电磁环境影响评价标准如下：

（1）工频电场：200/f为输变电工程评价标准，即频率f=50Hz时，工频电场强度E=4000V/m。

（2）工频磁场：5/f为输变电工程评价标准，即频率f=50HZ时，工频磁感应强度B=100μT。

（3）架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的工频电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标识。

# 四、电磁评价工作等级和评价范围

1、评价工作等级

（1）变电站工程

本项目变电站电压等级为110kV，采用户外布置。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），确定本项目变电站电磁环境影响评价等级为二级。

（2）输电线路工程

本项目输电线路采用架空线路。架空线路边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），确定架空线路环境影响评价等级为三级。

综上，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），确定本项目电磁环境影响评价等级为二级。

2、评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，确定110kV变电站为站界外30m内，110kV架空线路为边导线地面投影外两侧各30m内，作为本项目电磁环境影响评价范围。

# 五、电磁环境敏感目标

本项目评价范围内电磁环境敏感目标详见《报告表》正文“三、生态环境现状、保护目标及评价标准章节中生态环境保护目标小节中的表3-5，图3-5”。

# 六、电磁环境现状评价

为了解本项目运行前的电磁环境质量现状，我单位委托长润安测科技有限公司于2025年12月10日对项目周边的电磁环境进行了现状监测，具体详见附件。

1、监测项目

测量离地1.5m高度处的工频电场强度、工频磁感应强度。

2、监测方法

严格按《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）进行监测。

3、监测仪器

工频电场、工频磁场监测使用的仪器见专题表1。

专题表1  监测仪器一览表

| 项目 | 工频电场、工频磁场监测仪器参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长润安测科技有限公司 | 仪器名称及型号 | 测量范围 | 生产 厂家 | 检定与校准 |
|  | SEM-600 （CR-YQ-073） 电磁辐射分析仪 | 工频电场 （0.01V/m~100kV/m）工频磁场 （1nT~10mT） | 北京森馥科技股份有限公司 | 出厂编号：G2061&D2061 检定单位：华南国家计量测试中心（广东省计量科学研究院） 检定证书号：HYQ25A0613758 有效期至：2026年06月30日 |

4、监测频次

监测1次。

5、监测条件

昼间：天气晴，温度5℃，湿度42.1%，风速1.8m/s。

6、质量控制

（1）监测点位置的选取应具有代表性。

（2）监测所用仪器应与所测对象在频率、量程、响应时间等方面相符合。

（3）监测仪器应定期校准，并在其证书有效期内使用。每次监测前后均检査仪器，确保仪器在正常工作状态。

（4）监测人员应经业务培训，考核合格并取得岗位合格证书。现场监测工作须不少于二名监测人员才能进行。

（5）监测中异常数据的取舍以及监测结果的数据处理应按统计学原则处理。

（6）监测时尽可能排除干扰因素，包括人为的干扰因素和环境干扰因素。

（7）应建立完整的监测文件档案。

7、监测布点

按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）布点。

①新建张程110千伏变电站工程：本次监测选择拟建站界四周围墙外布设监测点，共布设4个监测点。

②新建渝河110千伏变电站~张程变110千伏线路工程：线路位于******，监测点布设尽量沿线路路径均匀布点，兼顾行政区及环境特征的代表性进行布设，本次在线路路径上布设3监测点。

③环境敏感目标：本次监测对所有电磁环境敏感目标进行监测，监测点选在电磁环境敏感目标建筑物户外，且靠近本项目一侧，距离墙壁1m处，距离地面1.5m的位置，共布设2个监测点。

工频电、磁场监测点位详见专题图1。

******

专题图1  本项目工频电、磁场监测点位示意图

8、监测结果

电磁环境现状监测结果见专题表2。

专题表2  电磁环境现状监测结果统计表

| 序号 | 行政 区域 | 点位描述 |  | 测量高度（m） | 工频电场强度（V/m） |  | 工频磁感应强度（μT） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 |
| 1# | 隆德县****** | 新建张程110千伏变电站工程 | 拟建变电站东侧围墙外5m处 | 1.5 | 7.205 | 4000 | 0.293 | 100 |
| 2# |  |  | 拟建变电站南侧围墙外5m处 | 1.5 | 2.822 |  | 0.292 |  |
| 3# |  |  | 拟建变电站西侧围墙外5m处 | 1.5 | 7.178 |  | 0.274 |  |
| 4# |  |  | 拟建变电站北侧围墙外5m处 | 1.5 | 9.502 |  | 0.380 |  |
| 5# |  |  | ****** | 1.5 | 8.113 |  | 0.278 |  |
| 6# | 隆德县****** | 新建渝河110千伏变电站~张程变110千伏线路工程 | 拟建线路路径处1 | 1.5 | 8.531 | 10000 | 0.268 |  |
| 7# |  |  | 拟建线路路径处2 | 1.5 | 7.236 |  | 0.225 |  |
| 8# | 隆德县****** |  | 拟建线路路径处3 | 1.5 | 8.063 |  | 0.285 |  |
| 9# | 隆德县****** |  | ****** | 1.5 | 7.185 | 4000 | 0.195 |  |

9、监测结果分析

拟建张程变电站围墙处监测的工频电场强度（2.822-9.502）V/m、工频磁感应强度（0.274-0.380）μT；其环境敏感目标处监测的工频电场强度8.113V/m、工频磁感应强度0.278μT。以上监测值均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度4000V/m和工频磁感应强度100μT公众曝露控制限值。因受拟建变电站西北至东北走向的已运行10kV线路影响，故导致拟建变电站站址区域东、西、北侧的监测结果较大。

拟建线路路径上监测的工频电场强度（7.236-8.531）V/m、工频磁感应强度（0.225-0.285）μT，均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度10kV/m（架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所）和工频磁感应强度100μT公众曝露控制限值；其环境敏感目标处监测的工频电场强度7.185V/m、工频磁感应强度0.195μT，均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度4000V/m和工频磁感应强度100μT公众曝露控制限值。因受拟建线路路径周边已运行10kV线路影响，故导致线路路径及其敏感目标处的监测结果较大。

# 七、电磁环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目新建变电站电磁环境影响预测采用类比监测的方式，新建架空线路的电磁环境影响预测采用模式预测的方式。

1、变电站工程

（1）选择类比对象

为预测本项目变电站运行后产生的工频电场、工频磁场对周围环境的电磁环境影响，选取与本项目110kV变电站条件大致相似的110kV变电站，即电压等级相同、容量相近、主接线形式相同、建设规模相对一致的110kV变电站进行类比监测。本次类比对象选择已运行的龙泉110kV变电站，类比监测数据引用《宁夏石嘴山龙泉变电站110kV 3号主变扩建工程环境影响报告表》中的监测数据，具体详见附件。类比条件分析详见专题表3。

专题表3  110kV变电站类比情况一览表

| 项目名称 | 张程110千伏变电站（本期新建） | 龙泉110千伏变电站（类比变电站） |
| --- | --- | --- |
| 所在位置 | 宁夏回族自治区固原市 | 宁夏回族自治区石嘴山市 |
| 变电站面积 | 0.5168hm2 | 0.5275hm2 |
| 电压等级 | 110/35/10kV | 110/35/10kV |
| 主变容量 | 2×50MVA | 2×50MVA |
| 110kV出线间隔 | 2回 | 2回 |
| 出线方式 | 架空出线 | 架空出线 |
| 主变布置 | 户外 | 户外 |
| 110kV配电装置布置 | 户外HGIS | 户外GIS |
| 环境条件 | 地势均较为开阔，环境条件类似 |  |

由上表可知：

①电压等级、主变容量

本期新建变电站和类比变电站的电压等级均为110kV，电压等级相同；本期新建变电站和类比变电站的主变容量均为2×50MVA，主变容量相同。电压等级和主变容量是影响站外电磁环境大小的主要因素。因此，选用龙泉110千伏变电站进行类比预测是可行的。

②110kV出线间隔规模及出线方式

本期新建变电站和类比变电站的110kV出线间隔均为2回，110kV出线间隔规模相同；本期新建变电站和类比变电站的出线方式均为架空出线，出线方式相同。因此，选用龙泉110千伏变电站进行类比分析具有可比性。

③电气设备布置方式

本期新建变电站和类比变电站的主变均采用户外布置，布置型式相同；本期新建变电站110kV配电装置采用户外HGIS布置，类比变电站110kV配电装置采用户外GIS布置，110kV配电装置布置型式相似。因此，选用龙泉110千伏变电站进行类比分析是可行的。

④环境条件

本期新建变电站和类比变电站周围地势均较为开阔，其他电磁环境条件相似。因此，选用龙泉110千伏变电站进行类比分析是可行的。

⑤变电站占地面积

本期新建变电站占地面积0.5168hm2，类比变电站占地面积0.5275hm2，本期新建变电站和类比变电站占地面积相差不大。因此，选用龙泉110千伏变电站进行类比分析是可行的。

综上所述，选用龙泉110千伏变电站与本期新建变电站从电压等级、主变容量、110kV出线间隔规模、出线方式、电气设备布置方式等分析大致相一致，环境条件均满足相关要求。因此，选用龙泉110千伏变电站类比监测结果来预测分析本期新建变电站建成后的电磁环境影响是合理的，可以反映出张程110kV变电站本期工程运行后对周围电磁环境的影响程度。

（2）类比监测单位

宁夏盛世蓝天环保技术有限公司。

（3）类比监测项目

工频电场、工频磁场。

（4）类比监测频次

监测1次。

（5）类比监测方法

按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）要求。

（6）类比监测仪器

监测名称：SEM-600/LF-01D电磁场探头和读出装置；

测量范围：工频电场0.5V/m~100kV/m，工频磁场10nT~3mT；

生产厂家：北京森馥科技股份有限公司；

出厂编号：G-2240/D-2238；

内部编号：LT-DC03-1；

检定单位：华南国家计量测试中心（广东省计量科学研究院）；

检定证书号：WWD202403202；

有效期：2024.09.23-2025.09.22。

（7）类比监测条件

2025年3月26日：昼间天气晴，温度18.1℃，湿度30.5%，风速1.5m/s，大气压879.8hPa。

（8）类比监测点位

监测点选择在变电站无进出线或远离进出线（距离边导线地面投影不少于20m）的围墙外且距离围墙5m处布置，距离地面1.5m位置。断面监测路径选择在以变电站围墙北侧（监测最大值）为起点，在垂直于围墙的方向上布置，监测点间距为5m，顺序测至距离围墙50m处为止。

龙泉110kV变电站监测点位示意图见专题图2。

******

专题图2  类比变电站监测点位示意图

（9）类比运行工况

龙泉110kV变电站监测期间运行工况见专题表4。

专题表4  类比变电站监测期间运行工况一览表

| 工程名称 | 电压 （kV） | 电流 （A） | 有功功率 （MW） | 无功功率 （MW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙泉110kV变1#主变 | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 龙泉110kV变2#主变 | ****** | ****** | ****** | ****** |

（10）类比监测结果

龙泉110kV变电站运行产生的工频电场、工频磁场见专题表5。

专题表5  类比变电站运行产生的工频电场、工频磁场

| 序号 | 测点位置 | 测量高度 (m) | 工频电场强度 (V/m) | 工频磁感应强度(μT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电站东侧围墙外5m（1#） | 1.5 | 67.15 | 0.1355 |
| 2 | 变电站东侧围墙外5m（2#） | 1.5 | 35.98 | 0.1526 |
| 3 | 变电站南侧围墙外5m（3#） | 1.5 | 22.07 | 0.1775 |
| 4 | 变电站南侧围墙外5m（4#） | 1.5 | 18.28 | 0.1424 |
| 5 | 变电站西侧围墙外5m（5#） | 1.5 | 14.47 | 0.5245 |
| 6 | 变电站西侧围墙外5m（6#） | 1.5 | 30.12 | 0.1468 |
| 7 | 变电站北侧围墙外5m（7#） | 1.5 | 165.3 | 0.1961 |
| 8 | 变电站北侧围墙外10m | 1.5 | 142.6 | 0.1785 |
| 9 | 变电站北侧围墙外15m | 1.5 | 119.58 | 0.1682 |
| 10 | 变电站北侧围墙外20m | 1.5 | 89.64 | 0.1534 |
| 11 | 变电站北侧围墙外25m | 1.5 | 65.24 | 0.1329 |
| 12 | 变电站北侧围墙外30m | 1.5 | 51.02 | 0.1203 |
| 13 | 变电站北侧围墙外35m | 1.5 | 36.54 | 0.1087 |
| 14 | 变电站北侧围墙外40m | 1.5 | 25.68 | 0.0951 |
| 15 | 变电站北侧围墙外45m | 1.5 | 20.73 | 0.0876 |
| 16 | 变电站北侧围墙外50m | 1.5 | 18.32 | 0.0803 |
| 17 | 变电站北侧围墙外5m（8#） | 1.5 | 143.7 | 0.1742 |

由上表可知，龙泉110kV变电站厂界围墙外5m监测的工频电场强度为（14.47~165.3）V/m、工频磁感应强度为（0.1355~0.5245）μT；变电站北侧围墙外5m-50m衰减断面工频电场强度为（18.32~165.3）V/m、工频磁感应强度为（0.0803~0./5245）μT。以上所有测点监测值均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4000V/m和100μT公众曝露控制限值。

根据类比监测结果可知，本项目变电站建成正常运行对变电站围墙外及电磁环境敏感目标处产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4000V/m和100μT公众曝露控制限值。

2、输电线路工程

（1）预测模式

本项目架空线路的工频电场、工频磁场影响预测将参照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录C、D推荐的计算模式进行。

①高压交流架空输电线路下空间工频电场强度的计算（附录C）

a．单位长度导线上等效电荷的计算

高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。

为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程：

U1          λ11  λ12  …  λ1m        Q1

U2   =   λ21  λ22  …  λ2m       Q2

⁞        ⁞                  ⁞

Um         λm1  λm2  …  λmm      Qm

式中：U——各导线对地电压的单列矩阵；

Q——各导线上等效电荷的单列矩阵；

Λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）；

[U]矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

b．计算由等效电荷产生的电场

为计算地面电场强度的最大值，通常取设计最大孤垂时导线的最小对地高度。

当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

式中：xi、yi——导线i的坐标（i=1、2、…m）；

M——导线数目；

Li、Li——分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。

由于接地架空线对于地面附近场强的影响很小，对导线水平排列的几种情况计算表明，没有架空地线时较有架空地线时的场强增加约1%～2%，所以常不计架空地线影响而使计算简化。

②高压交流架空输电线路下空间工频磁场强度的计算（附录D）

由于工频电磁场具有准静态性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

在一般情况下，可只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际，如专题图3。不考虑导线i的镜像时，可计算其在A点产生的磁场强度：

式中：I——导线i中的电流值，A；

H——导线与预测点的高差；

L——导线与预测点的水平距离，m。

专题图3  磁场向量图

本项目为三相线路，水平和垂直场强分别为：

Hx=H1x+H2x+H3x

Hy=H1y+H2y+H3y

式中：H1x、H2x、H3x为各相导线的场强的水平分量；

H1y、H2y、H3y为各相导线的场强的垂直分量；

Hx、Hy为计算点合成后水平分量和垂直分量（A/m）。

为了与环境标准相对应，需要将磁场强度转换为磁感应强度（mT）（一般也简称磁场强度），转换公式的单位为亨利，换算为特斯拉用下公式：

B=μ0H

式中：B——磁感应强度（T）；

H——磁场强度（H）；

μ0——常数，真空中相对磁导率（μ0=4п×10-7H/m）。

（2）参数的选取

因输电线路运行产生的工频电场、工频磁场主要由导线型式、导线对地高度、相间距离和线路运行工况（电压、电流等）等因素决定。

本项目除在拟建张程变外采用1基双回路塔单侧挂线外，余下线路均采用单回路塔架设，本次预测针对以上两种塔型分别进行预测。双回路塔段对仅有的110-EC32S-DJ双回路塔进行预测；单回路塔段对线路涉及的单回路塔型进行预测，在导线对地高度相同的情况下，选择电磁环境影响最大的110-EC31D-DJ型塔进行预测。经与设计单位沟通，本线路在实际架设过程中，导线最低对地高度约10m。因此，本次电磁环境预测在额定负荷工况下，针对单回路塔、双回路塔在导线对地高度10m分别进行预测。本项目架空线路电磁计算参数见专题表6。

专题表6  本项目架空线路电磁计算参数一览表

| 预测情景 | 单回路塔线路段 | 同塔双回路塔单侧挂线段（按单回投运预测） | 同塔双回路塔单侧挂线段（按终期规模双回投运预测） |
| --- | --- | --- | --- |
| 预测塔型 | 110-EC31D-DJ | 110-EC32S-DJ |  |
| 导线型式 | 1×JL3/G1A-300/40-24/7 钢芯铝绞线 | 1×JL3/G1A-300/40-24/7钢芯铝绞线 |  |
| 导线排列方式 | 三角排列 | 垂直排列 |  |
| 分裂型式 | 单分裂 | 单分裂 |  |
| 导线外径 | 23.9mm | 23.9mm |  |
| 预测电压 | 115.5kV | 115.5kV |  |
| 输送功率 | 51.4MW | 51.4MW |  |
| 功率因数 | 0.95 | 0.95 |  |
| 导线垂直间距 | / | 上/下：4.5m/4.1m | 上/下：4.5m/4.1m |
| 导线水平间距 | 8.9m | / | 上/中/下：10.2m/11.8m/10.2m |
| 计算点距地高 | 1.5m | 1.5m |  |
| 导线计算高度 | 10m | 10m |  |
| 计算距离 | -50m~50m | -50m~50m |  |
| 相序 | ABC | BAC（设计提供） | BAC-BAC（以最不利同向序进行预测） |
| 预测模型 |  |  |  |
| 塔型 |  |  |  |

（3）预测结果及分析

本项目线路导线对地高度10m时产生的工频电场、工频磁场预测计算结果见专题表7。

专题表7  本项目线路运行时产生的工频电场、工频磁场预测值

| 距线路走廊中心距离(m) | 单回路塔线路段 |  | 同塔双回路塔单侧挂线段（按单回投运预测） |  | 同塔双回路塔单侧挂线段（按终期规模双回投运预测） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工频电场强度(kV/m) | 工频磁感应强度(μT) | 工频电场强度(kV/m) | 工频磁感应强度(μT) | 工频电场强度(kV/m) | 工频磁感应强度(μT) |
|  | 导线对地10m |  |  |  |  |  |
| -50 | 0.025 | 0.192 | 0.029 | 0.195 | 0.044 | 0.325 |
| -49 | 0.026 | 0.200 | 0.030 | 0.203 | 0.045 | 0.337 |
| -48 | 0.028 | 0.208 | 0.031 | 0.212 | 0.046 | 0.351 |
| -47 | 0.030 | 0.217 | 0.032 | 0.222 | 0.047 | 0.365 |
| -46 | 0.031 | 0.226 | 0.033 | 0.232 | 0.049 | 0.380 |
| -45 | 0.033 | 0.236 | 0.034 | 0.242 | 0.050 | 0.397 |
| -44 | 0.036 | 0.247 | 0.034 | 0.254 | 0.051 | 0.414 |
| -43 | 0.038 | 0.258 | 0.035 | 0.266 | 0.052 | 0.432 |
| -42 | 0.040 | 0.270 | 0.036 | 0.279 | 0.054 | 0.452 |
| -41 | 0.043 | 0.283 | 0.037 | 0.293 | 0.055 | 0.472 |
| -40 | 0.046 | 0.297 | 0.038 | 0.308 | 0.056 | 0.495 |
| -39 | 0.050 | 0.312 | 0.039 | 0.324 | 0.057 | 0.518 |
| -38 | 0.053 | 0.328 | 0.040 | 0.341 | 0.059 | 0.544 |
| -37 | 0.058 | 0.346 | 0.041 | 0.360 | 0.060 | 0.571 |
| -36 | 0.062 | 0.364 | 0.042 | 0.380 | 0.060 | 0.601 |
| -35 | 0.067 | 0.385 | 0.042 | 0.402 | 0.061 | 0.632 |
| -34 | 0.073 | 0.407 | 0.043 | 0.425 | 0.062 | 0.666 |
| -33 | 0.079 | 0.431 | 0.043 | 0.451 | 0.062 | 0.703 |
| -32 | 0.086 | 0.457 | 0.043 | 0.479 | 0.062 | 0.742 |
| -31 | 0.094 | 0.485 | 0.043 | 0.509 | 0.062 | 0.785 |
| -30 | 0.102 | 0.516 | 0.043 | 0.542 | 0.061 | 0.832 |
| -29 | 0.112 | 0.550 | 0.042 | 0.578 | 0.059 | 0.882 |
| -28 | 0.123 | 0.587 | 0.041 | 0.618 | 0.057 | 0.937 |
| -27 | 0.136 | 0.628 | 0.040 | 0.661 | 0.055 | 0.996 |
| -26 | 0.150 | 0.674 | 0.040 | 0.708 | 0.051 | 1.061 |
| -25 | 0.166 | 0.724 | 0.040 | 0.760 | 0.048 | 1.131 |
| -24 | 0.184 | 0.780 | 0.041 | 0.818 | 0.044 | 1.208 |
| -23 | 0.205 | 0.842 | 0.045 | 0.881 | 0.042 | 1.292 |
| -22 | 0.229 | 0.911 | 0.053 | 0.951 | 0.045 | 1.384 |
| -21 | 0.257 | 0.989 | 0.065 | 1.028 | 0.054 | 1.485 |
| -20 | 0.288 | 1.076 | 0.083 | 1.113 | 0.071 | 1.594 |
| -19 | 0.324 | 1.174 | 0.107 | 1.207 | 0.096 | 1.714 |
| -18 | 0.365 | 1.284 | 0.137 | 1.310 | 0.130 | 1.845 |
| -17 | 0.412 | 1.409 | 0.175 | 1.424 | 0.171 | 1.986 |
| -16 | 0.466 | 1.550 | 0.221 | 1.548 | 0.223 | 2.139 |
| -15 | 0.526 | 1.710 | 0.276 | 1.684 | 0.286 | 2.303 |
| -14 | 0.594 | 1.890 | 0.342 | 1.831 | 0.360 | 2.477 |
| -13 | 0.667 | 2.093 | 0.418 | 1.987 | 0.447 | 2.659 |
| -12 | 0.746 | 2.319 | 0.506 | 2.152 | 0.548 | 2.846 |
| -11 | 0.828 | 2.570 | 0.602 | 2.321 | 0.660 | 3.032 |
| -10 | 0.908 | 2.844 | 0.704 | 2.488 | 0.782 | 3.208 |
| -9 | 0.979 | 3.135 | 0.806 | 2.645 | 0.909 | 3.366 |
| -8 | 1.033 | 3.437 | 0.900 | 2.782 | 1.033 | 3.493 |
| -7 | 1.060 | 3.738 | 0.978 | 2.888 | 1.146 | 3.578 |
| -6 | 1.052 | 4.023 | 1.029 | 2.953 | 1.241 | 3.613 |
| -5 | 1.003 | 4.277 | 1.048 | 2.968 | 1.311 | 3.597 |
| -4 | 0.913 | 4.488 | 1.031 | 2.932 | 1.355 | 3.538 |
| -3 | 0.794 | 4.646 | 0.981 | 2.849 | 1.376 | 3.453 |
| -2 | 0.666 | 4.749 | 0.906 | 2.728 | 1.382 | 3.365 |
| -1 | 0.568 | 4.796 | 0.813 | 2.580 | 1.381 | 3.301 |
| 0 | 0.544 | 4.789 | 0.713 | 2.416 | 1.380 | 3.277 |
| 1 | 0.607 | 4.730 | 0.613 | 2.247 | 1.381 | 3.301 |
| 2 | 0.717 | 4.618 | 0.519 | 2.078 | 1.382 | 3.365 |
| 3 | 0.831 | 4.454 | 0.432 | 1.916 | 1.376 | 3.453 |
| 4 | 0.920 | 4.242 | 0.356 | 1.763 | 1.355 | 3.538 |
| 5 | 0.973 | 3.990 | 0.290 | 1.620 | 1.311 | 3.597 |
| 6 | 0.986 | 3.708 | 0.233 | 1.489 | 1.241 | 3.613 |
| 7 | 0.964 | 3.412 | 0.186 | 1.369 | 1.147 | 3.578 |
| 8 | 0.915 | 3.114 | 0.147 | 1.260 | 1.033 | 3.493 |
| 9 | 0.849 | 2.827 | 0.115 | 1.161 | 0.909 | 3.366 |
| 10 | 0.774 | 2.557 | 0.088 | 1.072 | 0.783 | 3.208 |
| 11 | 0.697 | 2.309 | 0.067 | 0.990 | 0.661 | 3.032 |
| 12 | 0.622 | 2.084 | 0.050 | 0.917 | 0.548 | 2.846 |
| 13 | 0.551 | 1.883 | 0.038 | 0.850 | 0.448 | 2.659 |
| 14 | 0.487 | 1.705 | 0.028 | 0.790 | 0.361 | 2.477 |
| 15 | 0.430 | 1.546 | 0.023 | 0.735 | 0.286 | 2.303 |
| 16 | 0.380 | 1.406 | 0.020 | 0.685 | 0.223 | 2.139 |
| 17 | 0.335 | 1.282 | 0.020 | 0.640 | 0.172 | 1.986 |
| 18 | 0.297 | 1.172 | 0.021 | 0.598 | 0.130 | 1.845 |
| 19 | 0.263 | 1.074 | 0.023 | 0.560 | 0.097 | 1.714 |
| 20 | 0.234 | 0.988 | 0.024 | 0.526 | 0.072 | 1.594 |
| 21 | 0.208 | 0.910 | 0.026 | 0.494 | 0.055 | 1.485 |
| 22 | 0.186 | 0.841 | 0.027 | 0.465 | 0.045 | 1.384 |
| 23 | 0.167 | 0.779 | 0.028 | 0.438 | 0.042 | 1.292 |
| 24 | 0.150 | 0.724 | 0.028 | 0.414 | 0.044 | 1.208 |
| 25 | 0.135 | 0.673 | 0.028 | 0.391 | 0.047 | 1.131 |
| 26 | 0.122 | 0.628 | 0.029 | 0.370 | 0.051 | 1.061 |
| 27 | 0.111 | 0.587 | 0.028 | 0.351 | 0.054 | 0.996 |
| 28 | 0.101 | 0.550 | 0.028 | 0.333 | 0.057 | 0.937 |
| 29 | 0.092 | 0.516 | 0.028 | 0.316 | 0.059 | 0.882 |
| 30 | 0.084 | 0.485 | 0.028 | 0.300 | 0.060 | 0.832 |
| 31 | 0.077 | 0.457 | 0.027 | 0.286 | 0.061 | 0.785 |
| 32 | 0.070 | 0.431 | 0.027 | 0.272 | 0.062 | 0.742 |
| 33 | 0.065 | 0.407 | 0.027 | 0.260 | 0.062 | 0.703 |
| 34 | 0.060 | 0.385 | 0.026 | 0.248 | 0.062 | 0.666 |
| 35 | 0.055 | 0.365 | 0.026 | 0.237 | 0.061 | 0.632 |
| 36 | 0.051 | 0.346 | 0.025 | 0.227 | 0.060 | 0.601 |
| 37 | 0.047 | 0.328 | 0.024 | 0.217 | 0.059 | 0.571 |
| 38 | 0.044 | 0.312 | 0.024 | 0.208 | 0.058 | 0.544 |
| 39 | 0.041 | 0.297 | 0.023 | 0.199 | 0.057 | 0.518 |
| 40 | 0.038 | 0.283 | 0.023 | 0.191 | 0.056 | 0.495 |
| 41 | 0.036 | 0.270 | 0.022 | 0.184 | 0.055 | 0.472 |
| 42 | 0.034 | 0.258 | 0.022 | 0.177 | 0.054 | 0.452 |
| 43 | 0.031 | 0.247 | 0.021 | 0.170 | 0.052 | 0.432 |
| 44 | 0.030 | 0.236 | 0.021 | 0.164 | 0.051 | 0.414 |
| 45 | 0.028 | 0.226 | 0.020 | 0.158 | 0.050 | 0.397 |
| 46 | 0.026 | 0.217 | 0.020 | 0.152 | 0.049 | 0.380 |
| 47 | 0.025 | 0.208 | 0.019 | 0.146 | 0.047 | 0.365 |
| 48 | 0.023 | 0.200 | 0.019 | 0.141 | 0.046 | 0.351 |
| 49 | 0.022 | 0.191 | 0.018 | 0.136 | 0.045 | 0.337 |
| 50 | 0.021 | 0.185 | 0.018 | 0.132 | 0.044 | 0.325 |
| 最大值 | 1.060 | 4.796 | 1.048 | 2.968 | 1.382 | 3.613 |

专题图4  110千伏线路产生的工频电场强度分布曲线图

专题图5  110千伏线路产生的工频磁感应强度分布曲线图

本项目110千伏线路单回路塔架设段在导线对地高度10m，地面高度1.5m高度，其工频电场强度最大值为1.060kV/m，出现在距离线路走廊中心地面投影7m处，其工频磁感应强度最大值为4.796μT，出现在距离线路走廊中心地面投影1m处。

本项目110千伏线路双回路塔单侧挂线段（按单回投运预测）在导线对地高度为10m，地面高度1.5m高度，其工频电场强度最大值为1.048kV/m，出现在距离线路走廊中心地面投影5m处，其工频磁感应强度最大值为2.968μT，出现在距离线路走廊中心地面投影5m处。

本项目110千伏线路双回路塔单侧挂线段（按终期规模双回投运预测）在导线对地高度为10m，地面高度1.5m高度，其工频电场强度最大值为1.382kV/m，出现在距离线路走廊中心地面投影2m处，其工频磁感应强度最大值为3.613μT，出现在距离线路走廊中心地面投影6m处。

以上预测结果均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度10kV/m（线路经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所）和工频磁感应强度100μT公众曝露控制限值。

八、电磁环境敏感目标影响分析

本项目线路电磁环境敏感目标位于110千伏线路单回路塔架设段，选择在导线最低对地高度10m，地面高度1.5m高度进行预测。经模式预测，本项目输电线路电磁环境敏感目标预测参数及预测结果见专题表8。

专题表8  本项目输电线路运行时对电磁环境敏感目标的影响分析

| 序号 | 敏感目标名称 | 距离线路边导线最近距离（m） | 距离走廊中心线最短距离（m） | 导线架设高度（m） | 预测高度（m） | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ****** | 30 | 35 | 10 | 1.5 | 0.067 | 0.39 |

本项目输电线路经过环境敏感目标处，输电线路设计提供的导线对地高度不低于10m，其工频电场强度最大值为0.067kV/m、工频磁感应强度最大值为0.39μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的4000V/m、100μT公众曝露控制限值。

# 九、电磁环境专题评价结论

根据现状监测结果可知，本项目建设区域内，工频电场强度、工频磁感应强度均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的4000V/m、10kV/m和100μT控制限值。

根据模式预测结果可知，本项目输电线路经过非居民区及其附近，其工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度10kV/m（线路经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所）和工频磁感应强度100μT公众曝露控制限值。

根据模式预测结果可知，本项目输电线路经过环境敏感目标处，其工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的4000V/m、100μT公众曝露控制限值。

综上所述，本项目电磁环境现状监测结果和电磁环境预测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的相应控制限值，项目在充分落实环评提出的各项环保措施后，对区域电磁环境影响较小。

宁夏固原张程110千伏输变电工程

生态专题评价

建设单位：国网宁夏电力有限公司固原供电公司

二〇二六年三月

# 前言

宁夏固原张程110千伏输变电工程位于宁夏回族自治区固原市隆德县，项目是为了满足项目区周边“煤改电”及新增负荷接入需求，进一步提升配网供电能力和供电可靠性而建设的。本项目共包含新建张程110千伏变电站工程、新建渝河110千伏变电站~张程变110千伏线路工程两部分。

本项目输电线路一档跨越******，跨越线路长度约13m，最近铁塔距离该生态保护红线约46m。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）等环保法律法规的规定和要求，针对项目建设对******的生态影响编制完成《宁夏固原张程110千伏输变电工程生态专题评价》。工作任务落实后，技术人员在生态敏感区域进行了实地踏查，进行植被、植物物种和动物调查。根据项目特点和导则要求，科学确定生态影响评价等级和范围，并收集评价区内相关资料，进行评价区植被现状分析和评价；根据现场调查结果和相关资料对评价区动植物进行分析评价。根据项目特征，全面完整的对项目建设过程和运营期的生态环境变化进行评价，针对工程建设对植被、植物及动物的影响，提出避让、减缓、修复措施，最终编制完成了《宁夏固原张程110千伏输变电工程生态专题评价》。

# 1总则

## 1.1基本任务

为了更好地协调经济发展和生态环境保护之间的关系，落实国家的相关政策，贯彻“在保护中开发，在开发中保护”的方针，实现生态效益与经济、社会效益的双赢，在工程分析和生态现状调查的基础上，识别项目施工期及运营期生态影响，从环境影响角度对项目方案进行全面分析、评价、预测项目的建设对生态环境、生境等可能造成的不良影响，根据预测评价结果，提出预防或者减缓不利影响的对策和措施，制定相应的环境管理和生态监测计划，从生态角度明确项目建设可行性，为建设单位和环境管理部门提供科学依据。

## 1.2评价依据

### 1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）；

（5）《中华人民共和国森林法》（2009年8月修订）；

（6）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日修正版）；

（7）《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年10月7日修订）；

（8）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年2月6日修订）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日修订）；

（10）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（2017年修正版）；

（12）《永久基本农田保护红线管理办法》（农业农村部令第17号，2025年10月1日起修订版施行）；

（13）《中华人民共和国基本农田保护条例》（2011年1月8日起修订版施行）。

### 1.2.2地方法规

- 《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》（2023年8月修订）；

- 《宁夏回族自治区生态环境保护条例》（2025年1月1日起施行）；

- 《宁夏回族自治区土壤污染防治条例》（2021年11月1日起施行）；

- 《宁夏回族自治区水污染防治条例》（2020年3月1日起施行）；

- 《宁夏回族自治区大气污染防治条例》（2017年11月1日起施行）；

- 《宁夏回族自治区固体废物污染环境防治条例》（2023年1月1日起施行）；

- 《宁夏回族自治区基本农田保护条例》（2001年1月1日起施行）；

- 《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（宁政发〔2020〕37号）；

（9）宁夏回族自治区生态环境厅关于发布《宁夏回族自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（宁环规发〔2024〕3号）；

（10）固原市人民政府关于印发《固原市生态环境分区管控实施方案》的通知（固政发〔2024〕28号）。

### 1.2.3规章与规范性文件

（1）《自然资源部农业农村部国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）；

（2）《关于设施农业用地管理有关问题的通知》（自然资规〔2019〕4号）；

（3）《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅2017年2月印发）；

（4）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；

（5）《关于进一步加强生物多样性保护的意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅2021年10月印发）；

（6）《国家重点保护野生植物名录》（2021年8月7日实施）；

（7）《国家重点保护野生动物名录》（2021年2月11日实施）；

（8）《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）；

（9）生态环境部关于印发《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》的通知（国环规生态〔2022〕2号）；

（10）中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（厅字〔2019〕48号）；

（11）中共宁夏回族自治区委员会办公厅《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发<关于优化国土空间开发保护格局的实施意见>等7个生态文明建设领域绿色发展类专项文件的通知》（宁党办〔2023〕63号）；

（12）《关于做好生态保护红线内准入建设项目论证工作的通知》（宁自然资发〔2024〕23号）；

（13）《宁夏回族自治区重点保护野生植物名录（第一批）》（2024年8月13日）；

（14）《陆生野生动物重要栖息地名录（第一批）》（国家林业和草原局公告 2023年第23号）。

### 1.2.4导则、标准、技术文件

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）；

（3）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（4）《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）；

（5）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

（6）《生物多样性观测技术导则 陆生维管植物》（HJ 710.1-2014）；

（7）《生物多样性观测技术导则 陆生哺乳动物》（HJ 710.3-2014）；

（8）《生物多样性观测技术导则 鸟类》（HJ 710.4-2014）；

（9）《生物多样性观测技术导则 爬行动物》（HJ 710.5-2014）；

（10）《生物多样性观测技术导则 两栖动物》（HJ 710.6—2014）。

### 1.2.5相关规划

（1）《全国生态功能区划（修编版）》；

（2）《宁夏回族自治区生态功能区规划》；

（3）《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》；

（4）《固原市环境保护“十四五”规划》。

## 1.3工作程序

评价单位组织技术人员广泛开展了现场生态环境调查和资料收集工作，在完成环境现状调查、路线比选分析等基础上，按照建设单位提供的初步设计报告等资料，结合当地相关规划，并根据相关法律法规及技术导则要求，编制完成了《宁夏固原张程110千伏输变电工程生态专题评价》。

在评价过程中，评价单位一直与建设单位、项目设计单位保持密切的交流、讨论和沟通。生态影响评价工作程序（项目技术路线）见图1.3-1。

图1.3-1  生态影响评价工作程序（项目技术路线）

## 1.4评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中有关生态影响评价等级判定的原则，综合判定本工程的评价等级见表1.4-1。

表1.4-1  本工程生态评价等级判定一览表

| 序号 | 原则 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级； | 不涉及 |
| 2 | b）涉及自然公园时，评价等级为二级； | 不涉及 |
| 3 | c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； | 本项目输电线路一档跨越******，跨越线路长度约13m，最近铁塔距离该生态保护红线约46m，在生态保护红线范围内无永久、临时占地。 |
| 4 | d）根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 本项目不属于水文要素影响型项目，地表水评价等级为三级B。 |
| 5 | e）根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 根据（HJ 610-2016）输变电工程属于IV类项目不需要进行地下水评价；根据（HJ 964-2018）适用范围可知，核与辐射类项目不适用该导则；《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）“附录A.1 专项设置内容”本项目不涉及地下水、土壤评价内容。综上本项目不属于对土壤和地下水有污染的项目。 |
| 6 | f）当工程占地规模大于20km2 时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定； | 本项目总占地面积0.07036km2，小于20km2。 |
| 7 | 除本条a)、b)、c)、d)、e)、f)以外的情况，评价等级为三级； | 本项目涉及c条，除c条以外的情况，其他区域生态评价等级为三级。 |
| 8 | 建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级； | 本项目不涉及对保护生物多样性具有重要意义的区域。 |
| 9 | 在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。 | 本项目为输变电工程，不属于明显改变土地利用类型的项目和改变水文情势的项目。 |

本项目输电线路为线性工程，根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）6.1.6条规定：“线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。”本项目输电线路一档跨越******，在生态保护红线内无永久、临时占地，评价等级下调一级，为三级。

综上所述，本项目生态影响评价等级为三级。

## 1.5评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的要求，线性工程穿越生态敏感区时，以线路穿越段向两端外延1km，线路中心线向两侧外延1km为参考评价范围，实际确定时应结合生态敏感区主要保护对象的分布、生态学特征、项目的穿越方式、周边地形地貌等适当调整，主要保护对象为野生动物栖息地时，应进一步扩大评价范围，涉及迁徙、洄游物种的，其评价范围应涵盖工程影响的迁徙洄游通道范围；穿越非生态敏感区时，以线路中心线向两侧外延300m为参考评价范围。

本项目输电线路一档跨越******，跨越线路长度约13m，最近铁塔距离该生态保护红线约46m，为线路边导线地面投影外两侧各1000m的带状区域及穿越段两端外延1000m的带状区域；其余线路路段为边导线地面投影外两侧各300m范围内的带状区域。变电站的评价范围为围墙外500m。

评价区总面积为1118.98hm2，具体生态评价范围见下图。

******

## 1.6评价因子筛选

本项目施工期和运行期对周围生态环境将产生一定的影响。要影响因素包括新建变电站站区（含进站道路）、110千伏输电线路塔基区永久占地，施工营地、站外供水及排水管线、10千伏临时施工电源线路、施工便道等临时占地，施工废水、建筑垃圾、施工噪声以及人为活动，运行期对动物分布的影响等。

生态影响评价因子筛选表见表1.6-1。

表1.6-1  生态影响评价因子筛选表

| 受影响对象 | 评价因子 | 工程内容及影响方式 | 影响性质 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  |  |  |  |
| 物种 | 分布范围 | 工程永久/临时占地导致物种分布格局变化 | 直接影响、可逆影响、长期影响 | 无 |
|  | 种群数量、种群结构、行为 | 工程开挖、材料运输造成个体死亡 | 直接影响、可逆影响、短期影响 | 无 |
| 生境 | 生境面积 | 永久占地导致生境丧失和破坏 | 直接影响、可逆影响、长期影响 | 无 |
|  |  | 临时占地导致生境丧失和破坏 | 直接影响、可逆影响、短期影响 |  |
|  | 质量 | 施工人为活动、弃渣、扬尘、水土流失等对生物生境影响 | 直接影响、可逆影响、短期影响 | 无 |
|  | 连通性 | 施工道路等对生境的阻隔影响 | 直接影响、可逆影响、短期影响 | 无 |
| 生物群落 | 物种组成、群落结构 | 塔基处边缘效应等造成群落结构改变 | 直接影响、可逆影响、短期影响 | 无 |
| 生态系统 | 植被覆盖度、生产力、植被生物量、生态系统功能 | 施工永久、临时占地导致植被覆盖度降低、植被生物量、生产力降低、生态系统功能受到一定影响 | 直接影响、可逆影响、长期影响 | 无 |
| 生态敏感区 | 主要保护对象、生态功能等 | 工程对保护对象分布、活动的影响 | 直接影响、可逆影响、短期影响 | 弱 |
| 自然景观 | 景观结构、景观格局 | 工程建设造成景观面积变化 | 直接影响、可逆影响、短期影响 | 弱 |
| 运行期 |  |  |  |  |
| 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构 | 输电线路运行产生的工频电场对物种无影响 | / | 无 |
| 生境 | 连通性 | 输电线路对鸟类飞行线路的干扰 | 直接影响、不可逆影响、长期影响 | 弱 |
| 生态系统 | 植被覆盖度、生产力、植被生物量、生态系统功能 | 永久占地造成植被生物量下降 | 直接影响、不可逆影响、长期影响 | 无 |
| 自然景观 | 景观结构、景观格局 | 塔基对自然景观的干扰 | 直接影响、不可逆影响、长期影响 | 弱 |

## 1.7评价内容

（1）对拟建项目的工程进行分析；

（2）进行生态现状的调查与评价；

（3）环境影响识别与评价因子筛选；

（4）确定评价等级和范围；

（5）进行建设项目全过程的影响评价和动态管理；

（6）进行敏感保护目标的影响评价，研究保护措施；

（7）研究消除和减缓影响的对策措施；

（8）得出结论。

## 1.8生态环境保护目标

本项目主要生态环境保护目标为******，生态环境保护目标详见《报告表》正文“三、生态环境现状、保护目标及评价标准章节中生态环境保护目标小节中的表3-6，图3-6”。

# 2建设项目概况

## 2.1项目概况

宁夏固原张程110千伏输变电工程位于宁夏回族自治区固原市隆德县，项目共包含两部分：新建张程110千伏变电站工程、新建渝河110千伏变电站~张程变110千伏线路工程。

（1）新建张程110千伏变电站工程

本期新建主变2×50MVA；新建110kV出线间隔2个，35kV出线间隔8个，10kV出线间隔16个；新建10kV并联电容器2×（4+5）Mvar。

（2）新建渝河110千伏变电站~张程变110千伏线路工程

新建线路全长1×14.23km，除新建张程变出线终端塔采用双回路塔单侧挂线外，余下线路均采用单回路架设；拟建铁塔54基，其中：单回路直线塔34基，单回路耐张塔19基，双回路耐张塔1基。

## 2.2施工方案

详见《报告表》正文“二、建设内容中施工方案”部分。

## 2.3总平面布置

详见《报告表》正文“二、建设内容中总平面及现场布置”部分。

## 2.4比选方案

详见《报告表》正文“二、建设内容中其他”部分。

## 2.5穿越生态敏感区不可避让性分析

宁夏回族自治区已完成“三区三线”划定工作，本次论述按照“三区三线”成果进行分析。本项目输电线路一档跨越******，跨越线路长度约13m，最近铁塔距离该生态保护红线约46m，且在生态保护红线范围内无永久、临时占地。

本项目输电线路起点、终点均已确定，起点、终点之间分布有大片村庄、基本农田，以及河沟等，为避让大片村庄、基本农田、河沟等，尤其为避让******东侧的冲沟，保障本项目输电线路塔基地质稳定性及运行安全，本项目输电线路无法避让需一档跨越******，但在该生态保护红线范围内不立塔、不设置临时占地。因此，本项目输电线路的建设对生态保护红线的影响很小。

# 3生态现状调查与评价

## 3.1自然环境概况

新建张程110千伏变电站站址区地貌单元属宁夏黄土丘陵与河谷平原区西吉梁峁黄土丘陵与河谷平原亚区，现状地貌为梯田，田坎高约2~3m，整体地势北高南低。新建渝河110千伏变电站~张程变110千伏线路工程走廊所属地貌单元可划分为山间河谷平原、黄土丘陵地貌，线路海拔1850m~2500m。

## 3.2生态调查与评价方法

### 3.2.1调查内容

依据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）等标准，调查内容主要包括陆生生态现状调查（动、植物区系、植被类型、物种组成、生态系统类型、重要物种及生境等）、生态敏感区等。

本项目在生态影响评价范围内涉及生态保护红线生态敏感区。根据输电项目建设特点和区域生态环境特征，本项目生态现状调查除基本生态背景状况调查外，还包括生态敏感区调查、生态保护红线调查、重要物种及其生境（重点保护野生动植物和古树名木调查）等工作重点，以及评价区主要生态问题调查。

### 3.2.2调查方法

本次评价中生态现状调查采用资料收集法，结合现场调查法及遥感调查法等方式进行。

（1）资料收集法

收集沿线地区非生物因子特征（气候、土壤、地形地貌、水文地质等）、动植物类型及分布、生态功能区划、土地利用等资料，分析工程所在区域各生态要素现状情况，结合现场调查，得出沿线动植物分布和土地利用等现状情况。主要参考了《宁夏植物志》、《宁夏植物图鉴》、《宁夏陆生野生动物资源调查与研究》等著作以及《宁夏哺乳动物区系与地理区划研究》等相关科研论文。

（2）现场调查法

现场勘查遵循整体与重点相结合的调查原则，在综合考虑主导生态因子结构与功能的完整性的同时，突出重点区域和关键时段的调查，并通过对影响区域的实际踏勘，核实收集资料及遥感解译的准确性，以获取实际资料和数据。

本次现场调查参照《全国生态状况调查评估技术规范森林生态系统野外观测》（HJ1167-2021）、《全国生态状况调查评估技术规范草地生态系统野外观测》（HJ1168-2021）、《全国生态状况调查评估技术规范湿地生态系统野外观测》（HJ1169-2021）、《生物多样性观测技术导则陆生维管植物》（HJ710.1-2014），主要采用了现场调查确定评价区的植物种类、植被类型等。

野生动物资源以及受保护的野生动物情况调查以资料调查为主，现场调查为辅。按照《生物多样性观测技术导则陆生哺乳动物》（HJ710.3-2014）、《生物多样性观测技术导则鸟类》（HJ710.3-2014）、《生物多样性观测技术导则爬行动物》（HJ710.5-2014）、《生物多样性观测技术导则两栖动物》（HJ710.6-2014）等确定的技术方法，对各类野生动物开展了调查，主要采取了访谈法。

（3）遥感调查法

遥感调查采用的影像为LandSet8的TM影像，30m分辨率多光谱遥感影像，以反映地面植被特征的6、5、4波段合成卫星遥感影像。遥感处理分析的软件采用ERDASImagine9.1、ENVI5.3；制图、空间分析软件采用ArcGIS10.8。

结合实地调查情况、谷歌卫星影像、遥感影像，依据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）确定评价区土地利用类型。

基于ENVI软件，利用近红外波段和红光波段计算得到NDVI（归一化植被指数）。

计算公式如下：

NDVI=(NIR-R)/(NIR+R)---------------------------------------------------------------（1）

其中，NIR为近红外波段的反射值，R为红光波段的反射值。

通过波段运算得到植被覆盖度，并参考《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）和生态遥感相关文献进行分级。植被覆盖度计算方法如下：

采用归一化植被指数（NDVI）估算植被覆盖度的方法如下：

FVC=(NDVI-NDVIs)/(NDVIv-NDVIs)

式中：FVC——所计算像元的植被覆盖度；

NDVI——所计算像元的NDVI值；

NDVIv——纯植物像元的NDVI值；

NDVIs——完全无植被覆盖像元的NDVI值。

植被覆盖因子（C）反映了生态系统对土壤侵蚀的影响，是控制土壤侵蚀的积极因素。农田、湿地和城镇分别赋值为0.1，0和0.01，其余各生态系统类型按不同植被覆盖度进行赋值，详见表4.1-3。旱地的植被覆盖因子按照以下公式计算：

式中：C——旱地的植被覆盖因子；

c——小数形式的植被覆盖度。

根据上述资料，参考《全国生态状况调查评估技术规范—生态系统遥感解译与野外核查》（HJ1166-2021）生态系统分类体系确定评价区生态系统类型。基于ArcGIS软件进行数据分析和制图。

## 3.3生态环境现状调查与评价

### 3.3.1生态功能定位及主要生态问题

#### 3.3.1.1全国生态功能区划

根据《全国生态功能区划（修编版）》，拟建线路位于宁夏固原市，涉及黄土高原土壤保持重要区。拟建线路所涉及的生态功能区见表3.3-1。

表3.3-1  工程涉及生态功能区划一览表

| 生态功能一级区 | 生态功能二级区 | 生态功能 三级区 | 功能区 涉及市县 | 主要生态环境问题 | 生态保护主要措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态调节功能区 | 土壤保持重要区 | 黄土高原土壤保持重要区 | 固原市 | 生态脆弱以及过度开垦和油、气、煤资源开发导致生态系统质量低、水土保持功能低等生态问题，表现为坡面水土流失和沟蚀严重，河道与水库淤积严重，影响黄河中下游生态安全 | （1）黄土高原丘陵沟壑区继续实施退耕还灌还草还林；（2）实施小流域综合治理；（3）推行节水灌溉新技术，发展林果业；（4）对退化严重草场实施禁牧轮牧，提高饲料种植比例和单位产量，实行舍饲养殖；（5）加大资源开发的监管，控制地下水过度利用，防止地下水污染；（6）在油、气、煤资源开发的收益中确定一定比例，用于促进城镇化和生态保护。 |

#### 3.3.1.2宁夏生态功能区划

依据《宁夏回族自治区生态功能区划》，拟建线路涉及“2-1葫芦河两侧梁峁丘陵强度水土流失治理生态功能区”和“I2-2葫芦河干支流河谷节灌农田生态功能区”。拟建线路所涉及的宁夏回族自治区生态功能区见表3.3-2。

表3.3-2  工程涉及宁夏生态功能区划一览表

| 一级区 | 二级区 | 功能区代号 及名称 | 主要生态特点、问题及措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南部黄土丘陵水土流失区 | 葫芦河流 域牧农林 生态亚区 | I2-1葫芦河两侧梁峁丘陵强度水土流失治理生态功能区 | 其地貌为典型的黄土梁峁丘陵，地形破碎，沟壑纵横，水土流失相当严重。本区属于强度水土流失区，年侵蚀模数6000t/km2以上，治理的措施是：坚决退耕还林还草，增加植被覆盖，加强小流域综合治理，建立健全该区的复合生态系统。 |
|  |  | I2-2葫芦河干支流河谷节灌农田生态功能区 | 本生态功能区内的支流有数十条，主要发源于六盘山，另外还有葫芦河支流、滥泥河上游的大小堰塞湖，河谷平原区土壤多为新积土，土质肥沃，灌溉条件较好。土壤盐渍化是其生态敏感问题。本区需实施节水灌溉，搞好川地基本农田建设，缩小灌面，推行先进的节水措施；调整种植结构，合理安排粮作、经济、饲料比例，全面发展农牧业、林草业，建立健全河谷川道区农田生态系统。 |

#### 3.3.1.3项目区主要的生态问题

根据《全国生态状况调查评估技术规范-生态问题评估》（HJ1174-2021），生态问题是由于人类活动和自然条件变化引起的自然生态系统退化及由此衍生的不良生态环境效应，包括水土流失、土地沙化、石漠化、生态系统退化等，其中生态系统退化包括森林退化、草地退化和湿地退化。根据对拟建沿线的现场考察和资料分析，项目区目前主要的生态问题为：

（1）水土流失问题

根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保〔2013〕188号）、《宁夏回族自治区水土保持总体规划（2016-2030年）》的相关规定，项目位于子午岭-六盘山国家级水土流失重点预防区和省级水土流失重点预防保护区。

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）、《宁夏回族自治区2024年水土保持公报》、《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），结合类似工程经验，确定本工程项目区土壤侵蚀类型为轻度水蚀，隆德县施工区原地貌侵蚀模数为2300t/km2·a，容许土壤流失量为1000t/km2·a。

（2）生态系统退化问题

依据《黄河流域六盘山生态功能区（宁夏段）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目执行方案》（固政办发〔2023〕40号），六盘山生态功能区的重点生态问题是：生态系统稳定性不强，存在较大生态退化风险；局部地区水土流失严重，威胁黄河安全；林草群落结构不合理，水源涵养功能不足；河流湿地生态功能退化，对下游供水保障能力降低；农业基础设施薄弱，乡村生态保障体系不完善；生态基础设施建设不足。

#### 3.3.1.4项目与生态功能区划的协调性分析

本项目所涉及全国生态功能区主要为土壤保持重要区，涉及的宁夏生态功能区为黄土丘陵水土流失区，其主要生态环境问题是水土流失，导致泥沙淤积水库，库容减小，农田有效灌溉保障率下降等。

本工程不属于高污染工业项目。根据输电工程的项目特点，本项目的影响范围主要为塔基开挖的间断式影响，此类影响相对较小。项目设计选线阶段，通过多次优化线路路径，减少穿越生态敏感区线路长度，从根本上降低对区域生态系统的影响，另外输电线路仅塔基为永久占地，且大部分塔基采用挖孔桩基础，工程损毁植被面积较小，植被生物量损失较小，对动物生境占用影响较小，施工结束后对临时占地进行植被恢复。项目整体上对植被破坏、水土流失及生物多样性维护等生态功能的影响较小。

因此，本项目在严格执行水土保持和生态恢复措施的前提下不会对所在生态功能区生态环境产生较大影响。本工程与生态功能区划整体协调。

### 3.3.2土地利用现状

按照《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）要求，通过判读遥感影像及现场场校核，评价范围内土地利用现状调查是在卫片解译的基础上，参考《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）中有关分类标准，结合现有资料，并结合土壤、地貌等因子进行综合分析，本报告将土地利用格局的拼块类型分为耕地、林地、园地、草地、住宅用地、工矿用地、公共管理与公共服务用地、特殊用地、交通运输用地、商业服务业用地、水域及水利设施用地和其他用地12种一级类型。工程评价区土地利用现状见表3.3-3。

表3.3-3  评价区土地利用现状统计表

| 序号 | 土地利用类型 |  | 评价区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级类 | 二级类 | 面积（hm2） | 占总面积比例（%） |
| 1 | 耕地 | 旱地 | 701.88 | 62.73 |
| 2 | 林地 | 乔木林地 | 69.87 | 6.24 |
| 3 |  | 灌木林地 | 19.28 | 1.72 |
| 4 |  | 其他林地 | 179.04 | 16.00 |
| 5 | 草地 | 天然牧草地 | 3.36 | 0.30 |
| 6 |  | 人工牧草地 | 8.37 | 0.75 |
| 7 |  | 其他草地 | 78.88 | 7.05 |
| 8 | 住宅用地 | 农村宅基地 | 11.93 | 1.07 |
| 10 | 特殊用地 | 特殊用地 | 0.99 | 0.09 |
| 11 | 公用管理与公共服务用地 | 公用设施用地 | 0.02 | 0.00 |
| 12 |  | 机关团体新闻出版用地 | 0.41 | 0.04 |
| 13 |  | 科教文卫用地 | 0.09 | 0.01 |
| 14 | 交通运输用地 | 城镇村道路用地 | 0.71 | 0.06 |
| 15 |  | 公路用地 | 6.64 | 0.59 |
| 16 |  | 农村道路 | 24.31 | 2.17 |
| 17 | 水域及水利设施用地 | 水工建筑用地 | 1.22 | 0.11 |
| 18 |  | 水库水面 | 6.30 | 0.56 |
| 19 |  | 坑塘水面 | 0.26 | 0.02 |
| 20 | 其他土地 | 裸土地 | 0.04 | 0.00 |
| 21 |  | 设施农用地 | 5.39 | 0.48 |
| 合计 |  |  | 1118.98 | 100.00 |

由上表可知，评价区土地利用类型面积最大的是旱地，面积为701.88hm2，占评价区总面积的比例62.73%，其次为其他林地，面积为179.04hm2，占评价区总面积比例的16%，其他类型面积都很小，占评价区总面积比例均在10%以内。

### 3.3.3植被现状

#### 3.3.3.1植被类型

对评价范围遥感影像数据进行解译及现场调查，得到评价区植被类型图。评价区域内主要的植被类型为林地，总面积265.57hm2，占评价区域总面积的23.73%，沿输变电线路两侧分布；评价区域内自然植被为草地，主要为针茅群系、芒草群系，总面积90.61hm2，占评价区总面积的8.10%；以玉米、小麦为主的农田植被面积为701.86hm2，占评价区总面积的62.72%，在整个评价区均有分布。本项目评价区域植被类型见表3.3-4。

表3.3-4  评价区内植物群落调查结果统计表

| 植被型组 | 植被型 | 群系 | 群系植被 | 分布地点 | 面积（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然植被 |  |  |  |  |  |  |
| 草原 | 草原 | 针茅群系 芒草群系 | 短花针茅、长芒草、百里香、猪毛蒿、铁杆蒿、冰草 | 沿线均有分布 | 90.61 |  |
| 人工植被 |  |  |  |  |  |  |
| 人工林 |  | 杨树、柳树 | 杨树、柳树、短花针茅、冰草 | 评价区东部 | 101.36 |  |
|  |  | 山桃、山杏 | 山桃、山杏、针茅、冰草、百里香、、猪毛蒿 | 评价区东部 | 44.50 |  |
|  |  | 山桃、云杉 | 山桃、云杉、柠条锦鸡儿、针茅、百里香、猪毛蒿 | 评价区东部 | 100.43 |  |
|  |  | 柠条、沙棘 | 柠条、沙棘、针茅、百里香、猪毛蒿 | 评价区西部 | 19.28 |  |
| 农田植被 |  | 玉米、小麦群系 | 玉米、玉米 | 沿线均有分布 | 701.86 |  |

根据现场调查、查阅资料文献等，评价区内多数植物为当地常见种且分布范围较广，未发现《国家重点保护野生植物名录》（2021年）和《宁夏回族自治区重点保护野生植物名录（第一批）》中的重点保护野生植物，主要野生植被见表3.3-5。

表3.3-5  评价区主要野生植被调查结果统计表

| 科 | 属 | 植物名称 | 拉丁学名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 松科 | 云杉属 | 云杉 | Picea asperataMast. |
|  | 松属 | 油松 | Pinus tabuliformis Carrière |
| 蔷薇科 | 杏属 | 山杏 | Prunus sibiricaL. |
|  | 李属 | 山桃 | Prunus davidiana(Carrière) Franch. |
|  | 委陵菜属 | 委陵菜 | Potentilla chinensisSer. |
| 唇形科 | 百里香属 | 百里香 | Thymus mongolicus(Ronniger) Ronniger |
| 禾本科 | 针茅属 | 针茅 | Stipa capillata L. |
|  | 冰草属 | 冰草 | Agropyron cristatum (L.) Gaertn. |
|  | 玉蜀黍属 | 玉蜀黍（玉米） | Zea maysL. |
|  | 小麦属 | 小麦 | Triticum aestivum L. |
|  | 芒属 | 芒草 | Miscanthus |
| 豆科 | 锦鸡儿属 | 柠条锦鸡儿 | Caragana korshinskii Kom. |
| 苋科 | 猪毛菜属 | 猪毛菜 | Kali collinum (Pall.) Akhani & Roalson |
| 菊科 | 蒿属 | 猪毛蒿 | Artemisia scoparia Waldst. & Kit |
|  |  | 铁杆蒿 | Artemisia gmelinii |
| 胡颓子科 | 沙棘属 | 沙棘 | Hippophae rhamnoides Linn. |

#### 3.3.3.2植被覆盖度

采用《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）附录C中推荐的基于遥感估算植被覆盖度方法--植被指数法。植被指数法主要是通过对各像元中植被类型及分布特征的分析，建立植被指数与植被覆盖度的转换关系。采用归一化植被指数（NDVI）估算植被覆盖度的方法如下：

FVC=（NDVI-NDVIS）/（NDVIV-NDVIS）

式中：FVC—所计算像元的植被覆盖度；

NDVI—所计算像元的NDVI值；

NDVIV—纯植物像元的NDVI值；

NDVIS—完全无植被覆盖像元的NDVI值。

根据上述公式，利用ArcGIS中的栅格计算器来计算覆盖度。评价区植被覆盖度分级及面积统计见表3.3-6，植被覆盖度见下图。

表3.3-6  评价区内植被覆盖度面积统计

| 覆盖度 | 面积（hm2） | 占评价区比例 |
| --- | --- | --- |
| 低覆盖度：＜20% | 202.41 | 18.09% |
| 较低植被覆盖度：20%~40% | 357.30 | 31.93% |
| 中植被覆盖度：40%~60% | 391.05 | 34.95% |
| 较高植被覆盖度：60%~80% | 129.42 | 11.57% |
| 高植被覆盖度：＞80% | 38.80 | 3.47% |
| 合计 | 1118.98 | 100.00% |

根据遥感影像解译结果可知，本项目在9月份植被旺盛期的植被覆盖度以中植、较低植被覆盖度为主，面积分别为391.05hm2、357.30hm2，占评价区的34.95%、31.93%。

******

### 3.3.4生态系统类型

评价区生态系统多样，包括森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、农田生态系统、湿地生态系统、城镇生态系统等，详见表3.3-7和下图。

表3.3-7  评价区生态系统类型

| 序号 | 生态系统类型 |  | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I级 | II级 |  |  |
| 1 | 森林生态系统 | 阔叶林 | 145.86 | 13.03 |
|  |  | 针、阔混交林 | 100.43 | 8.98 |
| 2 | 灌丛生态系统 | 阔叶灌丛 | 19.28 | 1.72 |
| 3 | 草地生态系统 | 丛生禾草草原 | 90.61 | 8.10 |
| 4 | 农田生态系统 | 旱地 | 701.86 | 62.72 |
| 5 | 湿地生态系统 | 水库 | 6.30 | 0.56 |
|  |  | 坑塘 | 1.48 | 0.13 |
| 6 | 城镇生态系统 | 居住地 | 11.93 | 1.07 |
|  |  | 工矿交通 | 35.81 | 3.20 |
| 7 | 其他 | 裸地 | 0.04 | 0.00 |
|  |  | 设施农用地 | 5.39 | 0.48 |
| 合计 |  |  | 1118.98 | 100.00 |

根据上表分析，评价区农田生态系统面积最大，面积701.86hm2，占总面积的62.72%；森林生态系统次之，面积246.29hm2，占总面积的22.01%；草地生态系统排第三位，面积90.61hm2，占总面积的8.10%。

******

### 3.3.5陆生动物调查

比照相应的地理纬度和海拔高度，查阅隆德县近两年开展的生物多样性调查成果资料，结合实地调查走访，通过分析归纳和总结，本项目线路沿线均有农田分布，评价区形成以田舍伴人动物为主、兼顾山地及河谷动物的格局；农田及村庄周边常见家燕、麻雀、家鼠等伴人物种，中华蟾蜍、丽斑麻蜥等两栖爬行类广泛分布于河谷、潮湿地带及农田周边，分布的特别常见的有草兔、环颈雉。未分布国家重点保护野生动物及濒危物种。

### 3.3.6 生态保护红线调查

（1）生态保护红线基本情况

根据宁夏回族自治区人民政府《关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》（宁政发（2018）23号），宁夏回族自治区生态保护红线总面积12863.77km2，占国土总面积的24.76%。宁夏回族自治区生态保护红线包括生物多样性维护、水源涵养、防风固沙、水土流失、水土保持5种生态功能类型，呈现9个片区分布。本项目涉及跨越******。******，位于宁夏回族自治区南部，属于生物性维护重要区，主要分布在泾源县、隆德县、西吉县、原州区、海原县。生态系统类型为森林生态系统。

本报告使用的生态保护红线为2022年10月自然资源部批准启用的“三区三线”划定成果中的生态保护红线。

（2）本项目与生态保护红线相对位置关系

本项目拟建线路经优化后仍无法避免的跨越生态保护红线，跨越线路长度约13m，最近铁塔距离该生态保护红线约46m，且在生态保护红线范围内无永久、临时占地。

# 4 生态环境影响预测与评价

## 4.1对土地利用的影响分析

本项目总占地7.56hm2，其中变电站和塔基永久占地0.90hm2，施工营地、站外供水及排水管线以及输电线路塔基临时施工区域（含10千伏临时施工电源线路）、牵张场、施工便道等临时占地6.66hm2，项目占地情况详见表4.1-1。

表4.1-1  项目占地情况一览表

| 序号 | 土地利用类型 |  | 评价区面积（hm2） | 工程占地 |  |  | 占评价区同类型面积比重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级类 | 二级类 |  | 永久 | 临时 | 小计 |  |
| 1 | 耕地 | 旱地 | 701.88 | 0.86 | 5.88 | 6.74 | 0.96 |
| 2 | 林地 | 乔木林地 | 69.87 | 0.01 | 0.17 | 0.18 | 0.25 |
| 3 |  | 灌木林地 | 19.28 | 0.003 | 0.05 | 0.05 | 0.26 |
| 4 |  | 其他林地 | 179.04 | 0.03 | 0.45 | 0.47 | 0.26 |
| 5 | 草地 | 天然牧草地 | 3.36 |  |  |  |  |
| 6 |  | 人工牧草地 | 8.37 |  |  |  |  |
| 7 |  | 其他草地 | 78.88 |  | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| 8 | 住宅用地 | 农村宅基地 | 11.93 |  |  |  |  |
| 9 | 特殊用地 | 特殊用地 | 0.99 |  |  |  |  |
| 10 | 公用管理与公共服务用地 | 公用设施用地 | 0.02 |  |  |  |  |
| 11 |  | 机关团体新闻出版用地 | 0.41 |  | 0.01 | 0.01 | 1.40 |
| 12 |  | 科教文卫用地 | 0.09 |  |  |  |  |
| 13 | 交通运输用地 | 城镇村道路用地 | 0.71 |  |  |  |  |
| 14 |  | 公路用地 | 6.64 |  |  |  |  |
| 15 |  | 农村道路 | 24.31 | 0.0001 | 0.03 | 0.03 | 0.12 |
| 16 | 水域及水利设施用地 | 水工建筑用地 | 1.22 |  |  |  |  |
| 17 |  | 水库水面 | 6.30 |  |  |  |  |
| 18 |  | 坑塘水面 | 0.26 |  |  |  |  |
| 19 | 其他土地 | 裸土地 | 0.04 |  |  |  |  |
| 20 |  | 设施农用地 | 5.39 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 1118.98 | 0.90 | 6.66 | 7.56 |  |

### 4.1.1对永久占地的影响

本项目永久占地面积为0.90hm2，主要为变电站、输电线路塔基占地，占地类型包括旱地、乔木林地、灌木林地、其他林地和农村道路等。占地面积很小，占整个评价区面积的0.08%，对区域土地利用结构影响很小。

### 4.1.2对临时占地的影响

本项目施工临时占地面积为6.66hm2，包括施工营地、站外供水及排水管线以及输电线路塔基临时施工区域（含10千伏临时施工电源线路）、牵张场、施工便道等，占地类型包括旱地、乔木林地、灌木林地、其他林地、天然牧草地、其他草地、公路用地、农村道路等。工程占地会破坏一定植被，所以在项目建设期和运营期，要尽早恢复占地的植被。在采取相关措施后，整体上不会改变评价区内现有的土地利用类型的基本格局。

## 4.2对植物及植被影响分析

本项目对植被的影响主要在施工期。影响主要表现为：①工程占地或扰动直接破坏植被，导致植物种群数量、物种丰富度、群落结构、分布范围受到一定影响；②工程占地或施工活动、物料堆放会改变土壤等的理化性质，使植物生境面积减少或生境质量受到暂时性破坏，影响植物生长、扩散；③植物个体或生境遭到破坏，导致植被覆盖度下降，生态系统功能受到一定影响。

### 4.2.1对植被类型的影响

本项目评价区及工程占地区植被生物量估算见表4.2-1。

表4.2-1  本项目评价区及工程占地区植被生物量计算表

| 序号 | 植被类型 | 评价区面积（hm2） | 工程占地面积（hm2） | 单位面积生物量（t/hm2） | 评价区生物量（t） | 工程占地区生物量（t） | 占评价区生物量比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针叶林、阔叶林 | 246.29 | 0.65 | 54.24 | 13358.57 | 35.23 |  |
| 2 | 落叶阔叶灌丛 | 19.28 | 0.05 | 25.89 | 499.20 | 1.28 |  |
| 3 | 丛生禾草草原 | 90.61 | 0.08 | 5.56 | 503.79 | 0.44 |  |
| 4 | 农田栽培植被 | 701.86 | 6.57 | 9.5 | 6667.70 | 62.42 |  |
| 合计 |  | 1058.04 | 7.35 |  | 21029.26 | 99.37 | 0.47% |

由表4.2-1可知，评价区域总生物量约为21029.26t，工程占地区总生物量约为99.37t，占整个评价区总生物量的0.47%，所占比重很小。

据资料及现场调查，整个评价区植被构成中农作物主要为玉米、小麦，林地植被主要为山桃、山杏及林间补栽的云杉，生物生产能力相对较高，草原单位生物量较低且生产力受环境限制，主要为针茅、芒草、百里香、铁杆蒿、冰草、猪毛蒿等当地易生长的草原植被。此外，项目建设对植物群落内各类植物影响基本一致，不会对评价区内某一种或某几种植被群系造成特殊破坏。

### 4.2.2对植物多样性的影响

- 本项目占地类型主要包括耕地、林地和草地。项目施工期间，不可避免地将造成用地范围内植物资源不同程度地损毁，造成植被生物量的减少和损失。但输电线路属于线型工程，点状分布，项目施工占地面积小，且分散，项目涉及的植物均为项目区常见植物，故项目建设造成的植被数量减少，不会引起区域各种植被种类和群落类型发生变化，亦不会影响区域植物的物种多样性。

## 4.3对野生动物的影响

### 4.3.1施工期对野生动物的影响

工程基础开挖、立塔架线等施工作业，可能会影响沿线野生动物生境，施工干扰可能会使野生动物受到惊吓，被迫离开施工区周围栖息地或活动区域。但输电线路工程单个塔基占地少，施工时间短，施工点分散，施工强度小，工程建设仅对沿线局部区域（主要为塔基区及牵张场等施工临时用地）植被造成破坏和影响，不会造成野生动物生境和栖息地大面积减少；同时野生动物栖息环境和活动范围较大，食性广泛，且有较强迁移能力，只要工程建设过程中加强施工管理、杜绝人为捕猎，工程建设对线路沿线区域野生动物不会造成明显影响。

### 4.3.2运行期对野生动物的影响

工程建设对陆生动物的影响主要发生在施工期，而在运行期间对陆生动物的整体影响很小。输电线路运行期间的主要环境影响有工频电场、工频磁场、噪声。

输电线路运行期人为活动影响减弱，污染减少，工程占地区的部分区域自然环境逐步得到恢复，在建设期迁移减少的动物将逐渐回到现状区域附近，评价区域均为常见动物，受到的影响很小。

## 4.4对生态保护红线的影响

本项目输电线路虽然跨越生态保护红线，长度约13m，但在生态保护红线内不占地。项目涉及跨越的生态保护红线为******，生态保护红线内植被类型以人工林及灌丛为主，乔木植被主要以云杉、山桃、山杏为主，灌丛以柠条锦鸡儿、沙棘为主，由于项目在生态保护红线内不占地，因此对对生态保护红线的植物基本不会产生影响；施工过程中可能会对周边栖息的动物产生一定的惊扰，暂时远离施工区域，附近区域找到替代生境。施工结束后，影响动物生存的人为活动因素消失，在施工区周围活动的动物会重新分布，线路巡检人员，沿固定巡检道路行驶定期对沿线生态保护和防护措施进行检查，跟踪生态保护与恢复效果，对生态保护红线内动植物资源的影响很小。

# 5 生态保护措施

本工程的实施将对工程建设区域生态产生一定影响，应采取积极的避让、减缓措施。按照生态恢复原则，应遵循“避让、减缓、修复、补偿”的顺序，能避让的尽量避让，不能避让则采取措施减缓，减缓不能生效的，制定修复和补偿方案。

## 5.1 设计阶段生态保护措施

①在设计过程中应按照避让、减缓、恢复、补偿的次序提出生态影响防护与恢复的措施。

②输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。

③线路工程施工建设临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。

④塔位有坡度时考虑修筑护坡、排水沟，减少对生态环境的影响。

⑤对塔基进行绿化优化设计，对边坡、塔基周边范围等进行全面绿化。设计应选择适宜的当地物种进行植被恢复。

⑥ 施工方案应对施工场地进行合理设计，并充分利用周边已有道路作为项目的施工道路，特别是在生态敏感区范围内，减少施工期临时道路的占用。

⑦山区坡度较大的区域，采用施工索道运输材料，减少因修施工道路引起的生态破坏。

⑧优化线路塔基施工、临时道路等临时占地布局及面积，减少在该生态红线布设杆塔的数量，除必要的施工设施外，禁止其他临时设施的搭建。

## 5.2 施工期生态保护措施

①本项目输电线路施工临时占地设置围栏，防止扩大扰动面积；施工场地内采取遮盖、铺垫措施，防止施工机械机械泄漏，污染土壤；进场的器械、塔材，及时做好铺垫及拦挡，减小对地表植被的破坏。

②施工扰动区域均进行表土剥离、单独存放并采取相应的保护措施，施工结束后用于临时占地植被恢复使用。

③项目施工所有临时占地区域施工结束后按照原地表植被类型进行恢复，通过及时栽植和撒播当地优势树、草种进行植被恢复。

④施工材料等运输过程中严格按照规定的车辆行驶路线，施工便道应尽可能利用现有道路，修建的少部分到达塔基的临时施工便道宽度严格控制在4m范围内，以减少新开辟施工便道对地表植被的破坏。

⑤在各项基础施工中，严格按设计施工，减少基础开挖量，并将挖出的土方集中堆放，以减少对附近植被的覆盖，保护局部植被的生长。基坑开挖完工后，尽快浇注混凝土，并对其表层进行碾压，缩短裸露时间。土方施工避开雨天，遇有大风天气时暂停土石方的施工，对临时堆放的土石方采取遮盖、拦挡等临时性防护措施，以免造成更大面积的植被破坏和土壤表层的破坏。

⑥本项目线路采用灌注桩及挖孔基础，占地面积小，土石方产生量，土壤扰动相对较小。

⑦本项目开工建设前建设单位和施工单位必须对施工人员进行环保知识宣传，提高施工人员的环保意识，严禁捕猎野生动物。

⑧生态保护红线环境保护措施：施工期前组织专业人员对施工人员进行环保宣传教育，施工现场张贴重要湿地相关标语和具体要求。在重要湿地附近施工时，严格控制施工车辆、施工人员的活动范围。施工期采取对施工作业区域、施工道路适时洒水、对塔基开挖的土方及时苫盖等措施，防止扬尘污染，并在施工结束后及时清理施工作业现场、植被恢复。在落实以上措施后，本项目对生态红线的环境质量、生态系统完整性、生物多样性等生态功能无影响。

⑨针对不同施工场地的生态保护措施如下：

塔基施工场地：施工前对建筑物压占区域进行表土剥离，表土集中存放并进行苫盖；施工过程对施工临时道路进行洒水抑尘，临时堆土采取防尘网苫盖措施；施工结束后对扰动区域进行土地整治及植被恢复。

牵张场及跨越场：对牵张场及跨越场施工扰动区域，施工过程采用彩条布对施工区域进行铺垫，保护植被。

施工道路：施工前对占用草地、林地等区域进行表土剥离，表土集中存放并进行苫盖；施工过程对施工道路采取洒水抑尘措施；施工结束后对扰动区域进行土地整治、植被恢复。

管线敷设施工场地：施工前进行表土剥离，表土集中存放并进行苫盖；施工过程中采取洒水抑尘措施；施工结束后对扰动区域进行土地整治、植被恢复。

⑩植被恢复应根据当地原有地形地貌进行林、灌、草结合的方式恢复。植被避免引入外来入侵物种，应尽可能选择播种、栽植容易、成活率高的乡土种。

在落实以上措施后，本项目施工期对周围生态环境影响较小。

## 5.3 运行期生态影响缓解措施

项目运行单位应制定生态跟踪监测计划，配合相关部门，完善生态保护措施，定期对沿线植被生态保护和防护措施及设施进行检查，加强维护，实施跟踪，及时修复遭破坏的设施，了解生态恢复效果，及时采取后续措施。在涉及的生态保护红线区域加强现场生态检查与监测，完善生态恢复等各项措施，加强与生态保护红线管理部门的联系，及时强化生态保护措施。

## 5.4 生态保护红线区域生态保护措施

除遵守以上生态保护措施以外，施工期在生态保护红线区域应同时落实以下生态保护措施：

①严控施工活动范围：非必要和未经允许禁止施工人员进入生态保护红线。

②除已取得相关许可的施工区域外，禁止采摘、砍伐生态保护红线内的植物。

③禁止捕猎野生动物，禁止携带火种进入林区。

# 6 生态监测及环境管理

## 6.1 生态监测

生态监测可委托有资质和丰富经验的单位完成，结合项目规模、生态影响特点及所在区域的生态敏感性，重点监测工程穿越的生态敏感区。针对本项目穿越的生态敏感区（******）输电线路开展生态监测，监测时间为施工期、运行初期（投产运行后2年内）和运行期。

按《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的要求，本工程需要开展长期跟踪生态监测。由于工程对生态的影响具有相似性，重点监测本工程穿越生态敏感区，各项监测内容如下：

- 植物监测

①监测点位的布置：监测点选择在输电线路穿越生态敏感区（******）处走廊的正下方和输电线路边导线外0~50m处及敏感区内塔基临时占地处，选择不同的植被类型进行监测。

在生态敏感区范围，根据项目区存在的每种群落类型，设置不少于3个样方，乔木每个样方大小为10m×10m，灌丛样方大小为5m×5m，草本样方大小为1m×1m。

②监测内容

监测输电线路正下方的植物种类及生理生态指标与边导线外具有可比性的样方群落中的相关指标是否有差别。

监测内容：植物物种、植物群落、植被类型、种植密度、存活率、覆盖率等。

③监测时间

监测时间段为施工期至投运后5年。监测频次为施工期、运行初期（竣工环保验收时）、运行期各监测一次，选择植物生长旺盛季节。

（2）野生动物监测

①监测点位

布置监测点选择在生态敏感区（******）。

②监测内容

野生动物的种类、数量进行定点观测。

③监测时间

监测时间段为施工期至投运后5年。监测频次为施工期、运行初期（竣工环保验收时）、运行期各监测一次。

生态监测计划见表6.1-1，生态监测布点图可参照附图。

表6.1-1  生态监测计划

| 阶段 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 项目施工扰动区，重点监测临近生态保护红线输电线路施工扰动区 | 物种组成；群落类型和结构 | 施工期总计1次 | 野外调查法、遥感分析法等 | 重点监测施工活动干扰下生态保护目标的受影响状况，如重要物种的活动和分布变化、植物群落变化等 |
| 运行 初期 | 项目施工扰动区，重点 监测临近生态保护红线输电线路工程占地区 | 物种组成；群落类型和结构 | 运营初期总计1次 | 野外调查 法、遥感分析法等 | 重点监测对生态保护目标的实际影响、生态保护对策措施的有效性以及生态修复效果等 |
| 运行期 | 项目施工扰动区，重点 监测临近生态保护红线输电线路工程占地区 | 物种组成；群落类型和结构 | 运行期总计1 次（第5~10年之间） | 野外调查 法、遥感分析法等 |  |

## 6.2 环境管理

根据国家环境保护管理规定，工程施工期间在工程管理机构之中应设置专门环保机构，安排专业环保人员负责各标段施工中的环境管理工作。工程环境管理机构由领导、组织、实施、协助、咨询等五部分机构组成。各机构间应紧密联系、分工明确、相互独立、互相协调。

（1）施工期环境管理

①本工程施工招标应选择具有较强生态保护意识、掌握无人机等有利于生态环保新技术的施工单位。

②施工前对施工人员进行生态保护教育，施工过程中做好施工现场管理工作，并根据需要请相关管理机构对生态保护措施的全程跟踪、检查和监督，配合建设单位开展生态环境保护的技术指导，协调处理工程建设过程中涉及的环境保护管理、耕地、草地恢复等相关问题。

③在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环保问题，如对沿线树木砍伐，野生动植物保护、植被恢复等情况均应按设计文件执行的同时做好记录，并按标段将记录整理成册，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。

④施工方在施工期间应有专人负责环境管理工作，对施工中的每一道工序都应检查是否满足环保要求，并不定期地对各施工点位进行监督检查。

⑤在生态敏感区进行施工时，施工前期应加强对施工人员进行生态保护红线相关法律法规等内容进行培训，规范施工队伍行为和施工现场管理。

（2）运行期环境管理

根据项目所在区域的环境特点，在运行主管单位分设环境管理部门。环境管理部门的职能为：

①制定和实施各项生态环境监督管理计划；

②建立生态环境现状数据档案及生态信息网络，并定期向当地环境保护行政主管部门汇报；

③不定期地巡查线路各段，特别关注生态保护目标，保护其生态环境不被破坏，确保生态保护与工程运行相协调。

# 7结论与建议

## 7.1生态影响预测评价结论

本项目建设期间，将通过有效的管理措施来减小生态影响，临时占地植被会得到有效的生态恢复。少量的植被损失及其导致的生态变化，不会对各类型植被群落及生态系统的稳定性造成影响，不会导致生态服务功能的明显下降。

项目建设影响主要表现在施工期对动物栖息环境和对植被占用的影响。施工活动会对动物日常的觅食、繁殖造成惊扰，由于动物具有迁徙能力，且本区的动物多为广分布性物种，分布生境可回旋余地大，部分栖息在施工地带的个体会受到影响而暂时离开工程影响区，工程施工活动不会对其它珍稀保护动物造成影响；施工期永久及临时占地，一定程度上改变现状植被，线路的永久占地除塔基桩脚外，其余区域恢复现状植被或转变为其他植被类型，临时占地经过一段时间自然保育或人工恢复，可恢复至原有水平。

本项目的实施不会对评价区的自然生态系统的完整性、稳定性造成明显影响，对景观格局、生态状况的影响也较小。根据其所处的部位和影响因子的性质及影响程度，有不同的影响反应，都在可接受的范围之内。

## 7.2生态综合评价结论

本项目建设属于线性工程，工程施工相对简单，永久占地面积很小，对区域植物的破坏有限，不会造成植物、动物种质资源和生物多样性的减少，不会造成评价区景观格局的根本变化，不会造成生态系统完整性的变化，评价区生态系统结构和功能不会发生转变。本项目线路跨越******，由于项目评价范围的植被较为常见，动物也多为常见爬行类、鸟类和昆虫类，其适宜生境分布广泛且动物的环境适应性较强。因此在做好动植物保护的前提下，项目建设在环境保护角度是可行的。

## 7.3建议

施工单位严格按照相关要求组织施工建设，施工期间应指定专人负责环保工作。项目施工前，应对全体施工人员进行污染控制和动植物保护教育，提高施工人员的环境保护意识，禁止开挖、捕捉国家保护动植物，最大限度保护区域内国家保护动植物的生长环境。