建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  宁夏固原三岔110千伏输变电工程

建设单位（盖章）：国网宁夏电力有限公司固原供电公司

编制日期：         二〇二六年三月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	2

二、 建设内容	9

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	22

四、生态环境影响分析	37

五、主要生态环境保护措施	56

六、生态环境保护措施监督检查清单	67

七、结论	70

电磁环境影响专题评价	71

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 宁夏固原三岔110千伏输变电工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2509-640402-04-01-928314 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 妥平 | 联系方式 | 13995422008 |
| 建设地点 |  | 宁夏回族自治区固原市原州区 |  |  |
| 地理坐标 |  | **** |  |  |
| 建设项目行业类别 |  | 五十五、核与辐射：161输变电工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 38828m2（其中永久0.7560m2、临时31268m2）/长度6.13km |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 固原市审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 固审批(投资)〔2025〕62号 |
| 总投资（万元） |  | **** | 环保投资（万元） | **** |
| 环保投资占比（%） |  | **** | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是 |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 1、电磁环境影响专题评价，设置理由：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，需设置电磁环境影响专题。 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中“第一类 鼓励类”中“四、电力”中“2.电力基础设施建设”中的“电网改造与建设”项目，符合国家产业政策要求。 本项目属于《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》中“（九）宁夏回族自治区”中的“34.石油、天然气、电力等能源储备设施和系统建设及运营”，符合西部地区鼓励类产业目录要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据生态环境部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）要求：切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 本项目位于****。根据《固原市生态保护红线图》，本项目不涉及生态保护红线范围之内。项目与固原市生态保护红线位置关系见附图3。 （2）环境质量底线 ①大气环境 根据《2024年宁夏生态环境质量状况》中原州区环境空气质量监测数据和结论，原州区2024年度6项基本污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，判定项目所在区域为达标区域。 本项目运行期无废气产生，在落实项目环境影响报告表提出的相应防治措施后，项目建成后对周围大气环境无影响。因此，项目符合固原市大气环境质量底线要求。 ②水环境 本项目变电站周围无稳定地表径流，输电线路一档跨越华木林沟。 本项目变电站为智能化变电站，无人值班门卫值守，运行期门卫生活污水由站内化粪池处理后定期清掏，输电线路运行期无废水产生，在落实项目环境影响报告表提出的相应防治措施后，项目建成后对周围水环境影响较小。因此，项目符合固原市水环境质量底线要求。 综上，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 土地资源：本项目占地面积为3.8828hm2，其中永久占地0.7560hm2，临时占地3.1268hm2。项目占地以临时占地为主，施工结束后，临时占地将恢复其原有土地功能。因此，本项目的建设对区域土地资源总量影响甚微。 水资源：本项目变电站有1名门卫，运行期会有少量水资源的消耗，但对区域水资源造成影响甚微。 因此，本项目符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 根据固原市人民政府关于印发《固原市生态环境分区管控实施方案》的通知（固政发〔2024〕28号），本项目位于原州区优先保护单元4、原州区重点管控单元3、原州区一般管控单元5，相应的管控要求及符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元名称; 行政 区划; 要素 属性; 管控单元; 空间布局约束; 本项目情况; 符合情况. ZH64040210014原州区优先保护单元4; 固原市原州区; /; 优先保护单元; 1.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。2.生态保护红线内，除国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的十类有限人为活动之外，严格禁止各类开发性、生产性建设活动。一般生态空间内，在生态保护红线正面清单的基础上，仅允许开展生态修复等对生态环境扰动较小、不损害或有利于提升生态功能的开发项目。生态保护红线和一般生态空间以外的其他区域，除国家、自治区重大战略规划项目和不可避让生态红线的十类建设项目外，禁止新建排放污染物的各类工业和规模化养殖项目。; 1.项目位于****，为区域基础设施中的电力资源保障供应项目。不涉及生态保护红线，不涉及一般生态空间，不涉及种植农作物，不涉及占用河流湿地。2.项目占地以临时占地为主，主要占地类型为耕地、园地、交通运输用地，施工结束后，临时占地将恢复其原有土地功能。3.项目符合产业政策，运行后不产生废气，会有少量生活废水、固体废物产生，在落实本项目环评报告表提出的相应的污染防治措施后，对周围环境影响很小。; 符合. ZH64040220004原州区重点管控单元3; 固原市原州区头营镇黄铎堡镇三营镇; 大气环境布局敏感区; 重点管控单元; 1.禁止新建涉及大规模排放大气污染物和VOCs排放的工业项目。2.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。. ZH64040230005原州区一般管控单元5; 彭堡镇官厅镇中河乡; 一般管控区; 一般管控区; 1.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。2.严格限制占用林地、草地及清水河等河流沿线湿地进行开发建设活动。3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。. 3、与固原市生态环境分区管控符合性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。2024年9月12日固原市人民政府关于印发《固原市生态环境分区管控实施方案》的通知（固政发〔2024〕28号），根据固原市生态环境分区管控方案文本，本项目与固原市生态环境分区管控符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与固原市生态环境分区管控符合性分析 固原市生态环境分区管控要求; 本项目情况; 符合情况. 生态保护红线; 本项目位于宁夏回族自治区固原市原州区。根据《固原市生态保护红线图》，项目不在生态保护红线范围之内。项目与固原市生态保护红线位置关系见附图3。; 不涉及. 环境质量底线及分区管控; 大气环境; 本项目位于大气环境布局敏感重点管控区和一般管控区。 布局敏感重点管控区要求：严格限制新增重点污染物排放项目，煤电、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等高排放行业新、改、扩建项目，实行重点污染物减量置换。 一般管控区要求：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。 符合性分析：本项目为输变电工程，运行期不产生废气，对区域环境空气质量无影响。因此，本项目的建设符合管控要求。本项目与固原市大气环境分区管控位置关系见附图3。; 符合. 水环境; 本项目位于水环境一般管控区。 一般管控区要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 符合性分析：本项目运行期少量生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排，对区域水环境质量无影响。因此，本项目的建设符合水环境一般管控区要求。本项目与固原市水环境分区管控位置关系见附图3。. 土壤环境; 本项目位于土壤污染风险分区管控中的农用地优先保护区和一般管控区。 农用地优先保护区要求：实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。 一般管控区要求：禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 符合性分析：本项目为输变电项目，不涉及有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等项目建设。项目仅有部分线路位于农用地优先保护区。根据《宁夏回族自治区电力设施保护条例》第十四条“输电线路工程杆、塔基用地可以不办理用地预审和土地征收（用）手续，应当给予合理补偿”，项目塔基占地无需办理征地手续。项目为点状占地，占地面积较小，建设完成后不影响线路走廊下农作物的种植，仅有变电站会产生少量生活污水、生活垃圾以及废变压器油、废旧蓄电池等危险废物，生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排；生活垃圾定期运至环卫部门指定的地点处置，废变压器油交由有资质的单位处置，废旧蓄电池交由有资质的单位置换后回收处置，不会污染站址周围的土壤环境，对周围土壤环境影响较小，不存在建窑、建房、建坟、采石、采矿、堆存固体废弃物等破坏农用地优先保护区（永久基本农田）的活动，也不会导致土壤环境质量下降。目前本项目正在办理永久基本农田不可避让手续。因此，本项目的建设符合土壤污染风险分区管控中的农用地优先保护区和一般管控区要求。本项目与固原市土壤污染风险分区管控位置关系见附图3。. 资源利用上线及分区管控; 本项目位于土地资源重点管控区，水资源一般管控区。 符合性分析：本项目运行期仅有变电站有少量生活用水消耗，项目永久占地共计0.7560hm2。因此，本项目的实施符合土地资源利用上线要求。; 符合. 环境管控单元; 本项目位于优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元。 优先保护单元管控单元：为生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区的并集。优先保护单元以严格保护生态环境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设。 重点管控单元管控要求：在扣除优先保护单元的基础上，将水环境重点管控区、大气环境重点管控区、禁燃区、地下水开采等重点管控区等与行政区划、工业园区边界等进行空间叠加拟合，形成重点管控单元。重点管控单元总体上以守住环境质量底线、控制资源利用上线、积极发展社会经济为导向，实施污染防治、生态环境修复治理和差异化的环境准入。 一般管控单元管控要求：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域全部纳入一般管控单元。一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。 符合性分析：本项目为输变电工程，不涉及生态保护红线及一般生态空间，属于基础配套设施，不属于大规模的工业开发和城镇建设。变电站运行期无废气产生，废水、固废均采取相应处理处置措施，对周围环境影响较小；输电线路运行期无废气、废水、固废产生。根据环境质量现状监测结果，本项目声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应声环境功能区限值要求，工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。经预测结果可知，本项目建成后，噪声、工频电场、工频磁场均满足相应标准要求，对周围环境影响较小。因此，本项目的建设符合环境管控单元要求。本项目与固原市环境管控单元位置关系见附图3。; 符合. 综上，本项目运行期产生的污染物，在落实本项目环境影响评价报告表提出的各项污染防治措施和生态保护与恢复措施后，对周围环境的影响很小。因此，本项目的建设符合《固原市生态环境分区管控实施方案》中相关固原市生态环境分区管控的意见要求。 4、与《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》符合性分析 《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》中提出：“打造“西电东送”网架枢纽。充分发挥电网在能源生产清洁化和能源消费电气化中的关键枢纽、重要平台、绿能载体作用，打造电网服务新能源高质量就地消纳和大范围优化配置的“双样板”，加快建设清洁低碳、安全高效、智慧共享、坚强送端的现代一流电网，建成绿能外送大通道、绿能配置骨干网、绿能利用大平台，全力构建宁夏新型电力系统。” 本项目为满足区域新增用电负荷需求而建设的。因此，本项目与《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》相符。 5、与《固原市环境保护“十四五”规划》符合性分析 - 根据固原市人民政府办公室关于印发《固原市环境保护“十四五”规划》的通知（固政办发〔2021〕56号）：推动落实固原市“三线一单”生态环境分区管控成果在生态、水、大气、土壤、固体废物等各要素环境管理中的应用，将“三线一单”融入到政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等决策和实施的全过程。实施清单化管理和动态更新，推进环境保护与空间精细化管控。优先保护单元要严格保护生态环境和限制产业发展，重点管控单元总体上要守住环境质量底线、控制资源利用上线、积极发展社会经济，一般管控单元要适度发展社会经济、避免大规模高强度开发。 本项目属于电力资源保障供应项目，符合“三线一单”要求，符合优化能源供给结构要求。本项目运行期通过加强管理，采取相应措施，经预测分析，项目产生的噪声、工频电场及工频磁场均可满足标准限值要求。因此，本项目的建设符合《固原市环境保护“十四五”规划》。 |

- 建设内容

| 地理位置 | 本项目位于****，项目地理位置详见附图1。建设内容为： （1）三岔110千伏变电站新建工程：****，彭黑公路以东2.5km，村道以南20m，距离固原市40km。 （2）申庄~黄铎堡π入三岔变电站110千伏架空线路：位于****，起点为110kV申铎线#44附近π接点，终点为拟建三岔变110kV构架。 （3）申庄～黄铎堡改接清水河变电站110kV线路：位于****，起点为清水河变110kV构架（111间隔及184间隔），终点为0kV清铎线#8（申铎线#5）大号侧改接点。 （4）清水河~申庄改接绿塬变电站110kV线路：位于****，起点为110kV绿拓线#224钢管杆，终点为110kV清铎线#1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目建设的必要性 拟建三岔110kV变电站主要供电范围为黄铎堡、三营地区供电网络，属于D类供电区域，近两年片区内报装企业增多，煤改电等负荷接入，对配电网造成冲击，由于周边黄铎堡变、申庄变已接近接入容量安全阈值，新增负荷的负荷接入将导致原有变电站负载率增高，为满足周边工商农业远期负荷自然增长的用电需求，提高周边工商业负荷用电可靠性和供电质量，增强片区供电能力，有效的缩短供电半径，持续优化区域10kV网架与联络负荷，进一步提升配网供电可靠性和供电质量，建设本工程是必要的。 2、项目组成及规模 本项目组成及规模见表2-1。 表2-1 本项目组成及规模 项目名称; 宁夏固原三岔110千伏输变电工程. 建设单位; 国网宁夏电力有限公司固原供电公司. 项目设计单位; 固原龙源电力勘测设计咨询有限公司. 建设性质; 新建. 建设地点; ****. 三岔110千伏变电站新建工程; 相关 装置; 新建三岔110千伏变电站为户外变，采用装配式围墙，新建1 号、2 号主变，主变容量2×50MVA；新建110kV出线2回，35kV出线6回，10kV出线16回；1 号、2 号主变低压侧装设 1 组 3Mvar 及1 组 6Mvar 的并联电容器组；新上10kV 接地变消弧线圈成套装置 2 套，二次绕组兼用作本站站用电源，分别接于 10kVⅠ段及Ⅱ段母线上。. 申铎线π入三岔变110kV线路; 相关 装置; 新建申庄~黄铎堡π入三岔变电站110千伏架空线路1×3.5千米，导线采用JL3/G1A-300/25钢芯高导电率铝绞线。除π接处采用双回路架设，其余采用单回路架设。新建杆塔 14 基，其中双回路耐张塔 2 基，单回路耐张塔 6基，单回路直线塔 6 基。. 申庄～黄铎堡改接清水河变电站110kV线路; 新建申庄~黄铎堡改接清水河变电站110kV线路1×0.04千米(架空)+2×1.75千米(架空)+1×0.28千米(电缆)+2×0.31千米(电缆)，导线采用JL3/G1A-300/25钢芯高导电率铝绞线，电缆采用630mm2单芯铜芯电力电缆，采用穿管直埋、非开挖拉管的方式敷设。采用单、双回路杆塔架设。新建杆塔 11 基，其中双回路耐张塔 6 基，双回路直线塔 3基，双回路耐张钢管杆 1 基，单回路耐张钢管杆 1 基。拆除原清铎#7#8（申铎#4#5）铁塔及线档内导线。. 清水河~申庄改接绿塬变电站110kV线路; 新建清水河~申庄改接绿塬变电站110kV线路约1×0.01千米(架空)+1×0.24千米(电缆)，导线采用JL3/G1A-300/25钢芯高导电率铝绞线，电缆采用630mm²单芯铜芯电力电缆，采用穿管直埋、非开挖拉管的方式敷设。新建1基单回路钢管杆。. 辅助工程; ①配电装置室：总建筑面积636m2，采用钢框架结构。 ②一体化辅助用房：建筑面积为48.00m2；设有警卫室、备餐间、卫生间、值班室。 ③10千伏站外电源线路：施工电源拟从三岔变站址西侧约400m黄铎堡变571陈庄线三岔居民点分支015号杆架空引接，引接长度约为450m，待施工结束后作拆除。 ④10kV接地变及消弧线圈装置：10kV接地变消弧线圈成套装置2套，二次绕组兼用作本站站用电源，分别接于10kV I段及II段母线上。 ⑤进站道路：从北侧出站向北引接村道。. 公用工程; ①变电站给水：站区生活给水及施工用水引接农村自来水给水管网。 ②变电站排水：站区雨水经站内排水管网排至站外排水沟；生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。 ③采暖、通风及空调：各建筑物采用电暖气采暖；通风采用自然进风，轴流风机机械排风方式。空气调节系统采用分体式柜式空调或壁挂式空调。 ④消防：主变采用化学灭火，建筑物内配置化学灭火器。. 环保工程; 施工期： ①扬尘：变电站设置施工围挡，项目采取洒水抑尘，土方苫盖、运输车辆苫盖等措施。 ②污水：项目均采用商品混凝土，不产生施工废水；施工营地施工人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排；部分塔基基础施工过程中产生的施工泥浆水设置泥浆池、沉淀池处理后循环使用，不外排。 ③噪声：设置施工围挡，项目选用低噪声设备，加强设备维护、保养等。 ④固废：施工营地施工人员产生的生活垃圾集中分类收集，定期清运至附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运；本项目塔基施工产生的干化泥浆可用于临时占地土地平整使用。拆除的塔基基础、废包装等建筑垃圾，项目施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，负责运至政府部门指定的地点处置，并报县级以上政府部门备案。 ⑤生态：表土剥离、表土回填、植被恢复等措施。 运行期： ①污水：门卫少量生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。 ②固废：门卫少量生活垃圾经站内垃圾桶分类集中收集，定期清运至附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。事故油设事故油池收集后交由有资质的单位处置；报废的免维护蓄电池交由有资质的单位置换后回收处置。 ③环境风险（危废处理设施）：主变压器下设置事故油坑（10m3），站内设置事故油池（25m3），产生的事故油经事故油坑排入事故油池。三岔变电站单台主变压器设备最大绝缘油质量约为21t（密度约为0.895t/m3），折算体积约为23.5m3，事故油池容积满足最大单台主变压器100%油量要求；主变压器下事故油坑有效容积满足单台含油设备20%含油量体积要求。事故油坑、事故油池均采取防渗措施。 ④电磁环境：杆塔警示标志。. 临时工程; ①施工营地：本项目拟在变电站南侧设置施工营地1处，用于施工材料堆放、施工人员生活、办公使用。 ②塔基施工场地：塔基区仅限于塔基基础施工以及杆塔架设的临时堆放场地等施工场地占地范围内，塔基基础施工临时场地以单个塔基为单位零星布置在塔基区附近。 ③牵张场、跨越场：为满足施工放线需要，输电线路沿线需利用牵张场地，牵张场应避开植被密集区域设置；输电线路在跨越电力线路、道路等需要设置跨越场。本项目牵张场布设3处，单处20m×30m，跨越场设置10处，单处10m×10m。 ④施工便道：根据施工现场道路现状，尽量利用现有道路，在不具备施工运输条件的区域，设置施工便道。本项目施工便道长2000m、宽3.5m。. - 3、导线安全距离 本项目线路对地距离和交叉跨越距离以满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的要求进行设计，并结合现场实际情况，导线对地和交叉跨越安全距离见表2-2。 表2-2 导线对地和交叉跨越安全距离 单位：m 序号; 被跨越物名称; 设计要求最小对地距离; 备注. 1; 居民区; 7.0; /. 2; 非居民区; 6.0; /. 3; 建筑物; 5.0; /. 4; 交通困难地区; 5.0; /. 5; 公路; 7.0; /. 6; 电力线; 3.0; 110千伏及以下线路. 7; 通信线; 3.0; /. 8; 树木; 4.0; /. 9; 经济作物; 3.0; /. - 4、主要交叉跨越 - 本项目线路主要交叉跨越情况见表2-3。 表2-3 项目主要交叉跨越情况 交叉跨越物名称 次数; 线路名称. 申铎线π入三岔变110kV线路; 申庄～黄铎堡改接清水河变电站110kV线路; 清水河~申庄改接绿塬变电站110kV线路. 跨肖臭公路; 3; /; /. 跨彭黑公路; 2; 1; /. 跨西气东输3线; 2; /; /. 跨低压线路; 5; 10; /. 跨华木林沟; /; 1; /. 跨乡村道; /; 6; /. 电缆钻110kV及 330kV; /; 18; 15. 5、导线和地线 （1）申铎线π入三岔变110kV线路：导线推荐选用1×JL3/G1A-300/25钢芯高导电率铝绞线，两回线路地线 1 根采用 48 芯 OPGW 光纤复合架空地线，另 1 根采用 JLB40-80 铝包钢绞线。 （2）申庄～黄铎堡改接清水河变电站110kV线路：导线推荐选用 1×JL3/G1A-300/25钢芯高导电率铝绞线，地线 2 根采用 48 芯 OPGW 光纤复合架空地线；电缆推荐选用 YJLW03-64/110-1×630mm2交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套聚乙烯外护套电力电缆，随电缆各敷设 1 根 48 芯非金属阻燃光缆。 （3）清水河~申庄改接绿塬变电站110kV线路：导线推荐选用 JL3/G1A-300/25 钢芯高导电率铝绞线。 6、杆塔型式和基础型式 （1）申铎线π入三岔变110kV线路：拟建铁塔14基，根据沿线地形地貌特征、环水保要求，本项目采用挖孔桩基础、板式直柱基础。 （2）申庄～黄铎堡改接清水河变电站110kV线路：拟建铁塔11基，根据沿线地形地貌特征、环水保要求，本项目采用挖孔桩基础、灌注桩基础、板式直柱基础。 （3）清水河~申庄改接绿塬变电站110kV线路：拟建铁塔1基，灌注桩基础。 本项目杆塔型式详见表2-4，杆塔、基础分别见附图8、附图9。 表2-4 项目杆塔型式及使用条件一览表 序号; 杆塔型式; 数量（基）; 呼称高（m）; 转角度数（°）; 设计条件（m）. 水平档距; 垂直档距. 申铎线π入三岔变110kV线路. 1; 110-DC32D-ZM2; 4; 27; 0; 400; 600. 2; 110-DC32D-ZM2; 2; 30; 0-20; 400; 600. 3; 110-DC22D-J1; 2; 24; 0-20; 450; 700. 4; 110-DC22D-DJ; 4; 21; 0-20; 450; 700. 5; 110-DC22S-DJ; 2; 18; 0-90; 450; 700. 小计; 14基; /; /; /; /. 申庄～黄铎堡改接清水河变电站110kV线路. 1; 110-DC22S-Z2; 3; 27; 0; 380; 600. 2; 110-DC22S-J2; 1; 24; 20-40; 450; 700. 3; 110-DC22S-J3; 1; 24; 40-60; 450; 700. 4; 110-DC22S-J4; 2; 24; 60-90; 450; 700. 5; 110-DC22S-DJ; 1; 18; 0-90; 450; 700. 6; 110-DC22S-DJ; 1; 24; 0-90; 450; 700. 7; 110-DC22GD-DJ; 1; 15; 0-90; 200; 300. 8; 110-DC22GS-DJ; 1; 18; 0-90; 200; 300. 小计; 11基; /; /; /; /. 清水河~申庄改接绿塬变电站110kV线路. 1; 110-DC22GD-DJ; 1; 15; 0-90; 200; 300. 小计; 1基; /; /; /; /. 合计; 26基; /; /; /; /. 7、项目占地 本项目建设区占地包括永久占地和临时占地，永久占地包括新建变电站站区（含进站道路）、110千伏输电线路塔基等；临时占地包括施工营地，110千伏输电线路塔基临时施工区域、牵张场、跨越场、施工便道等。本项目占地面积为4.2556hm2，其中永久占地0.7688hm2、临时占地3.4868hm2；占地类型为旱地、果园、农村道路。本项目占地情况见表2-5。 表2-5 本项目占地情况一览表 单位：hm2 类型; 工程类型; 耕地; 园地; 交通运输用地; 总计. 旱地; 果园; 农村道路. 永久占地; 变电站区（含进站道路）; 0.6233; /; 0.0053; 0.6286. 塔基; 0.1176; 0.0098; 0.1274. 电缆盘井; 0.0032; 0.0096; 0.0128. 小计; 0.7409; 0.0098; 0.0053; 0.7688. 临时占地; 施工营地; 0.3068; /; /; 0.3068. 站外供水、排水管线; 0.0800; 0.0800. 10千伏临时施工电源线路塔基扰动区域; 0.2000; 0.2000. 塔基临时施工区域; 1.2600; 0.3000; /; 1.5600. 地下电缆临时占地; 0.0200; 0.0600; /; 0.0800. 牵张场; 0.3600; /; /; 0.3600. 跨越场; 0.1400; /; 0.0600; 0.2000. 施工便道; 0.4000; 0.0050; 0.2950; 0.7000. 小计; 2.7668; 0.365; 0.355; 3.4868. 总计; 3.5077; 0.3748; 0.3603; 4.2556. 8、项目土石方 本项目建设期土石方挖方总量12166m3，填方总量12166m3。站区剥离的表层土用于施工营地等临时占地恢复使用，跨越架采取地表隔离方式不进行表土剥离。项目挖填平衡，无弃土产生。项目不设置取、弃土场。本项目土石方平衡情况见表2-6。 表2-6 本项目土石方平衡情况一览表 单位：m3 项目分区; 挖方; 填方; 调入; 调出. 变电站工程; 变电站区（含进站道路）; 1886; 1000; 886. 施工营地; 920; 920. 站外供水、排水管线; 240; 240. 10千伏临时施工电源线路塔基扰动区域; 600; 600. 输电线路工程; 塔基临时施工区域; 4680; 5080; 400. 牵张场; 1080; 1466; 386. 跨越场; 600; 600. 施工便道; 2100; 2200; 100. 地下电缆临时占地; 60; 60. 合计; 12166; 12166; 886; 886. |
| 总平面及现场布置 | 1、项目布局情况 （1）三岔110千伏变电站新建工程平面布置 站区总平面布置以主变为中心，110kV HGIS屋外配电装置区布置在站区南侧，向南架空出线；配电装置室（含10kV及35kV配电室、二次设备室、安全工具间及资料室）布置在主变区北侧；框架式并联电容器成套装置布置在站区东侧；10kV接地变布置在#1主变西侧；变电站大门布置在站区西侧；辅助房布置于站区西侧；站区内布置了回车通道，便于设备运输。变电站平面布置详见附图2-3、附图2-4。 （2）线路路径 申铎线π入三岔变110kV线路：自已建 110kV 清铎（申铎线）双回路申铎线#44 前后开断，于开断点前后侧分别新建 1 基双回路终端塔，在新建双回路终端塔申铎线侧引出 2 回线路，向东采用 2 回单回路向三岔变方向进行走线，直至接入待建三岔 110kV 变电站，本部分π接后形成清水河-黄铎堡-三岔-申庄-清水河环网通道。 申庄～黄铎堡改接清水河变电站110kV线路：自清铎线间隔及三岔变间隔分别采用架空方式出线后，电缆引下钻越多次 110kV 及 330kV 线路后，于 330kV 清启Ⅰ线北侧引上，采用双回架空线路向北走至华木林沟北侧，之后向西进行走线，之后规避燃气管线后向北走线，最后向东接至 110kV 清铎#8（申铎#5）大号侧改接点，形成清水河-三岔-黄铎堡-清水河环网通道。 清水河~申庄改接绿塬变电站110kV线路：自110kV绿拓线#224采用架空引至新建钢管杆后电缆引下，向北避让已建塔位进行走线，于110kV清铎线侧新建电缆平台引上，接至 110kV 清铎线#1。 线路路径方案见附图2、附图2-1、附图2-2。 2、施工布置情况 （1）变电站工程 ①施工营地：本项目施工营地拟布置在变电站南侧，用于施工材料堆放、施工人员生活、办公使用。 ②施工道路：变电站区域施工便道的修筑与进站道路兼顾考虑，将变电站施工便道运行期作为进站道路使用，做到永临结合。 ③站外供水及排水管线、10千伏临时施工电源线路临时占地：用于施工供电、供水设施施工施工，施工结束后进行拆除。 （2）架空线路工程、电缆线路 新建线路施工活动应集中在昼间进行；杆塔施工临时场地选择需紧邻塔基处；施工道路尽可能利用既有小道进行修整；牵张场设置于塔基附近便于放紧线施工，设置于临近既有道路处便于材料运输；杆塔施工临时场地、施工便道、牵张场应尽可能避让植被密集区，以减少对当地植被的破坏；划定最小的施工作业区域，划定永久占地、临时占地范围红线，严禁施工人员和施工机械超出作业区域施工。 ①施工场地布置 塔基基础施工临时场地以单个塔基为单位分散布置，在塔基施工过程中每处塔基都有一处施工临时占地作为施工场地，用来临时堆置土方、材料和工具等。地下电缆临时施工场地布置在地下电缆管廊附近，用于施工物料堆放。 ②牵张场布置 为满足施工放线需要，输电线路沿线需设置牵张场地，放线场主要用作导线、地线张紧和架线，也兼作材料使用前的临时堆放、转运以及工程临时指挥篷房。牵张场设置原则：位于塔基附近，便于放紧线施工；临近既有道路，便于材料运输；场址场地宽敞平坦，便于操作，利于减少场地平整的地面扰动。 - ③跨越场 - 线路在跨越电力线路、道路等需要设置跨越场。 - ④施工便道 - 根据施工现场道路现状，尽量利用现有道路，在不具备施工运输条件的区域，设置施工便道。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 （1）变电站工程 变电站工程在施工期主要包括施工准备、基础施工、建筑物施工、设备安装调试等环节，主要环境影响为基础开挖产生少量的扬尘、固体废物、噪声及调试安装产生的安装噪声等。施工期主要为电磁、噪声、生活污水的影响。变电站工程施工期工艺流程及产污环节见图2-1。 生态影响、施工噪声、施工扬尘、固体废物 施工噪声、施工扬尘、生态影响 噪声、固体废物 设备安装调试 施工准备 场地平整 基础开挖 工程运行 电磁环境影响、噪声、生活污水 噪声、固体废物 建筑物施工 图2-1 变电站工程工艺及产污环节示意图 （2）线路工程 架空线路工程施工主要包括施工准备（含塔基拆除）、塔基施工、组立铁塔、导地线放线等，线路工程施工期工艺流程及产污环节见下图。 图2-2 架空线路工程施工工艺及产污环节示意图 - 图2-3 电缆线路工程施工工艺及产污环节示意图 图2-4 输电线路拆除工艺及产污环节 2、施工时序 （1）施工准备 材料运输：采用轮胎式汽车的运输方式将材料、机具等运输到施工现场。施工均采用商品混凝土，采用商混罐车的方式运输；运输铁塔材料、架线材料、旋挖钻机及张牵设备推荐采用卡车。 施工营地设置：拟在变电站南侧设置施工营地1处，进行地表剥离，进行施工场地平整，临时建（构）筑物搭建。 施工便道：根据施工现场自然条件，尽可能利用现有道路，在不具备施工运输条件的区域，设置施工便道，变电站区域施工便道的修筑应与进站道路兼顾考虑，做到永临结合。 塔基施工场地：进行施工场地平整，进行地表剥离，设置施工围栏。 地下电缆管道施工场地：布置在地下电缆附近，用于施工物料堆放。 牵张场：牵张场施工采用人工整平，以满足牵引机、张力机放置要求为原则，尽量减少土石方挖填量和地表扰动面积，对临时堆土将做好挡护及苫盖。 跨越场：架空线路施工时序输电线路跨越道路、电力线路等设施需要搭设跨越架。跨越施工场地应选择地势平坦、开阔地带进行布设，一处跨越施工场地由两处跨越架和封顶网组成，跨越架位于跨越点两侧，两侧跨越架之间距离可根据跨越点宽度进行调整。 （2）变电站工程施工时序 变电站施工包括地基处理、构件吊装、构件连接。 按照设计要求对设备基础区域进行开挖，基础开挖采用机械开挖，开挖的土方就近堆放摊平，在基坑边缘上临时堆土或堆放临时材料，应与基坑保持1m以上的距离。基坑开挖结束后采用换填砂夹石垫层的方式对地基进行处理。设备、基础采用商品混凝土，由混凝土运输车运输，运至施工现场进行浇筑。 基础浇筑完成后，进行建构筑物的建设施工，构件吊装采用轮胎式起重机进行设备支架和横梁的吊装。构件连接采用电动扳手或气动扳手进行设备支架与预埋地脚螺栓之间的螺栓连接、设备支架与横梁之间的螺栓连接。 （3）架空线路工程施工时序 基础开挖：根据本项目地形、地质特点及所选塔型，架空线路塔基基础采用挖孔桩基础、灌注桩基础，采用旋挖钻机、反铲挖掘机进行基础施工。 基础浇筑：采用商混罐车的方式运输混凝土进行基础浇筑。 杆塔组立：杆塔的组立，采用人工组建与塔吊结合的方式进行组立。 导地线放线：先利用无人机或者动力伞放一根又细又轻的导引绳过去，再借助每基塔上安装的滑轮，用导引线拖牵引绳、用牵引绳拖导线，完成放线。 附件安装：附件安装主要指耐张串、悬垂串、跳线串等金具串的安装。防振锤、间隔棒等防振设备的安装。故障定位、视频监控等监测设备的安装。 （4）地埋管线区施工时序 基础开挖、表土剥离加上及基坑处理：根据设计要求采用挖掘机进行开挖，表土剥离，沟底平整后，铺上100mm厚的细砂土，作为垫层。 电缆敷设：地埋管线区建成后，即可进行电缆的敷设。 回填：在电缆上再铺上100mm厚的软土或细砂土，上面盖混凝土盖板或粘土砖，覆盖宽度应超过电缆直径两侧50mm，最后填土，并在电缆线路的两端、转弯处和中间接头处竖立标示桩。 （5）110千伏杆塔拆除工艺 拆除原有杆塔、附件等。拆除原有杆塔，为不增加对地表的扰动，杆塔尽量减小土方开挖量。 3、建设周期 根据本项目项目特点、自然条件，本项目计划2026年6月施工，2027年5月完工，总工期12个月。 |
| 其他 | 1、变电站站址方案 拟建三岔 110kV 变电站位于****。现站址位置为资源局确定位置，拟选站址场地稳定性较好，周围无电磁、声环境敏感目标，无生态敏感区，适宜进行本工程的建设。交通便利，满足大件运输的要求。考虑负荷中心位置以及对侧间隔接入条件，此站址是较为合适的，且已取得选址意见书，故作为唯一站址，不再进行站址比选。 2、输电线路路径方案 （1）申铎线π入三岔变110kV线路路径方案 自已建 110kV 清铎（申铎线）双回路申铎线#44 前后开断，于开断点前后侧分别新建 1 基双回路终端塔，在新建双回路终端塔申铎线侧引出 2 回线路，向东采用 2 回单回路向三岔变方向进行走线，直至接入待建三岔 110kV 变电站，线路长度约3.5km（1×1.75km+1×1.75km），本部分π接后形成清水河-黄铎堡-三岔-申庄-清水河环网通道。本段线路属于短线路路径规划，路径走廊开阔，线路路径唯一，无比选方案。 （2）申庄～黄铎堡改接清水河变电站110kV线路路径方案 本段线路在选择线路时综合考虑制约线路路径选择的各种因素，减少线路走廊对当地居民区、农业耕地的影响，依据规划部门要求，拟定了3 个路径方案： 北方案 A+南方案 B（推荐方案）：本方案自清铎线间隔及三岔变间隔分别采用架空方式出线后，电缆引下钻越多次 110kV 及 330kV 线路后，于 330kV 清启Ⅰ线北侧引上，采用双回架空线路向北走至华木林沟北侧，之后向西进行走线，之后规避燃气管线后向北走线，最后向东接至 110kV 清铎#8（申铎#5）大号侧改接点，形成清水河-三岔-黄铎堡-清水河环网通道。 南方案 A+北方案 B（比选方案）：本方案自三岔变间隔采用架空方式出线后，电缆引下。采用电缆方式钻越多条 110kV 及 330kV 线路后，于 330kV 清启Ⅰ线北侧引上，采用双回架空线路跨越养鸡场后向北继续走线，规避燃气管线后向东走线，而后钻越 110kV 清铎（申铎）线后，于 110kV 申铎线#3、#4 处开断进行π接。最后形成清水河-三岔-黄铎堡-清水河环网通道。 北方案 A*+南方案 B（比选方案）：本方案自清铎线间隔及三岔变间隔分别采用架空方式出线后，电缆引下钻越多次 110kV 及 330kV 线路后，于 330kV 六清Ⅲ线北侧引上，采用双回架空线路钻越 330kV 清启Ⅰ线后，向北走至华木林沟北侧，之后向西进行走线，之后规避燃气管线后向北走线，最后向东接至 110kV 清铎#8（申铎#5）大号侧改接点，形成清水河-三岔-黄铎堡-清水河环网通道。本方案需对 330kV 清启Ⅰ线进行加高改造，现状 330kV 清启Ⅰ线#1为 3F-SDJ-18，双回路单侧挂线，#2 为 30 米单回路耐张塔，档距 318米；本次加高改造因两侧耐张塔档距较小，且为导线垂直排列变三角排列档中，若在档内直接增加直线塔进行抬高改造，则直线塔悬垂串内兜严重，间隙值无法保证。故本次抬高改造拟在#3 小号侧新建 1 基 30 米耐张塔，与#1 大号侧新建 1 基 27 米耐张塔，在档中新建 1 基 45 米直线塔。 线路路径方案比较情况见表2-7，线路路径比选方案详见附图2-6。 表2-7 线路路径方案比较一览表 序号; 方案1; 方案2; 方案3; 比较 结论. 项目; 北方案 A+南方案 B（推荐方案）; 南方案 A+北方案 B（比选方案）; 北方案 A*+南方案 B（比选方案）. 位置; 固原市原州区; 固原市原州区; 固原市原州区; 相同. 线路长度; 1×0.04km（架空）+2 ×1.75km（架空）+1× 0.26km（电缆）+1× 0.02km（电缆）+2× 0.31km（电缆）; 1×0.04km（架空）+2 ×1.67km（架空）+1× 0.26km（电缆）+1× 0.02km（电缆）+2× 0.31km（电缆）; 1×0.04km（架空）+2 ×1.8km（架空）+1× 0.35km（电缆）+1× 0.02km（电缆）+2× 0.1km（电缆）; 相当. 杆塔数量（基）; 12; 14; 13; 方案1优. 永久占地面积（hm2）; 0.0768; 0.0896; 0.0832; 方案1优. 交通条件; 交通一般; 交通一般; 交通一般; 相同. 电磁和声环境敏感目标情况; 4处; 4处; 4处; 相同. 生态敏感区情况; 不涉及; 不涉及; 不涉及; /. 线路路 径制约 因素; 并行中贵天然气，需要协调。; 并行中贵天然气，需要协调，钻越 110kV线路存在立塔位置受限，钻越条件困难的问题。; 并行中贵天然气，需要协调，改造330kV线路 1 处，投资过大。; 方案1优. 比较结果; 推荐; 比选; 比选; /. 根据比较结果，3个方案大体相当，但是方案1塔基数量、永久占地面积、土方量较少一些，比选方案永久、临时占地、土方量均较大，对土壤扰动及植被的破坏均较大，且推荐方案路径制约因素明显少于比选方案，综合考量，选取方案1未推荐方案。 （3）清水河~申庄改接绿塬变电站110kV线路路径方案 自 110kV 绿拓线#224 采用架空引至新建钢管杆后电缆引下，向北避让已建塔位进行走线，于 110kV 清铎线侧新建电缆平台引上，接至 110kV 清铎线#1。线路长度约 0.25km，其中单回架空线路长约 0.01km；单回电缆线路长约0.24km。本段线路属于短线路路径规划，路径走廊开阔，线路路径唯一，无比选方案。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、区域自然环境现状 （1）地形地貌 拟建三岔110千伏变电站站址站址区现为农田，种植玉米等经济作物，外围交通条件便利，整体地势平坦开阔，所属地貌单元为清水河冲积平原，勘探点地面标高 1665.80～1667.87m，场平标高1667.70m，为填方场地，最大填方厚度 1.67m。线路地貌单元起伏较小。 本项目变电站站址及输电线路地形地貌如图3-1。 拟建三岔110千伏变电站站址区域. 申庄~黄铎堡π入三岔变电站110千伏架空线路; 申庄～黄铎堡改接清水河变电站110kV线路工程 申庄～黄铎堡改接清水河变电站110kV线路工程. 清水河~申庄改接绿塬变电站110kV线路工程. 输电线路路径走廊地形地貌. 图3-1 本项目所经区域地形地貌. （2）地层结构 根据本工程地质勘察报告，将项目所在区域地层岩性及其分布和特性自上而下描述如下： 1）申铎线π入三岔变110kV线路 ①素填土：浅黄色，稍湿，松散，成分以粉土主。该层普遍位于该段线路表层，层厚 0.8～1.5m，平均层厚 1.0m。 ②黄土状粉土：褐黄色，稍密，稍湿，白色条带状钙质粉末，具湿陷性，湿陷程度多为严重-中等。该层在该段沿线普遍分布，位于①素填土之下，层厚 2.0～5.0m，部分地段层厚大于 10.0m。 ③角砾：杂色，次棱角状、片状，稍湿-饱和，稍密-中密，砾石成分以砂岩、灰岩为主，直径一般在 2～40mm 之间，多充填粉土、中粗砂，局部与粉土呈互层状分布。该层位于②黄土状粉土或③黄土状粉质黏土之下，层厚大于 10.0m，仅在部分地段揭露。 2）清水河~申庄改接绿塬变电站110kV线路 ①素填土：浅黄色，稍湿，松散，成分以粉土主。该层普遍位于该段线路表层，层厚 0.8～1.5m，平均层厚 1.0m。 ②黄土状粉土：褐黄色，稍密，稍湿，白色条带状钙质粉末，具湿陷性，湿陷程度多为严重-中等。该层在该段沿线普遍分布，位于①素填土之下，层厚 2.0～5.0m，部分地段层厚大于 10.0m。 ③角砾：杂色，次棱角状、片状，稍湿-饱和，稍密-中密，砾石成分以砂岩、灰岩为主，直径一般在 2～40mm 之间，多充填粉土、中粗砂，局部与粉土呈互层状分布。该层位于②黄土状粉土或③黄土状粉质黏土之下，层厚大于 10.0m，仅在部分地段揭露。 3）申庄～黄铎堡改接清水河变电站110kV线路 ①素填土：浅黄色，稍湿，松散，成分以粉土主。该层普遍位于该段线路表层，层厚 0.8～1.5m，平均层厚 1.0m。 ②黄土状粉土：褐黄色，稍密，稍湿，白色条带状钙质粉末，具湿陷性，湿陷程度多为严重-中等。该层在该段沿线普遍分布，位于①素填土之下，层厚 2.0～5.0m，部分地段层厚大于 10.0m。 ③角砾：杂色，次棱角状、片状，稍湿-饱和，稍密-中密，砾石成分以砂岩、灰岩为主，直径一般在 2～40mm 之间，多充填粉土、中粗砂，局部与粉土呈互层状分布。该层位于②黄土状粉土或③黄土状粉质黏土之下，层厚大于 10.0m，仅在部分地段揭露。 （3）气候气象 本项目位于****，属中温带半湿润区气候，全年大部分时间受高压空西北风的环流影响，受青藏高原大气团的控制，境内降水少、蒸发量大，干燥度较高，大陆性气候特征明显，四季气候分明。 （4）水文 拟建三岔110千伏变电站周围无稳定地表径流；拟建线路工程一档跨越华木林沟。 2、区域生态环境现状 （1）生态环境现状 本项目所在区域土地现状主要为旱地、果园、农村道路、其他林地、其他草地等，项目用地范围现状主要为旱地、果园。经现场调查，项目所在区域地表植被主要为农田栽培植被、人工栽培果树、人工种植林木和自然草本植被，农田栽培植被主要有小麦、玉米等，人工栽培果树主要有苹果树、梨树等，人工种植林木主要有杨树、槐树等，自然草本植被主要有沙蒿、油蒿、白刺、芒草、马齿苋、狗尾巴草、蒲公英等。本项目所经区域动物种类较少，动物均为当地常见种，如鼠类、麻雀、野兔等常见种类。 根据现场调查和访问，本项目评价范围内调查期间未发现国家级及自治区级受保护的珍稀濒危动植物等重要物种，不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、重要生境等生态敏感区。 （2）主体功能定位 本项目所在区域位于《宁夏回族自治区主体功能区划》中的“省级重点生态功能区”与“省级重点开发区域”。“省级重点生态功能区”功能定位为“以修复生态、保护环境、提供生态产品为首要任务，增强水源涵养、水土保持、防风固沙、维护湿地生态等功能，提高生态产品供给的能力，因地制宜地发展资源环境可承载的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。”；“省级重点开发区域”功能定位为“现代产业的集聚区，统筹城乡发展的示范区，生态文明的先行区，内陆开放型经济试验区的核心区，国家向西开放的战略高地，能源化工“金三角”重要增长极，带动全区实现全面建设小康社会的重要区域”。 本项目为输变电项目，永久占地主要为变电站占地及少量塔基零星占地，项目占地主要以临时占地为主，施工期结束后，对临时占地根据其原有土地及植被类型，恢复其原有土地类型及植被。因此，项目建设与《宁夏回族自治区主体功能区规划》确定的发展方向及开发管制原则相符。本项目与宁夏主体功能区划位置关系详见附图4。 （3）生态功能定位 本项目所在区域位于《宁夏回族自治区生态功能区划》中的“I1-3六盘山北段、月亮山、南华山林草保护生态功能区”。最为突出的生态敏感问题是草场退化，其退化面积达98%，其次是水土流失，因此应采取封山禁发，并结合人工补播优质发革，灭除毒草和鼠害等措施，保护和恢复单场植被。对于沟谷及阴坡的宜林地、已垦的耕地应退耕还林。增加水源涵养林地的面积、同时还要采取治淘与治坡相结合的小流域综合治理措施，层层拦截水土。 本项目为输变电项目，主要为变电站永久占地及少量塔基零星占地，占地类型为旱地、果园、农村道路，占地较为分散且占地面积小，主要以临时占地为主，不涉及草场退化问题，施工结束后对临时占地进行生态恢复，不会加剧水土流失影响。因此，项目建设与《宁夏回族自治区生态功能区规划》相符。本项目与宁夏生态功能区划位置关系详见附图5。 （4）项目区域土地利用类型 本项目所在区域土地利用类型为旱地，本项目所在区域土地利用现状见附图6。 （5）项目区域植被类型 根据现场实际调查，本项目所在区域自然植被主要为农田栽培植被，如小麦、玉米等。本项目所在区域植被类型见附图7。 3、区域环境质量现状 （1）电磁环境现状 为了解本项目运行前的电磁环境质量现状，我单位委托长润安测科技有限公司于2025年12月13日对项目周边的电磁环境进行了现状监测。具体电磁环境现状评价详见本报告电磁环境影响专题评价。 根据监测结果可知，该项目建设区域内，工频电场强度、工频磁感应强度均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的相应标准限值。 （2）声环境现状 为了解本项目运行前的声环境质量现状，我单位委托长润安测科技有限公司于2025年12月11日项目周边的声环境进行了现状监测，具体详见附件。 1）监测项目 测量离地1.5m高度处的噪声。 2）监测方法 严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行监测。 3）监测仪器 本项目监测使用的仪器见表3-1，监测仪器校准记录见表3-2。 表3-1 本项目监测使用的仪器一览表 设备名称; 生产厂家; 出厂编号; 型号 （编号）; 检定单位; 测量范围; 证书编号; 有效期至. 多功能声级计; 杭州爱华仪器有限公司; 10344276; AWA5688（CR-YQ-126）; 北京市计量检测科学研究院; 28dB（A）-133dB（A）; JA25J-CD101414; 2026年09月21日. 声校准器; 杭州爱华仪器有限公司; 2020139; AWA6022A（CR-YQ-114）; 北京市计量检测科学研究院; /; JA25J-CD101426; 2026年09月23日. 风速仪; Kestrel; 2086519; 3500（CR-YQ-012）; 中检（宁夏）计量检测有限公司; （0.5~25）m/s; RL250512788; 2026年05月14日. 表3-2 监测仪器校准记录一览表 序号; 校准日期; 测量前校准示值（dB（A））; 测量后校准示值（dB（A））; 差值; 是否合格; 标准声压级 (dB(A））. 1; 2025.12.11; 昼间; 93.9; 93.8; 0.1; 合格; 94. 2; 夜间; 93.9; 93.7; 0.2; 合格; 94. 4）监测布点 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）布点。 ①三岔110千伏变电站新建工程：本次监测选择拟建站界四周围墙外1m布设监测点，共布设4个现状监测点。 - ②申铎线π入三岔变110kV线路：监测点布设尽量沿线路路径均匀布点，兼顾行政区及环境特征的代表性进行布设，本次在两条π接线路路径上各布设2监测点，共布设4个现状监测点。 - ③申庄～黄铎堡改接清水河变电站110kV线路：监测点布设尽量沿线路路径均匀布点，兼顾行政区及环境特征的代表性进行布设，在架空线路段布设2个监测点，共布设2监测点。 - ④清水河~申庄改接绿塬变电站110kV线路：监测点布设尽量沿线路路径均匀布点，兼顾行政区及环境特征的代表性进行布设，本条线路较短，在架空线路段布设1个监测点，共布设1监测点。 ⑤环境敏感目标：拟建变电站无敏感目标，敏感目标都在输电线路段。本次监测选取具有代表性声环境敏感目标进行监测，监测点选在距离本项目较近的环境敏感目标建筑物户外，距离墙壁1m处，距离地面1.5m的位置，共布设4个监测点。 监测点位详见图3-2。 **** **** 图3-2 本项目监测点位示意图 5）监测频次 昼夜各1次，监测1天。 6）监测条件 12 月11日昼间天气多云，温度 4℃，湿度37.7%，风速 1.9m/s；12月11日夜间天气多云，温度 -3℃，湿度 38.1%，风速 1.8m/s。 7）质量控制 噪声测量仪器性能必须符合《声级计电声性能及测量方法》（GB/T3785-2010）规定，并在测量前后进行校准。 8）工况信息 表3-2 项目工况信息一览表 工程名称; 电压（kV）; 电流（A）; 有功功率（MW）; 无功功率（Mvar）. 最小值; 最大值; 最小值; 最大值; 最小值; 最大值; 最小值; 最大值. 110kV清铎（申铎）线; ****; ****; ****; ****; ****; ****; ****; ****. 110kV清申线; ****; ****; ****; ****; ****; ****; ****; ****. 9）评价标准 拟建三岔变电站附近处执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；拟建线路经过农村区域及其声环境敏感目标处执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 10）监测结果 声环境现状监测结果见表3-3。 表3-3 声环境现状监测结果一览表 序号; 行政区域; 点位描述; 测量高度（m）; 昼间; 夜间; 执行标准. 昼间; 夜间. 1; 原州区黄铎堡镇三岔村; 三岔110千伏变电站新建工程; 拟建变电站东侧站界外1m处; 1.5; 45; 42; 60; 50. 2; 拟建变电站南侧站界外1m处; 1.5; 41; 40. 3; 拟建变电站西侧站界外1m处; 1.5; 40; 38. 4; 拟建变电站北侧站界外1m处; 1.5; 41; 39. 5; 申庄~黄铎堡π入三岔变电站110千伏架空线路 （黄铎堡变侧）; 拟建线路路径处1; 1.5; 42; 41; 55; 45. 6; 拟建线路路径处2; 1.5; 45; 42. 7; 申庄~黄铎堡π入三岔变电站110千伏架空线路 （清水河变侧）; 拟建线路路径处1; 1.5; 42; 41. 8; 拟建线路路径处2; 1.5; 42; 39. 9; 原州区彭堡镇硝沟村; 敏感目标 （申庄～黄铎堡改接清水河变电站110kV线路）; ****; 1.5; 43; 42. 10; ****; 1.5; 45; 41. 11; ****; 1.5; 44; 41. 12; ****; 1.5; 44; 42. 13; 申庄～黄铎堡改接清水河变电站110kV线路（架空段）; 拟建线路路径处1; 1.5; 42; 40. 14; 拟建线路路径处2; 1.5; 48; 44. 15; 申庄～黄铎堡改接清水河变电站110kV线路 （电缆段）; /; /; /; /. 16; 清水河~申庄改接绿塬变电站110kV线路（架空段）; 拟建线路路径处1; 1.5; 40; 38. 17; 清水河~申庄改接绿塬变电站110kV线路 （电缆段）; /; /; /; /. 10）监测结果分析 拟建三岔变电站站界处的噪声监测值昼间（40-45）dB(A)、夜间（38-42）dB(A)。以上监测值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。 拟建线路路径上的噪声监测值昼间（40-48）dB(A)、夜间（38-44）dB(A)，均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，即：昼间55dB(A)、夜间45dB(A)。 敏感目标处的昼间噪声监测值在（43-45）dB(A)，夜间噪声监测值在（41-42）dB(A)，均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，即：昼间55dB(A)、夜间45dB(A)。 （3）地表水环境现状 据现场调查，本项目输电线路一档跨越华木林沟。 - 环境空气质量 本项目位于****，根据宁夏回族自治区生态环境厅印发的《2024年宁夏生态环境质量状况》中原州区环境空气质量监测数据和结论进行项目所在区域达标的判定，具体监测结果见表3-4。 表3-4 原州区2024年基本污染物监测结果表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 54.29; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 13; 35; 37.14; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 8; 40; 20.00; 达标. CO（mg/m3）; 24h平均第95百分位数; 0.6; 4.0; 15.00; 达标. O3; 日最大8h平均值第90百分位数; 118; 160; 73.75; 达标. 注：现状浓度中 PM10、PM2.5为未扣除沙尘天气后的数值。 根据上表的统计结果可知：原州区2024年6项基本污染物监测结果均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，因此判定本项目所在区域2024年环境空气质量评价为达标区。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目变电站及线路均为新建工程，不涉及与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、评价等级 （1）电磁环境 本项目变电站电压等级为110kV，采用户外布置。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），确定本项目变电站电磁环境影响评价等级为二级。 本项目110kV输电线路采用采用单、双回路架空架设及地下电缆敷设，架空线路边导线地面投影外两侧10m范围内无环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），确定本项目电磁环境影响评价等级为三级。 综上，项目电磁环境影响评价等级按较高等级确定，即本项目电磁环境影响评价等级为二级。 （2）生态环境 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），①涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；②涉及自然公园时，评价等级为二级；③涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；④根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；⑤根据HJ610、HJ 964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；⑥当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；除本条a)、b)、c)、d)、e)、f)以外的情况，评价等级为三级；⑦线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。 本项目占地0.039km2，小于20km2。本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线等生态敏感区，评价等级为三级。 综上所述，本项目生态影响评价等级为三级。 （3）声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）5.1.3建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)～5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。5.1.4建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。5.1.5在确定评价等级时，如果建设项目符合两个等级的划分原则，按较高等级评价。 本项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、2类地区，经预测项目建设后评价范围内声环境保护目标噪声级增量小于3dB(A)，受噪声影响的人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目声环境影响评价等级为二级。 （4）地表水环境 本项目正常运行时产生的污水主要来自变电站运行维护人员及门卫产生的生活污水，污染因子比较简单（主要为PH、COD、BOD5、NH3-N等），且产生量很小。产生的生活污水经站区内化粪池处理后，定期清运，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018），本项目产生的污水不直接排放到外环境，按三级B评价。 2、评价范围 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中有关评价范围的规定，确定本项目评价范围。 （1）变电站工程 ①工频电场、工频磁场：站界外30m； ②声环境：站界外200m范围内； ③生态环境：站场围墙外500m内。 （2）输电线路工程 ①工频电场、工频磁场：架空线路为边导线地面投影外两侧各30m，电缆线路为管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）； ②声环境：架空线路为边导线地面投影外两侧各30m； ③生态环境：架空线路为边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域，电缆线路为管廊两侧300m内的带状区域。 3、环境保护目标 根据收资调查及现场踏勘，本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区。本项目变电站工程评价范围内没有环境保护目标，输电线路工程评价范围内有4处环境保护目标，具体见表3-5。 表3-5 本项目电磁和声环境敏感目标一览表 序号; 行政 区域; 线路工程; 环境敏感目标; 环境敏感目标情况; 方位、距边导线最近距离; 环境要素; 执行标准. 1; 宁夏固原市彭堡镇硝沟村; 申庄～黄铎堡改接清水河变电站110kV线路工程（架空双回路段）; ****; ****; NE，20m; 电磁环境、声环境; 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应标准限值。《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 2; ****; ****; NE，22m. 3; ****; ****; E，19m. 4; ****; ****; S，30m. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）声环境 本项目位于****，不在声功能区划中。项目所处的区域为乡村区域，属于声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区。 根据现场调查，拟建站址周围分布有乡村道路，参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。 根据现场调查，输电线路跨越彭黑公路两侧一定距离内（参考《声环境功能区划分技术规范》GB/T15190 第 8.3 条规定）的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准，其他输电线路及敏感目标经过区域均为乡村区域，参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准。具体见表3-6。 表3-6 本项目具体执行的声环境质量标准 环境要素; 类别; 昼间; 夜间. 声环境; 1类; 55dB（A）; 45dB（A）. 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. 4a类; 70dB（A）; 55dB（A）. （2）电磁环境 ①工频电场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的标准，公众曝露控制限值电场强度限值200/f（4000V/m）作为评价标准；架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志； ②工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的标准，公众曝露控制限值磁感应强度限值5/f（100μT）作为评价标准。 具体情况见表3-6。 表3-7 电磁环境控制限值 污染物名称; 标准. 工频电场; 4000V/m. 10kV/m（架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所）. 工频磁场; 100μT. 2、污染物排放标准 （1）声环境 ①施工期声环境执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），具体见表3-7。 表3-8 建筑施工噪声排放限值 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). ②运行期三岔110kV变电站厂界噪声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体见表3-8。 表3-9 本项目具体执行的工业企业厂界环境噪声排放限值 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB(A); 50dB(A). |
| 其他 | （1）施工期固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）相关要求执行。 （2）运行期变电站危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 （3）本项目无总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态影响分析 （1）变电站工程 变电站工程施工期对生态的影响主要来自场地平整、基础开挖、材料运输、设备临时堆放等施工活动中施工机械、车辆、人员对土壤的扰动以及对地表植被碾压、堆压、踩踏等影响。 ①对土地利用的影响分析 本项目变电站区域永久占地0.6286hm2，已取得用地预审与选址意见书，临时占地0.5868hm2，占地类型现状为旱地、农村道路。施工期由于基础开挖、设备的安装及配电装置室、一体化辅助用房等辅助工程建设和施工营地（施工人员生活区、材料堆放场）、站外供水及排水管线、10千伏临时施工电源线路等设置会占用部分土地，不可避免地导致站址区域内土壤及植被被扰动。变电站永久占地面积与整个区域相比，占地面积相对较小，施工也较为集中，施工结束后对施工营地、站外供水及排水管线、10千伏临时施工电源线路进行拆除，临时占地及时恢复原有土地功能，对区域土地利用的影响很小。 ②对植被的影响分析 本项目变电站对所在区域植被的影响主要来源于工程建设过程中，站址内场地平整、进站道路修筑、施工营地、站外供水及排水管线、10千伏临时施工电源线路等对变电站站址内及周围原有植被造成短暂的占压，破坏地表植被。施工营地、站外供水及排水管线、10千伏临时施工电源线路无永久占地，均为临时占地，占地类型现状为旱地，且变电站区域不涉及林地占用，因此，施工期对植被生物量的影响是有限且短暂的，随着施工期的结束站外临时占地恢复至原有土地功能，对区域植被的影响很小。 ③对野生动物的影响分析 本项目变电站所在区域人类活动较为频繁，许多野生动物为避开人类，早已离开变电站所在区域，因此难以见到珍稀野生动物，所在区域无珍稀及濒危物种和需要特殊保护的物种，也无大、中型食草类、食肉类动物。工程建设不会对所在区域野生动物有明显的影响。 ④生物多样性影响分析 本项目施工活动对临时占地植被破坏，临时占地类型为旱地，植被种类为玉米、小麦等为当地常见种。陆生动物以老鼠、麻雀为主，在当地均分布相对较多。项目施工期会造成植物数量减少，野生动物生活会受到干扰，但施工结束后，临时占地可恢复原有土地功能，对野生动物及植物的影响很小。因此，本项目的建设对评价区域内生物多样性的影响是很轻微的。 （2）输电线路工程 本项目输电线路较短，约为6.13km，施工过程中要进行电缆、塔基作业施工工序，且有施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现为对施工作业区域土壤的扰动，堆压、碾压、踩踏破坏地表植被。 ①对土地利用的影响分析 本项目输电线路永久、临时占地类型为旱地、果园、农村道路。施工临时占地主要为牵张场、跨越场等施工区域。输电线路永久占地仅为0.1402hm2，临时占地为2.9000hm2，占地以临时占地为主，较为分散，输电线路不存在集中大量占用土地的情况，对生态环境的影响较小，经过一定恢复期后，土地利用状况不会发生变化，仍可保持原有使用功能，对区域土地利用几乎无影响。 ②对植被的影响分析 本项目评价范围内未发现受国家和地方重点保护的珍稀、濒危动植物等物种。本项目所在区域土地现状主要为旱地、果园、农村道路、其他林地、其他草地等，项目用地范围现状主要为旱地、果园。经现场调查，项目所在区域地表植被主要为农田栽培植被、人工栽培果树、人工种植林木和自然草本植被，农田栽培植被主要有小麦、玉米等，人工栽培果树主要有苹果树、梨树等，人工种植林木主要有杨树、槐树等，自然草本植被主要有沙蒿、油蒿、白刺、芒草、马齿苋、狗尾巴草、蒲公英等。 输电线路永久占地会使线路沿线的植被受到破坏，架空线路对线下植被生长无影响。本项塔基永久占地很小，地下电缆均为临时占地，无永久占地，项目主要影响来自于临时占地。施工时，应将临时占地的施工场地设置于植被稀少的地方；施工临时道路应充分利用现有道路，并避开植被较好处。本项目占地类型为耕地时，施工结束后及时清理施工现场、复耕恢复其原有土地功能，永久占用的耕地进行生态赔偿。因此，临时占地对植被的影响只是暂时的，随着临时占地的恢复，对植被的影响将得到消除。 ③对野生动物的影响分析 本项目对野生动物的影响主要表现在施工过程中产生的噪声等会影响线路范围和周边地区野生动物的栖息。项目所在区域人类活动比较频繁，受人类活动干扰程度大，不是动物活动的主要范围。经现场调查，本项目所经区域动物物种主要为常见的鸟类如麻雀等，陆生动物主要为田鼠等，未见珍稀、重点保护野生动物。且线路长度较短，施工时间短，对野生动物的影响为间断性、暂时性的。沿线没有珍贵野生动物出没，由于施工周期短，施工过程中通过加强对施工人员保护野生动植物的宣传教育，提高施工人员自觉保护野生动植物的环保意识，本项目施工不会对沿线野生动物有明显的影响。 ④对生物多样性的影响分析 线路占地范围内主要为旱地，主要作物为小麦、玉米等，均为项目所在地常见植物种类。陆生动物以老鼠、麻雀为主，在当地均分布相对较多。项目施工期会造成植物数量减少，野生动物生活会受到干扰，但施工结束后，临时占地可恢复原有土地功能，对野生动物及植物的影响很小。因此，本项目的建设对评价区域内生物多样性的影响是很轻微的。 - 本项目输电线路经过大部分地区现状为旱地，会对农业生态环境带来一定影响。输电线路平均隔几百米建一基铁塔。施工临时占地主要为塔基开挖土方占地、临时道路、牵张场、临时设备存放场等临时占地。地下电缆段较短均为临时占地，无永久占地，临时占地恢复后对生态系统无影响。临时占地对农业生态环境的影响是暂时的，随着施工结束并采取相应恢复措施后，不利的环境影响可以得到逐步消除。 2、声环境影响分析 （1）变电站工程 本项目施工期噪声主要是各种机械设备所产生的噪声，本项目施工设备中噪声级较高的机械设备有装载机、推土机、挖掘机、压路机等，施工场地内机械设备大多属于移动声源，难以预测施工场地各场界噪声值，因此，本次仅针对各噪声源强单独作用时噪声贡献值进行预测。变电站施工所采用设备一般为中等规模，参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），选择适中的噪声源源强值，常见施工设备噪声源强见表4-1所示。 表4-1 常见施工设备噪声源不同距离声压级 设备名称; 距设备距离（m）; 噪声源（dB(A)）. 液压挖掘机; 5; 82-90. 商砼搅拌车; 5; 85-90. 重型运输车; 5; 82-90. 由此公式计算各类施工机械在不同距离处的噪声预测值见表4-2。 表4-2 距声源不同距离施工噪声预测值表 机械类型; 噪声预测值（dB(A)）. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 130m; 150m; 200m. 液压挖掘机; 86; 80; 74; 68; 66; 60; 58; 56; 54. 商砼搅拌车; 88; 82; 76; 70; 68; 62; 60; 58; 56. 重型运输车; 86; 80; 74; 68; 66; 60; 58; 56; 54. 根据计算，离声源40m之外均可衰减至 70dB(A)以下，离声源130m之外可衰减值60dB(A)以下。变电站可通过先建设变电站实体围墙，其组合隔声量按15dB(A)考虑，结合各施工阶段施工噪声预测结果可知，本工程施工昼间噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中昼间70dB(A)的限值要求。 夜间施工噪声排放满足标准距离较长，变电站评价范围内无声环境敏感目标，本次评价要求，如变电站需在夜间施工时，需按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的要求。施工期通过变电站围墙阻隔，加强施工机械维护和保养，避免噪声源强较大的机械同时进行施工作业等措施，可确保施工期变电站厂界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》标准限值要求。变电站施工开挖土方时段较集中，且变电站围墙为装配式围墙，电容器采用块式基础装配模式，设备支架采用独立基础，电缆沟采用穿管敷设方式，与传统变电站相比，减少了施工作业时间，因而施工期间运输车辆产生的交通噪声污染是短暂的。 （2）输电线路工程 输电线路施工期间噪声影响较大阶段为施工准备阶段（含物料运输、临时道路修筑）及基础施工阶段（含基础开挖、混凝土灌注），主要声源为挖掘机、旋挖钻机等。 线路工程为点状施工，各施工点施工量小，施工时间短，单塔施工准备到基础浇筑完成时间一般可在3日内完成，施工高峰期每天运行时间约4h。施工结束，施工噪声影响亦会结束。本项目地下电缆段线路较短，施工时设置施工围挡，各施工作业段施工量小，对声环境影响较小。 根据《低噪声施工设备指导名录（第一批）》（工业和信息化部 生态环境部 住房和城乡建设部 市场监管总局 四部门公告 2023年第12号），挖掘机的噪声源强为66~74dB（A）。 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的要求，在噪声敏感建筑物集中区域施工作业，应当优先使用低噪声施工工艺和设备。因本项目部分塔位距离声环境敏感目标较近，本次评价要求输电线路在声敏感目标附近施工时，需按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》要求，采用低噪声设备。 输电线路夜间不进行施工，仅在昼间施工。本次评价针对评价范围内距离最近的声环境敏感目标进行了施工期昼间噪声预测，噪声源强选用单台施工机械作业，距声源1m处的声压级为70dB(A)。预测仅考虑噪声源强因距离引起的衰减，不考虑大气吸收、地面效应、施工围挡等引起的衰减，具体本项目输电线路施工期声环境敏感目标处噪声预测结果见表4-3。 表4-3 输电线路施工期沿线声环境保护目标处噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 声环境保护目标; 与施工厂界最近距离; 噪声贡献值; 昼间噪声背景值; 昼间噪声预测值; 标准; 达标 情况. 1; 马德祥家; 约70m; 33; 43; 43; 55; 达标. 2; 肖伏才家; 约48m; 36; 45; 46. 3; 尚志军家; 约58m; 35; 44; 45. 4; 空置房屋; 约50m; 36; 44; 45. 根据预测结果可知，输电线路沿线声环境敏感目标昼间噪声预测值在（43-46）dB(A)之间，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求 因施工期噪声为间歇性的，在落实施工场地远离声环境敏感目标布设，设置施工围挡、采用低噪声设备等声环境保护措施，本项目施工期施工厂界噪声贡献值可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间70dB（A）的标准，声环境敏感目标处噪声预测值也能满足相应功能区标准限值要求。 3、施工扬尘影响分析 （1）变电站工程 变电站施工扬尘主要来自站区及进站道路场地平整、站外供水及排水管线、10千伏临时施工电源线路基础土石方开挖和回填及堆存，材料运输和使用，施工现场内车辆行驶等产生的扬尘。土石方及基础施工、车辆运行等产生的粉尘在短期内将使局部区域空气中TSP增加。变电站围墙为装配式围墙，配电装置室采用装配式钢框架结构，与传统变电站相比，降低了施工作业强度，可减少扬尘对周围大气环境的影响。10千伏临时施工电源线路，通过分段开挖，分段回填，减少扬尘的产生。站外供水及排水管线施工时，应设置施工围挡，施工结束后供水及排水管线、10千伏临时施工电源线路拆除后，应及时进行土方回填，进行植被恢复，减少施工扬尘的产生。施工期禁止大风天气进行基础施工，产生的临时堆土及时苫盖，并定期进行洒水；对开挖产生的临时土方、砂石等可能产生扬尘的材料，在运输时用防水布覆盖。在采取以上措施后，变电站施工期对周围大气环境影响较小。 （2）输电线路工程 输电线路施工扬尘主要来自塔基基础开挖、平整等产生的扬尘。本项目电缆沟采用穿管敷设，与传统施工方式相比，大大减少了施工作业时间，减少了施工扬尘对周围大气环境的影响。部分塔基采用灌注桩基础，扬尘产生量较少，基坑开挖完工后，尽快浇注商品混凝土，缩短裸露时间。本项目电缆线路采用穿管敷设方式，且长度较短，施工作业期较短，影响区域较小，对周围环境影响只是短期的、小范围的。地下电缆施工段，设置彩钢板围挡，施工场地内临时堆土采取遮盖等措施。根据施工现场情况，距离敏感点较近的塔基要求采取围挡措施，进行洒水抑尘，减少扬尘的产生。当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业。如用汽车运送易起尘的土方时，要加盖篷布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘；卸车时应尽量减少落差，减少扬尘。 4、固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要来源于施工过程产生的建筑垃圾（含干化泥浆、包装材料等）、施工人员产生的少量生活垃圾等。施工过程产生的建筑垃圾、生活垃圾进行分类集中收集。 - 本项目总体挖填方平衡，无弃土产生。 （2）本项目塔基施工产生的干化泥浆可用于临时占地土地平整使用。拆除的塔基基础、废包装等建筑垃圾，项目施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，负责运至政府部门指定的地点处置，并报县级以上政府部门备案。 （3）施工期间产生的生活垃圾应进行分类收集，定期运至附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置，严禁随意丢弃和堆放。 综上所述，本项目施工期产生的固体废物均得到了妥善的处理处置，不会对 周围环境产生影响。 5、地表水环境影响分析 变电站、输电线路施工采用商品混凝土，塔基基础施工及穿管施工过程中产生的施工泥浆水设置泥浆池、沉淀池处理后循环使用，不外排。施工期施工营地设置化粪池，化粪池应采取防渗措施，定期委托环卫部门进行清掏。施工期废（污）水由本项目施工营化粪池处理。 在进行塔基基础施工及穿管施工时，会有少量的泥浆水产生，施工期会设置泥浆池、沉淀池来处理泥浆水，上层澄清液回用，不外排。 综上所述，本项目施工期产生的废（污）水均得到了妥善的处理处置，不外排，对周围环境产生的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、对生态环境的影响分析 由于在施工结束后，项目临时占地均会进行植被恢复，故在施工期损失生物物种量会有所补偿。输电线路主要为塔基占地，运行期不会阻隔动物正常活动。线路巡检人员，沿固定巡检道路行驶，定期对沿线生态保护和防护措施进行检查，跟踪生态保护与恢复效果。因此，运行期随着临时占地的逐步恢复，运行期对生态环境的影响很小。 2、电磁环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），项目变电站、电缆线路采用类比预测，架空线路采用模式预测的方式。 （1）变电站工程 根据类比监测结果可知，本项目变电站建成运行后产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4000V/m和100μT标准限值。 （2）输电线路工程 根据类比监测结果，可预测本项目地下电缆，正常运行状态下产生的工频电场强度和工频磁感应强度远低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4000V/m和100μT标准限值，其电磁影响对周围环境很小。根据模式预测结果，本项目单回路架空线路、双回路架空线路正常运行状态下，在经过非居民区产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露控制限值工频电场强度10kV/m（线路经过道路等场所）公众曝露控制限值工频磁感应强度100μT的标准限值，在经过居民区产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m，10kV/m（线路经过道路等场所）公众曝露控制限值工频磁感应强度100μT的标准限值。 综上所述，本项目运行后对周围电磁环境影响很小。具体电磁环境影响预测评价详见本报告电磁环境影响专题评价。 3、声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目新建三岔110kV变电站的声环境影响采用模式预测的方式；本项目双回路、单回路架空线均采用类比预测方式，由类比结果可知，本项目输电线路投运后，产生的噪声贡献值也满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应声环境功能区标准限值要求。本项目新建110kV电缆线路不进行声环境影响预测分析。 （1）三岔110kV变电站工程 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中点声源几何发散衰减模式预测，预测公式如下： 式中：Lp(r)---噪声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0)---参考位置r0处的声压级，dB(A)； r---声源中心至预测点的距离，m； r0---参考位置距声源中心的距离，m； △L---各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），项目变电站围墙有隔声作用，本次评价取10dB(A)。 （2）预测内容 ①噪声源强 本期变电站运行期间的噪声主要来自主变压器、接地变（站用变压器）。预测模型将主变压器、接地变（站用变压器）等效为点声源计算。根据《变电站噪声控制技术导则》（DL/T1518-2016），变电站本期主要设备噪声源强具体见表4-4。 表4-4 变电站本期主要设备噪声源强一览表 序号; 声源名称; 中心坐标/m; 声压级/距声源距离（dB(A)/m）; 噪声控制措施; 运行方式; 噪声叠加. X; Y; Z. 1; 1#主变; 26.5; 35.5; 1.75; 63.7/1; 低噪声设备; 连续运行; 68.3 dB(A). 2; 2#主变; 26.5; 49.5; 1.75; 63.7/1. 3; 站用变压器1; 26.5; 23.5; 1.2; 60/1. 4; 站用变压器2; 34; 23.5; 1.2; 60/1. 注：空间相对位置：①定义变电站围墙南角为坐标原点，以东北围墙方向为X轴正方向，以西北围墙方向为Y轴正方向，以垂直水平方向为Z轴。②噪声源空间相对位置：以声源中心位置为声源空间相对位置坐标，Z为声源中心相对地面高度。 ②主要声源至围墙的距离 变电站本声源至围墙的距离见表4-5。 表4-5 声源至围墙的距离 单位：m 声源; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 主变压器; 19; 19.5; 27; 44. ③预测内容 厂界：噪声贡献值。 （3）预测结果及评价 变电站噪声预测及评价主要为本期新建的主变压器、站用变压器。变电站本期投运后产生的厂界噪声预测结果见表4-6。 表4-6 变电站本期工程投运后环境噪声预测结果 单位：dB(A) 预测位置; 变电站东侧厂界; 变电站南侧厂界; 变电站西侧厂界; 变电站北侧厂界. 贡献值; 43; 42; 40; 35. 标准值; 昼间：60，夜间：50. 由以上预测结果可知，本期变电站工程投运后产生的厂界噪声贡献值在（35-43）dB(A)之间，低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。变电站投运后，对周围声环境基影响较小。 （2）本项目双回路架空线路 ①选择类比对象 本项目申庄~黄铎堡改接清水河变电站110kV线路部分线路采用双回路架设，架设长度2×1.75千米，所以选取同规模已运行线路进行类比预测的方法来分析本项目双回路架空线路产生的噪声对周围环境的影响。类比监测线路选择已运行的；110千伏汉白甲乙线双回路架空线路监测断面双回路（6#-7#杆塔间）进行类比，监测结果引用《宁夏宁东江汉330 千伏变电站110千伏送出工程检测报告》中对110千伏汉白甲乙线双回路（6#-7#杆塔间））线路的监测数据，具体详见附件4。 线路产生的噪声主要与线路电压等级、导线架设方式、导线排列方式等因素有关，根据表4-7。 表4-7 110kV双回路线路类比情况一览表 项目; 申庄~黄铎堡改接清水河变电站110kV线路双回路段; 110千伏汉白甲乙线双回路（6#-7#杆塔间）（类比线路）. 所在位置; ****; ****. 电压等级; 110kV; 110kV. 导线架设方式; 同塔双回路; 同塔双回路. 导线型号; 1×JL3/G1A-300/25; 1×JL/G1A-300/25. 分裂数; 1分裂; 1分裂. 导线排列方式; 垂直排列; 垂直排列. 导线对地高度; 实际导线对地高度不低于10m; 11m. 环境条件; 均位于宁夏境内，地势开阔，环境条件相似. 表4-6看出，类比线路110千伏汉白甲乙线同塔双回路线路（6#-7#）与本项目双回路段架空线路电压等级均为110kV，导线架设方式均为同塔双回路架设，导线排列方式均为垂直排列、导线型号类似，且环境均较为空旷，环境条件类似。虽然本段线路评价采用的高度与类比线路有所不同，但其高度差异只影响其产生噪声的最大值，不影响其总体变化趋势；通过对类比线路的监测，能反映类比线路产生的噪声随距离的总体变化趋势。因此，选用110千伏汉白甲乙线同塔双回路线路（6#-7#）运行时的噪声监测值能够较好的反应本项目110kV线路双回路架空线路段运行后产生的噪声影响。 ②类比监测单位 宁夏盛世蓝天环保技术有限公司。 ③类比监测项目 噪声。 ④类比监测方法 按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行监测。采用类比分析方法评价架空线路运行后产生的噪声对周围环境的影响。 ⑤类比监测仪器 噪声监测仪器：AWA5688多功能声级计/AWA6221A 声校准器； 量程范围：30dB~105dB/94.0dB； 生产厂家：杭州爱华仪器有限公司； 出厂编号：10329747/1007026； 设备编号：LT-03/LT-03-1； ⑥类比监测条件 类比监测时间：2023年10月11日。 2023.10.11：昼间天气晴，温度21.5℃，湿度33.0%，0.6m/s，大气压857.3hPa。夜间天气晴，温度12.4℃，湿度31.2%，静风，大气压855.0hPa。 ⑦类比监测点位 对类比线路以导线档距中央弧垂最低位置的横断面方向上，同塔双回输电线路以弧垂最低位置处档距对应两杆塔中央连线对地投影为起点，监测点均匀分布在边相导线两侧的横断面方向上。挂线方式以杆塔对称排列的输电线路，在杆塔一侧的横断面方向上布置监测点。测点间距5m，依次监测至评价范围边界处。 110千伏汉白甲乙线同塔双回路线路（6#-7#）监测断面见图4-1。 **** 图4-2 类比线路衰减监测断面 ⑧类比监测工况 110千伏汉白甲乙线同塔双回路线路（6#-7#）监测期间运行工况见表4-8。 表4-8 类比线路监测期间运行工况一览表 名称; 电压 （kV）; 电流 （A）; 有功功率（MV）; 无功功率（MVar）. 110千伏汉白甲线; 112.29; 173.09; 30.94; -14.62. 110千伏汉白乙线; 112.40; 103.33; 19.09; 6.36. ⑨类比监测结果 110千伏汉白甲乙线同塔双回路线路（6#-7#）运行产生的噪声源强见表4-9。 表4-9 110千伏汉白甲乙线双回路断面（6#-7#杆塔间、线高11m、档距322m） 声环境监测结果 测点 编号; 监测点位; 测点高度（m）; 昼间 dB(A); 夜间 dB(A). 1; 弧垂最大位置处档距对应两杆塔中央连线对地投影点0m; 1.5; 42; 41. 2; 弧垂最大位置处档距对应两杆塔中央连线对地投影点西4m（110千伏汉白甲线边导线对地投影点0m）; 1.5; 42; 41. 3; 边导线对地投影点西5m处; 1.5; 42; 41. 4; 边导线对地投影点西10m处; 1.5; 41; 40. 5; 边导线对地投影点西15m处; 1.5; 41; 39. 6; 边导线对地投影点西20m处; 1.5; 40; 39. 7; 边导线对地投影点西25m处; 1.5; 40; 39. 8; 边导线对地投影点西30m处; 1.5; 39; 38. 7）噪声预测分析 由表4-9可以看出，110kV汉白甲乙线双回路断面上的环境噪声昼间最大值为42dB(A)、夜间最大值为41dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，由此可类比，本项目双回路段经过非居民区时，线路噪声也满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 本项目线路环境敏感目标位于110千伏线路双回路塔架设段。本次进行环境敏感目标声环境影响评价时，以声环境敏感目标所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量。由预测可知，本项目110kV输电线路建成运行后对环境敏感目标处能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准限值要求。具体预测结果见表4-10。 表4-10 声环境敏感目标处噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 环境敏感目标（距离线路最近的敏感目标）; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; ****; 39; 45; 42; 46; 44; 55; 45. 2; ****; 38; 41; 40; 43; 42. 3; ****; 39; 40; 38; 42; 42. 4; ****; 37; 41; 39; 42; 41. 本项目输电线路声环境敏感目标处昼间噪声预测值在42dB(A)~46dB(A)之间、夜间噪声预测值在41dB(A)~44dB(A)之间，均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值要求。 本次预测仅考虑了噪声距离衰减，因此本次评价的噪声预测值要大于线路实际产生的噪声值，声环境影响预测与评价是正确的并且是合理的。 （3）单回路架空线路 ①选择类比对象 本项目申庄~黄铎堡π入三岔变电站110千伏架空线路工程、申庄～黄铎堡改接清水河变电站110kV线路工程部分线路采用单回路架设，架设长度1×3.54km，选取同规模已运行线路进行类比预测的方法来分析本项目单回路架空线路产生的噪声对周围环境的影响。类比监测线路选择已运行的；110千伏汉锋单回路（29#-30#杆塔间）进行类比，监测结果引用《宁夏宁东江汉330 千伏变电站110千伏送出工程检测报告》中对110千伏汉锋单回路（29#-30#杆塔间））线路的监测数据，具体详见附件4。 线路产生的噪声主要与线路电压等级、导线架设方式、导线排列方式等因素有关，根据表4-11。 表4-11 110kV单回路线路类比情况一览表 项目; 本项目110千伏线路单回路段; 110千伏汉锋单回路（29#-30#杆塔间）（类比线路）. 所在位置; 宁夏回族自治区固原市; 宁夏回族自治区灵武市. 电压等级; 110kV; 110kV. 导线架设方式; 单回路; 单回路. 导线型号; JL3/G1A-300/25; JL/G1A-400/25. 分裂数; 1分裂; 1分裂. 导线排列方式; 三角排列; 三角排列. 导线对地高度; 实际导线对地高度不低于10m; 12m. 环境条件; 均位于宁夏境内，地势开阔，环境条件相似. 表4-11看出，类比线路110千伏汉锋单回路线路（29#-30#）与本项目单回路段架空线路电压等级均为110kV，导线架设方式均为单回路架设，导线排列方式均为三角排列，导线型号相似，且环境均较为空旷，环境条件类似。因此，选用110千伏汉锋单回路线路（29#-30#）运行时的噪声监测值能够较好的反应本项目110kV线路双回路架空线路段运行后产生的噪声影响。 ②类比监测单位 宁夏盛世蓝天环保技术有限公司。 ③类比监测项目 噪声。 ④类比监测方法 按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行监测。采用类比分析方法评价架空线路运行后产生的噪声对周围环境的影响。 ⑤类比监测仪器 噪声监测仪器：AWA5688多功能声级计/AWA6221A 声校准器； 量程范围：30dB~105dB/94.0dB； 生产厂家：杭州爱华仪器有限公司； 出厂编号：10329747/1007026； 设备编号：LT-03/LT-03-1； ⑥类比监测条件 类比监测时间：2023年10月11日。 2023.10.11：昼间天气晴，温度21.5℃，湿度33.0%，0.6m/s，大气压857.3hPa。夜间天气晴，温度12.4℃，湿度31.2%，静风，大气压855.0hPa。 ⑦类比监测点位 对类比线路以导线弧垂最大处线路中心的地面投影点为监测原点，沿垂直于线路方向进行，测点间距5m，依次监测至边导线外30m处。 110千伏汉锋单回路线路（29#-30#）监测断面见图4-2。 ＊ 工频电场、工频磁场监测点 噪声监测点 ＊ 衰减断面方向 110kV汉锋线29#杆塔 110kV汉锋线30#杆塔 **** 图4-3 类比线路衰减监测断面 ⑧类比监测工况 110千伏汉锋单回路线路（29#-30#）监测期间运行工况见表4-12。 表4-12 类比线路监测期间运行工况一览表 名称; 电压 （kV）; 电流 （A）; 有功功率（MV）; 无功功率（MVar）. 110千伏汉锋单回路（29#-30#杆塔间）; ****; ****; ****; ****. ⑨类比监测结果 110千伏汉锋单回路线路（29#-30#）运行产生的噪声源强见表4-13。 表4-13 110千伏汉锋单回路（29#-30#杆塔间、线高12m、档距427m） 声环境监测结果 测点 编号; 监测点位; 测点高度（m）; 昼间 dB(A); 夜间 dB(A). 1; 导线弧垂最大位置处中相导线对地投影点0m; 1.5; 43; 42. 2; 导线弧垂最大位置处中相导线对地投影西3m（边导线对地投影点0m处）; 1.5; 42; 41. 3; 导线弧垂最大处线路边导线对地投影点北5m; 1.5; 42; 40. 4; 导线弧垂最大处线路边导线对地投影点北10m; 1.5; 42; 40. 5; 导线弧垂最大处线路边导线对地投影点北15m; 1.5; 42; 41. 6; 导线弧垂最大处线路边导线对地投影点北20m; 1.5; 40; 39. 7; 导线弧垂最大处线路边导线对地投影点北25m; 1.5; 40; 39. 8; 导线弧垂最大处线路边导线对地投影点北30m; 1.5; 39; 38. 7）噪声预测分析 由表4-13可以看出，110kV汉锋单回路断面上的环境噪声昼间最大值为43dB(A)、夜间最大值为42dB(A)。 根据无限长线声源的几何发散衰减计算公式，本次评价以环境影响最不利原则，选取类比线路现状监测最大值（未扣除区域背景值）作为贡献值进行评价，即Lp(r)为43dB(A)，参数r为8.5m，r0为10.5m，可得出类比单回路线路导线对地高度为10m时，线下噪声贡献值为44dB(A)。本工程单回路段与类比工程的电压等级、架设方式相同、导线型号相似，且工程所在地环境条件相似，由此可知，本项目单回路段经过非居民区时，导线对地高度为10m时，线路噪声贡献值也满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 4、地表水环境影响分析 本项目运行期生活污水经化粪池沉淀处理后委托环卫部门定期清掏。本项目输电线路工程在运行期不产生废水，生活污水产生量不增加。 综上所述，本项目对周围水环境无影响。 5、固体废物影响分析 本项目变电站为智能化变电站，运行期无人值班门卫值守，门卫少量生活垃圾经站内垃圾桶分类集中收集，定期清运至附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。 本项目变电站主变压器下方设有事故油坑，铺有卵石层，若主变压器在事故状态下排油或漏油，将经排油管到达事故油池，事故油交有危险废物处理资质的单位回收处置。 变电站内变压器为了绝缘和冷却的需要装有变压器油，正常运行工况条件下，无废变压器油产生，变压器故障时或维护等过程中可能产生废变压器油。对照《国家危险废物名录》（2025年版）废变压器油属于危险废物，废物类别为 HW08，废物代码为 900-220-08。废变压器油应交由有相应资质的危废处理单位处置。 变电站设有铅蓄电池，当铅蓄电池因发生故障或其他原因无法继续使用需要更换时会产生废弃的铅蓄电池。对照《国家危险废物名录》（2025年版）废弃的铅蓄电池属于危险废物，废物类别为 HW31，废物代码为 900-052-31。废弃的铅蓄电池（一般8~12年更换一次）交有危险废物处理资质的单位置换后直接回收，不在站内贮存。 输电线路在运行期间只定期进行巡视和检修。巡检人员所产生的垃圾很少，且严格要求其随身带走，不在当地遗留，因此不会产生固体废物影响。 综上所述，本项目运行后产生的固体废物妥善处理处置后不会污染环境。 6、环境风险分析 变电站的主变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有大量的变压器油，在正常运行状态下无变压器油外排。变电站的主变压器为油浸变压器，主变压器下设事故油坑，铺设鹅卵层，四周设有排油管与事故油池相连。变压器发生事故时，所有的漏油将渗过卵石层到达事故油坑并通过排油管最终进入事故油池，在此过程卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾。废变压器油经事故油池收集后，交有危险废物处理资质的单位回收处置。 事故油坑及事故油池设置的合理性分析： 事故油坑、排油管及事故油池四壁及底面均采取防渗措施，防止废油渗漏产生环境污染事故。本项目在每台主变下均设置有事故油坑，新建25m3事故油池1座，单台主变绝缘油最大质量约为21.8t（密度约为0.89t/m3），折算体积约为24.5m3。事故油池可满足变电站单台主变最大油量的100%容量，事故油坑的容量约为10m3，可满足20%的要求，因此事故油坑、事故油池容积能够满足相关要求，可以确保废变压器油的收集和不外泄。 建设单位应定期对电气设备检修、维护，确保变电站内电气设备安全运行，杜绝事故的发生。针对变电站站内可能发生的突发环境事件，建设单位按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期进行演练。 综上所述，本项目变电站运行后采取有效的污染防治措施并配备必要的安全解救设备和工具，潜在的环境风险较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、与《输变电建设项目环境保护技术要求》选线选址的相符性分析 根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020），本项目与HJ1113-2020选址选线要求相符性分析详见表4-14。 表4-14 本项目与（HJ1113-2020）输变电项目选址选线要求相符性分析 （HJ1113-2020）输变电项目选址选线要求; 本项目对应情况; 相符性. 1; 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。; 本项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 2; 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 变电站位于固原市黄铎堡镇，变电站选址已考虑出线走廊规划，变电站进出线没有进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 3; 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本项目为户外变电站，变电站进出线不涉及居住、医疗卫生、文化教育等为主要功能的区域。; 符合. 4; 同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。; 本项目线路为地下电缆及架空线路，大部分采用同塔双回架设及单回架设，减少了线路走廊开辟及周围环境的影响。; 符合. 5; 原则上避免在 0 类声环境功能区建设变电工程。; 本项目新建变电站位于乡村区域，属于3096规定的1类、2类声功能区，不涉及0类声环境功能区。; 符合. 6; 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。; 本项目新建变电站采用HGIS布置型式，减少了占地面积，总体占地面积较小，占地类型为旱地、农村道路，占地范围内植被覆盖度低，减少了对生态环境的影响。; 符合. 7; 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本项目不涉及集中林区，不涉及占用林地。; 符合. 8; 进入自然保护区的输电线路，应按照HJ19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。; 本项目工程所在位置不涉及自然保护区。; 符合. 综上所述，本项目选址选线不涉及生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，避开了居住集中区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。本项目变电站在选址时已按照终期规模综合考虑进出线走廊规划，进出线不会进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区；变电站未在0类声环境功能区建设；本项目线路优化设计，部分采用地下电缆，减少了土地占用、植被破坏、土石方产生量，土壤扰动相对较小。本项目为输变电工程项目，运行期产生的污染物较少，在落实本项目环境影响评价报告表提出的各项污染防治措施后，对周围环境的影响很小。站址方案已取得相关部门的同意，符合地方规划要求，不存在环境制约因素。 2、线路路径协议情况 本项目已取得线路沿线相关部门的选线意见，见表4-15。 表4-15 工程选线意见一览表 部门; 选线意见; 落实情况. 固原市生态环境局; 原则同意. 固原市原州区自然资源局; 原则同意此路径，项目路径不涉及生态保护红线，但涉及永久基本农田，建议优化路径，少占永久基本农田。; 已优化路径，正在办理永久进本农田不可避让占地手续。. 固原市原州区林业和草原局; 原则同意，如占用林地和草地，需办理林地草原审批手续。; 不涉及。. 固原市原州区水务局; 原则同意，项目路径跨域水沟，建议编制防洪、水保方案等。; 正在编制。. 固原市原州区文物管理所; 线路经过原州区文物保护区域，调出后方可建设。; 已调出，项目建设范围不涉及文物保护区域。. |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态保护措施 （1）避让措施 ①合理规划塔位、牵张场、施工临时道路等临时场地，合理划定施工范围和人员、车辆路径，尽可能布置在植被稀少的区域，减少对周围生态环境影响。 ②线路部分采用钢管杆同塔双回路架设及地下电缆敷设，减少了线路走廊的开辟，减少占地，减少了对生态环境影响。 （2）减缓措施 ①变电站、施工营地、站外供水及排水管线、10千伏临时施工电源线路等施工前先设置施工围挡，严格控制施工人员及施工车辆活动范围，减少对周围生态环境的影响。 ②在变电站场地、进站道路、站外供水及排水管线、10千伏临时施工电源线路等各项基础施工中，严格按设计施工，减少基础开挖量，对临时堆放的土石方采取苫盖、拦挡等临时性防护措施，雨天及时排除场地积水，防止雨水冲刷和风力造成站区水土流失。 ③变电站建成后，站内空闲场地铺设方砖，又可降低土壤的侵蚀。变电站内所有道路做硬化处理。 ④架空线路新建塔基及拆除塔基施工时应设置施工围栏、地下电缆线路应设置施工围挡，防止扩大扰动面积，控制施工人员及施工车辆在围栏、围挡内的活动，避免出现施工人员随意践踏土地的现象，施工车辆随意扩大施工作业范围的现象。 ⑤本项目施工材料运输，应尽可能利用现有道路，修建的少部分到达塔基的临时施工便道严格控制宽度，以减少新开辟施工便道对植被的破坏。 ⑥本项目临时占地类型为耕地时，施工结束后通过及时清理现场，复耕恢复其原有土地功能。 ⑦线路基坑开挖完工后，尽快浇注商品混凝土，缩短土方裸露时间。土方施工避开雨天，遇有大风天气时暂停土石方的施工，对临时堆放的土石方采取遮盖、拦挡等临时性防护措施，以免造成更大面积的植被破坏和土壤表层的破坏。 ⑧本项目施工时占用耕地，应采取表土剥离、分类存放，施工结束后，变电站剥离的表土用于施工营地临时占地土地平整恢复使用，耕地进行复耕恢复。 ⑨施工期，根据设计要求合理布设铁塔和材料堆放场等临时占地，尽可能布置在植被稀少的区域。 ⑩变电站、输电线路在施工过程中限制施工人员施工作业范围、作业时间，合理安排施工作业时间和施工工序，选择低噪声的施工机械，减少对野生动物的影响。 （3）恢复措施 ①表土回填：施工占地开挖的土方按照土层顺序进行回填，剥离的表土，按表层土在上的顺序堆放至临时占地区域，便于后期植被恢复使用。 ②土地平整：项目建设过程中，所压占的土地，由于施工机械的碾压，及建材堆放等其他因素的影响，必造成原有土地形态发生改变，引起土地表层起伏不平，难以达到预期的土地利用方向。施工结束后，对项目扰动区域实施土地整治措施，整治方式为机械整治，整地深度为0.3m。 ③土地翻耕：在清除材料运输及施工过程中洒落的砂石、水泥等建筑垃圾，对粒径大于5.0cm的碎石块进行捡选去除，然后采用机械翻松土地，翻耕厚度不得小于 30cm。 ④耕地区域：本项目占用耕地区域，施工结束后结合土地整治对扰动区域进行复耕恢复，复耕方式恢复作物。 （4）补偿措施 本项目输电线路经过的土地类型为耕地时，应对占用的耕地进行生态补偿。（占用耕地区域涉及永久基本农田，建设单位已委托编制了不可避让永久基本农田报告，正在办理永久基本农田不可避让手续。） （5）管理措施 施工单位应做好环境管理与教育培训，组织专业人员对施工人员进行环保宣传教育。施工期严格施工作业范围，规范施工行为，加强管理监督。 以上措施责任单位为建设单位，具体实施单位为施工单位，建设单位需对施工期环境保护措施的落实情况进行监督管理。 2、声环境保护措施 为了进一步减少施工噪声对项目周围声环境影响，施工期应采取以下措施对施工噪声进行防治： （1）变电站优化主变压器布置，站区总平面布置以主变为中心，110kV HGIS 屋外配电装置区布置在站区中心，配电装置室布置在站区东侧，减少对周围声环境的影响； （2）变电站施工时先建设实体围墙，变电站、施工营地、站外供水及排水管线、10千伏临时施工电源线路、地下电缆等施工时应设置施工围挡，实体围墙与施工围挡会对施工噪声起到一定的阻隔作用；施工时应尽量避免多台高噪声施工机械同时进行施工，合理布置施工机械位置，尽量使施工机械远离变电站围墙。 （3）做好施工组织设计，选用低噪声施工设备，加强各类施工机械设备维护保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。 （4）严格控制施工作业时间，距离敏感点较近的塔基要求围挡施工，因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示。 在落实以上措施后，本项目施工期噪声对周围声环境影响较小。 3、大气环境保护措施 为了进一步减少施工扬尘对大气环境的影响，施工期应采取以下扬尘污染防治措施： （1）变电站围墙采用装配式围墙，电容器采用块式基础装配模式，设备支架采用独立基础，电缆沟采用穿管敷设，减少了施工作业时间，可减少扬尘对周围大气环境的影响。施工前变电站应在施工场地四周按照规定先建设实体围墙，地下电缆线路施工应设置施工围挡，实体围墙与施工围挡会对施工扬尘起到一定的阻隔作用。 （2）项目开挖出的土石方应及时进行回填，以减少临时堆土扬尘的产生。 （3）土方开挖、回填、易产生扬尘工序等施工时，根据现场条件，进行湿法作业，根据现场实际情况对施工场地等进行洒水等降尘措施。 （4）施工现场的临时堆土及其它建筑垃圾，若在施工场地内堆置超过48h的，应密闭存放或及时进行覆盖，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 （5）四级及四级以上大风或重度污染天气时，严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并做好作业面覆盖工作。 （6）施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 （7）如用汽车运输易起尘的土方时，要加盖篷布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘；卸车时应尽量减少落差，以减少地面扬尘污染。 在落实以上措施后，本项目施工期扬尘对周围大气环境影响较小。 4、固体废物处置措施 ①本项目总体挖填方平衡，无弃土产生。 ②本项目塔基施工产生的干化泥浆可用于临时占地土地平整使用。拆除的塔基基础、废包装等建筑垃圾，项目施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，负责运至政府部门指定的地点处置，并报县级以上政府部门备案。 ③施工期间产生的生活垃圾应集中收集，定期运至附近垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置，严禁随意丢弃和堆放。 在落实以上措施后，本项目施工期固体废物对周围声环境影响较小。 5、水环境保护措施 变电站、输电线路施工均采用商品混凝土，塔基基础施工及穿管施工过程中产生的施工泥浆水设置泥浆池、沉淀池处理后循环使用，不外排。施工期施工营地设置化粪池，化粪池应采取防渗措施，定期委托环卫部门进行清掏。施工期施工人员生活污水由施工营地化粪池处理。 以上措施需在施工期完成，责任单位为建设单位，具体实施单位为施工单位，建设单位需对施工期环境保护措施的落实情况进行监督管理。 6、施工期环境管理 （1）环境管理机构 建设单位在管理机构内配备必要的专职人员，负责环境保护管理工作。 （2）施工期环境管理 建设单位在施工期间设立项目部，设置专人负责环境保护管理工作，负责核查施工工序是否满足设计文件要求，核查施工是否满足环保要求等相关工作。具体建设单位环境管理的职责如下： ①负责管辖范围内电网建设项目环境保护“三同时”制度的具体执行。 ②依据环境影响评价文件及其批复文件，编制项目环境保护管理策划文件。 ③组织参建单位开展环境保护培训、宣贯和交底工作。 ④配合各级生态环境主管部门组织的监督检查，并组织整改发现的问题。 ⑤做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 施工单位负责对项目资源进行合理使用和动态管理，确保施工人员能够严格执行各项环保管理制度、规定、贯彻落实各项环保政策，减少对生态环境影响。具体施工单位环境管理的职责如下： ①施工单位应组织施工人员学习《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《宁夏回族自治区大气污染防治条例》、《宁夏回族自治区水污染防治条例》、本项目环评及批复文件等有关环保法律法规，做到施工人员知法、懂法和守法。 ②根据施工图环境保护专项设计和项目环境保护管理策划以及国家电网有限公司、国网宁夏电力有限公司相关要求，编制环境保护施工方案。 ③参加建管单位组织的环境保护培训，开展本单位内部培训（含分包单位）。 ④在施工过程中落实各项环境保护措施，记录和统计措施相关技术数据并报监理单位。 ⑤参加环境保护现场检查，完成整改工作，提交整改报告。 ⑥编制环境保护施工总结。 ⑦参与竣工环境保护设施验收工作。 ⑧协助完成各级生态环境主管部监督检查和沟通协调工作。 （3）施工期环境监测计划 对施工单位进行环境管理、检查和监督，对施工期出现的各种环境保护问题进行纠正，记录并及时进行归档处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态保护措施 （1）线路巡检人员，沿固定巡检道路行驶，减少运行期对生态环境的影响。 （2）定期对沿线生态保护和防护措施进行检查，跟踪生态保护与恢复效果。 2、电磁环境保护措施 （1）变电站内电气设备采取集中布置方式，在设计中应按有关规程采取一系列减少电磁环境影响的措施，有效的减少对周围电磁环境的影响。 （2）输电线路设计严格执行环评及有关设计规程、规范提出的要求，采用合理的导线截面及结构，提高导线、金具加工工艺及控制导线对地距离，减少对周围电磁环境影响。 （3）加强变电站及输电线路监督管理，以及对运营期工频电场、工频磁场的监测工作，掌握项目产生的工频电场、工频磁场情况，及时发现问题。 3、声环境保护措施 （1）变电站采用低噪声设备，从设备声源上控制噪声对周围环境影响。 （2）输电线路合理选择导线截面和相导线结构，并通过控制导线对地高度，以降低线路的电晕可听噪声水平。 （3）加强变电站及输电线路监督管理，以及对运营期噪声的监测工作，掌握项目产生的噪声情况，及时发现问题。 3、水环境保护措施 本项目变电站运行期门卫少量的生活废水经化粪池沉淀处理后委托环卫部门定期清掏，输电线路运行期不产生废水，生活污水产生量不增加。 4、固体废物处置措施 （1）本项目变电站为智能化变电站，运行期无人值班门卫值守，门卫产生的少量生活垃圾经站内垃圾桶分类集中收集，定期清运至附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。 （2）本项目变电站主变压器下方设有事故油坑，铺有卵石层，若主变压器在事故状态下排油或漏油，将经排油管到达事故油池（25m3），事故油交有危险废物处理资质的单位回收处置。事故油坑及事故油池防渗层为至少1m厚黏土层或至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料。 （3）本项目变电站报废的免维护蓄电池（一般8~12年更换一次）交有危险废物处理资质的单位置换后直接回收。运行期应对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。 以上措施需在运行期过程中落实，责任单位和具体实施单位均为项目运行单位。 5、风险防范措施 变电站在正常运行状态下无变压器油外排；一般只有发生事故状态下才会产生变压器油泄露。新建变电站主变压器下设置事故油坑，铺设鹅卵层，四周设有排油管与事故油池相连。为了进一步减轻环境风险，变电站应采取以下环境风险防治措施： （1）事故油坑及事故油池防渗层为至少1m厚黏土层或至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料。 （2）当突发事故时，所有的漏油将渗过鹅卵层到达事故油坑并通过排油管最终排入事故油池（25m3），在此过程鹅卵层起到冷却油的作用，不易发生火灾。废变压器油经事故油池收集后，交有危险废物处理资质的单位回收处置。 （3）建设单位应定期对电气设备检修、维护，确保变电站内电气设备安全运行，杜绝事故的发生。针对变电站站内可能发生的突发环境事件，建设单位按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期进行演练。 6、运行期环境管理 （1）运行期环境管理 运行单位须设环境管理部门，配备相应的环境管理人员以不少于1人为宜，环境管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本项目主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和管理。 ①制定和实施各项环境管理计划。 ②建立工频电场、工频磁场及噪声环境监测。 ③不定期地巡查线路各段，保护生态环境不被破坏，保证保护生态环境与项目运行相协调。 ④检查环境保护设施运行情况，及时处理出现的问题，保证环保设施正常运行。 ⑤协调配合生态环境保护部门组织的监督检查，并组织整改发现的问题。 （2）运行期环境监测计划 运行期环境监测计划见表5-1。 表5-1 运行期环境监测计划一览表 序号; 名称; 内容. 1; 工频电场 工频磁场; 监测方法; 《交流输变电工程电磁环境检测方法（试行）》（HJ681-2013）. 监测频次和时间; 竣工验收监测一次；运行期定期检测；投诉纠纷时应及时进行监测；. 2; 噪声; 监测方法; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 监测频次和时间; 变电站：竣工验收监测一次、运行期每四年监测1次；主要噪声源设备大修前后对变电站进行监测；. 输电线路：竣工验收监测一次；投诉纠纷时应及时进行监测；. （3）监测点位 本项目运行后监测项目主要为：工频电场、工频磁场、噪声。运行期环境监测点位可参照本项目环评文件监测点位进行布设，如环评文件监测点位未能全面反映出项目建设的实际环境影响时，可根据实际情况及敏感目标进行调整。 ①工频电场、工频磁场 三岔110kV变电站工程：监测点选择在变电站无进出线或远离进出线（距离边导线地面投影不少于20m）的围墙外且距离围墙5m处布置，距离地面1.5m位置。断面监测路径选择在以变电站围墙（监测最大值）为起点，在垂直于围墙的方向上布置，监测点间距为5m，顺序测至距离围墙50m处为止。 本项目线路工程：在输电线路及电磁环境敏感目标处布设监测点。架空单回路输电线路以弧垂最低位置处中相导线对地投影点为起点，同塔双回输电线路以弧垂最低位置处档距对应两杆塔中央连线对地投影为起点，监测点均匀分布在边相导线两侧的横断面方向上。对于挂线方式以杆塔对称排列的输电线路，只需在杆塔一侧的横断面方向上布置监测点。在测量最大值时，监测点间距为1m，监测到最大值后，监测点间距为5m，顺序测至距离边导线对地投影外50m处为止。地下电缆段布设监测断面，以地下电缆线路中心正上方的地面为起点，沿垂直于线路方向进行，监测点间距1m，顺序测至电缆管廊边各外延5m处为止。电磁敏感目标监测点位选择在电磁环境敏感目标建筑物户外，距离墙壁1m处，距离地面1.5m的位置。 ②噪声 三岔110kV变电站工程：监测点布设在变电站厂界外1m、高度1.2m以上、距任一反射面距离不小于1m的位置。 输电线路：在本项目输电线路及声环境敏感目标处布设监测点。在线路导线距地最低处布设监测断面，选择在以导线弧垂最大处线路中心的地面投影点为监测原点，沿垂直于线路方向进行，测点间距5m，依次监测到调查范围处为止；敏感目标监测点位选择在声环境敏感目标建筑物户外，距离墙壁1m处，距离地面1.5m的位置。 （4）监测技术要求 ①监测方法 工频电场、工频磁场的监测方法执行《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中相关规定；噪声的监测方法执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关规定。 ②监测频次 运行期间进行竣工环境保护验收时监测一次；结合项目竣工环境保护验收，根据运行单位的规定进行常规监测，并针对项目发生重大变化时以及引发投诉纠纷时进行必要的监测。 ③监测质量控制、保证 监测单位需为取得检验检测机构资质认定证书的单位且具有电磁辐射和噪声检测类别。监测单位应具备完善的监测质量控制体系，对整个环境监测过程进行全面质量管控。监测仪器应定期校准，并在其证书有效期内使用，每次监测前后均检查仪器，确保仪器在正常工作状态。监测人员应进行业务培训，考核合格并取得岗位合格证书。现场监测工作须不少于二名监测人员进行。监测点位、监测环境、监测高度和监测方法均按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中相关规定执行。 监测结束后，应及时对监测原始数据进行整理，进行三级审核程序，审核内容包括监测采样方案及其执行情况，数据处理过程，质控措施，计量单位，编号等。经三级审核过的监测报告由相关负责人签字、监测单位盖章后生效。 7、环境保护措施可行合理性分析 本项目各环境要素所采取的环境保护措在参照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中提出的选址选线、设计阶段、施工阶段及运行阶段环境保护措施基础上，结合本项目可研报告、土地复垦方案中提出环境保护措施制定的。 运行期变电站，通过设备选型、加强设备维护保养确保厂界环境噪声排放；设置事故油坑、事故油池来收集事故情况下产生的事故油。输电线路严格按照设计规范要求的高度，加强监督管理保证线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度及噪声均满足评价标准的要求。 这些防治措施大部分是已运行输变电工程实际运行经验，结合国家环境保护要求而设计的，因此在技术上可行，经济上合理，在本项目环保投资中明确了本项目各环境保护措施实施阶段、责任主体、具体实施方案、各阶段需采取的环境保护措施及环保投资金额，可保障本项目设计期、施工期、运行期各阶段生态保护措施和修复效果的落实。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 根据项目相关资料，本项目动态总投资****万元，其中环保投资估算为****万元，占项目动态总投资的****。本项目环保投资见表5-2。 表5-2 本项目环保投资一览表 单位：万元 序号; 项目 阶段; 环境保护设施; 环境保护措施; 责任主体; 实施方案; 投资 估算. 1; 设计期; /; 1、对项目进行环境影响评价，提出施工期、运行期各项环境保护措施；2、设计单位针对各项环保设施、措施进行设计和要求。; 建设单位; 环评单位、设计单位协助建设单位对项目进行环评影响评价及环境保护措施设计。; ****. 2; 施工期; 洒水车、围挡、垃圾运输车、警示标志。; 扬尘：采取洒水抑尘，土方苫盖、变电站、地下电缆等设置围挡、运输车辆苫盖等措施。; 建设单位; - 建设单位将环境保护要求纳入施工承包合同中，应在施工场地派驻专人负责环境保护管理工作，监督各项环境保护措施的落实。 - 施工单位组织施工人员进行环境保护培训，加强环境保护意识，严格按照环环境影响评价及环境保护专项设计落实各项环保措施。 3、施工结束后，建设单位组织项目进行竣工环境保护验收。; ****. 生活污水：生活污水设置有防渗措施的化粪池进行处理。施工废水：设置泥浆池、沉淀池。; ****. 噪声：选用低噪声设备，加强施工设备保养等措施，设置围挡。; ****. 固废：建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能利用的运至政府部门指定的地点；施工人员产生的生活垃圾集中堆放，定期运至附近垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置。; ****. 生态保护：表土剥离、表土回填，土地复耕等恢复措施; ****. 其他：警示标志、竣工环保验收。; ****. 3; 运行期; 化粪 池；事 故油 池、事 故排油 管道、 事故油 坑及卵 石；垃 圾箱。; 环境管理：①设置环境管理部门，制定环境监测计划、环境保护制度并实施；②检查环境保护设施运行情况，保证环保设施正常运行。; 运维单位; 运维单位设置环境管理部门，根据环境监测计划对项目进行运行期监测，保证输电设施正常运行。; ****. 噪声：选用低噪声设备，加强设备保养等措施。; 运行单位加强变电站环境保护设施的日常管理维护，保证环境保护设施的正常运行。; ****. 固废：设置事故油池、事故油坑、垃圾桶等。; ****. 环保投资合计; ****. 项目总投资; ****. 环保投资比例; ****. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生 生态 | ①设置围挡，控制施工作业范围；②严格按照设计施工，减少基础开挖量，临时堆土进行苫盖；③变电站施工结束后，空地应及时进行硬化或铺设方砖；④尽量利用现有道路，设置施工便道宽度控制在4m范围内；临时施工场地布置在植被较少的区域；⑤施工结束后通过土地平整、土地复耕等恢复方式及时进行植被恢复；⑥挖出的土方集中堆放，以减少对附近植被的覆盖，线路基坑开挖完工后，尽快浇注商品混凝土，并对其表层进行碾压，缩短裸露时间。⑦进行表土剥离，并单独存放，用于临时占地植被恢复；⑧对施工人员进行环保知识宣传，提高施工人员的环保意识，严禁捕猎野生动物，合理安排施工时间和作业工序，避免在晨昏和正午进行高噪声施工作业。 | 临时占地因地制宜恢复原有土地功能 | ①线路巡检人员，沿固定巡检道路行驶，减少运行期对生态环境的影响。②定期对沿线生态保护和防护措施进行检查。 | 按要求落实 |
| 水生 生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | ①变电站和输电线路均采用商品混凝土，塔基基础施工施工及穿管施工过程中产生的施工泥浆水设置泥浆池、沉淀池处理后循环使用，不外排；②施工期施工营地设置化粪池，化粪池要求采取防渗措施，化粪池定期委托环卫部门进行清掏。 | 废（污）水不外排 | 项目运行期门卫生活污水经化粪池沉淀处理后委托环卫部门定期清掏。 | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①变电站围墙采用装配式围墙，避免多台高噪声施工机械同时进行施工；②施工过程中选用低噪声的施工设备，加强设备维护保养；③严格实施运输过程管理；④靠近敏感目标处施工时设置施工围挡；⑤严格控制施工作业时间，因混凝土浇筑等特殊工序要求必须进行连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示。 | 满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025） | ①变压器采用低噪声设备，合理安排设备布局，按时维护；②加强项目日常监督管理及运营期噪声的监测工作。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）及《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准限值 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气 环境 | ①变电站围墙采用装配式围墙，会对施工扬尘起到一定的阻隔作用；②土石方及时回填；③减少土壤裸露时间和裸露面积；④施工场地适时洒水；⑤尽量不在大风天施工作业，尤其是引起地面扰动的作业等防尘措施；⑥运输车辆采取篷布苫盖，封闭运输，防止飞散、掉落；⑦施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 | / | / | / |
| 固体 废物 | ①本项目挖填平衡，无弃土产生。②建筑垃圾分类收集，能回收利用的回收利用，不能回收的施工单位应编制建筑垃圾处理方案，采取相应的处置措施，并报项目所在地县级以上政府部门备案；生活垃圾集中堆放，定期运至附近垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置，严禁随意丢弃和堆放。 | 按要求处置 | ①事故油经事故油池（25m3）收集后交有危险废物处理资质的单位回收处置；②废旧的免维护蓄电池交有危险废物处理资质的单位置换后直接回收。③门卫少量生活垃圾经站内垃圾桶分类集中收集，定期清运至附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。 | / |
| 电磁 环境 | / | / | ①电气设备采用集中布设；②加强项目日常监督管理及运营期工频电场、工频磁场的监测工作。 | 满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应标准限值。 |
| 环境 风险 | / | / | 变电站设置事故油池、事故油坑，事故油坑及事故油池防渗层为至少1m厚黏土层或至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料。定期对电气设备进行检修、维护，制定事故应急预案。 | 按要求处置 |
| 环境 监测 | / | / | 按照运行期环境监测计划对项目进行电磁环境、声环境监测 | 满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应标准限值；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）及《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准限值 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目符合国家和地方产业政策，符合相关规划，项目选址选线合理，符合固原市生态保护红线管控要求。本项目针对施工期和运行期存在的环境问题采取相应的防治措施，对评价区域环境质量影响较小。因此，建设单位认真落实设计和本报告表中的环保措施，从环境保护角度分析，宁夏固原三岔110千伏输变电工程项目的建设是可行的。

宁夏固原三岔110千伏输变电工程

# 电磁环境影响专题评价

建设单位：国网宁夏电力有限公司固原供电公司

一、项目概况

本项目共包含四部分：

（1）三岔110千伏变电站新建工程：拟建三岔变为户外变电站，新建1 号、2 号主变，主变容量2×50MVA；新建110kV出线2回，35kV出线6回，10kV出线16回；1号、2号主变低压侧装设1组3Mvar及1组6Mvar的并联电容器组；新上10kV接地变消弧线圈成套装置2套，二次绕组兼用作本站站用电源，分别接于10kVⅠ段及Ⅱ段母线上。

（2）申庄~黄铎堡π入三岔变电站110千伏架空线路：新建线路路径全长约 3.5km，全线采用两条单回路架空方式进行架设，长约1×1.75km+1×1.75km。导线推荐选用1×JL3/G1A-300/25钢芯高导电率铝绞线，两回线路地线 1 根采用48芯 OPGW 光纤复合架空地线，另 1 根采用 JLB40-80 铝包钢绞线。新建杆塔14基，其中双回路耐张塔2基，单回路耐张塔6基，单回路直线塔6基。

（3）申庄～黄铎堡改接清水河变电站110kV线路：新建线路路径全长约 2.38km，采用架空与电缆混合方式进行架设，其中单回架空线路长约 0.04km；双回架空线路长约1.75km；单回电缆线路长约 0.28km，双回电缆线路长约0.31km。导线推荐选用 1×JL3/G1A-300/25钢芯高导电率铝绞线，地线2 根采用48芯OPGW 光纤复合架空地线；电缆推荐选用 YJLW03-64/110-1×630mm2交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套聚乙烯外护套电力电缆，随电缆各敷设1 根48芯非金属阻燃光缆。新建杆塔11基，其中双回路耐张塔6 基，双回路直线塔3基，双回路耐张钢管杆1 基，单回路耐张钢管1基。

（4）清水河~申庄改接绿塬变电站110kV线路：新建线路路径全长约 0.25km，采用架空与电缆混合方式进行架设，其中单回架空线路长约 0.01km；单回电缆线路长约0.24km。新建1基钢管杆。

二、电磁评价因子和评价标准

1、评价因子

工频电场、工频磁场。

2、评价标准

根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率0.025kHz-1.2kHz的公众曝露控制限值的规定，确定电磁环境影响评价标准如下：

（1）工频电场：200/f为输变电工程评价标准，即频率f=50Hz时，工频电场强度E=4000V/m。

（2）工频磁场：5/f为输变电工程评价标准，即频率f=50Hz时，工频磁感应强度B=100μT。

（3）架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的工频电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标识。

三、电磁评价工作等级和评价范围

1、评价工作等级

本项目变电站电压等级为110kV，采用户外布置。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），确定本项目变电站电磁环境影响评价等级为二级。

本项目110kV输电线路采用采用单、双回路架空架设及地下电缆敷设，架空线路边导线地面投影外两侧10m范围内无环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），确定本项目电磁环境影响评价等级为三级。

综上，项目电磁环境影响评价等级按较高等级确定，则本项目电磁环境影响评价等级为二级。

2、评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，确定110kV变电站为站界外30m内；110kV架空线路为边导线地面投影外两侧各30m；地下电缆线路为管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）。

四、电磁环境敏感目标

本项目评价范围内电磁环境敏感目标详见“三、生态环境现状、保护目标及评价标准章节中生态环境保护目标小节”。

五、电磁环境现状评价

为了解本项目运行前的电磁环境质量现状，我单位委托长润安测科技有限公司于2025年12月13日对项目周边的电磁环境进行了现状监测，具体详见附件5。

1、监测项目

测量离地1.5m高度处的工频电场强度、工频磁感应强度。

2、监测方法

监测方法严格按《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）进行监测。

3、监测仪器

工频电场、工频磁场监测仪器见专题表1。

专题表1  监测仪器一览表

| 仪器名称及型号 | 测量范围 | 生产厂家 | 检定与校准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SEM-600 LF-01D 电磁场探头和读出装置 | 工频电场 (0.01V/m~100kV/m) 工频磁场 （10nT~3mT） | 北京森馥科技股份有限公司 | 出厂编号：G-2437/D-2478 设备编号：LB-YQ-OO1 检定单位： 华东国家计量测试中心 检定证书号：WWD202507158 有效期：2025.5.30-2026.5.29 |

4、监测布点

按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）布点。

①三岔110千伏变电站新建工程：本次监测选择拟建站界四周围墙外5m布设监测点，共布设4个现状监测点。

- ②申铎线π入三岔变110kV线路工程：监测点布设尽量沿线路路径均匀布点，兼顾行政区及环境特征的代表性进行布设，本次在两条π接线路路径上各布设2监测点，共布设4个现状监测点。

- ③申庄～黄铎堡改接清水河变电站110kV线路工程：监测点布设尽量沿线路路径均匀布点，兼顾行政区及环境特征的代表性进行布设，在架空线路段布设2个监测点，电缆线路段布设1个监测点，共布设3监测点。

- ④清水河~申庄改接绿塬变电站110kV线路工程：监测点布设尽量沿线路路径均匀布点，兼顾行政区及环境特征的代表性进行布设，本条线路较短，在架空线路段布设1个监测点，电缆线路段布设1个监测点，共布设2监测点。

⑤环境敏感目标：拟建变电站无敏感目标，敏感目标全部在输电线路段。本次监测点选在环境敏感目标建筑物户外，距离墙壁1m处，距离地面1.5m的位置，共布设4个监测点。

具体监测点位图详见第三章节。

5、监测频次

监测1次，监测1天。

6、监测条件

- 12月13日昼间天气晴，温度 0℃，湿度 33.2%，风速 1.8m/s。

7、质量控制

（1）每次监测前，按仪器使用要求，对仪器进行校准。

（2）监测地点选在地势较平坦，尽量远离高大建筑物和树木、电力线和通信设施的地方。

（3）监测人员与天线的相对位置应不影响测量读数，其他人员和设备应远离测试场地。

（4）监测仪器经校验，并在有效期内。

（5）监测的条件符合技术规范的要求。

8、监测结果

电磁环境现状监测结果见专题表2。

专题表2  电磁环境现状监测结果统计表

| 项目 | 序号 | 点位描述 | 测量高度（m） | 工频电场强度 （V/m） | 工频磁感应强度（μT） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三岔110千伏变电站新建工程 | 1 | 拟建变电站东侧站界外5m处 | 1.5 | 1.050 | 0.051 |  |
|  | 2 | 拟建变电站南侧站界外5m处 | 1.5 | 3.491 | 0.145 |  |
|  | 3 | 拟建变电站西侧站界外5m处 | 1.5 | 10.060 | 0.463 |  |
|  | 4 | 拟建变电站北侧站界外5m处 | 1.5 | 10.870 | 0.433 |  |
| 申庄~黄铎堡π入三岔变电站110千伏架空线路工程（黄铎堡变侧） | 5 | 拟建线路路径处1 | 1.5 | 0.313 | 0.075 |  |
|  | 6 | 拟建线路路径处2 | 1.5 | 8.600 | 0.325 |  |
| 申庄~黄铎堡π入三岔变电站110千伏架空线路工程（清水河变侧） | 7 | 拟建线路路径处1 | 1.5 | 7.156 | 0.263 |  |
|  | 8 | 拟建线路路径处2 | 1.5 | 13.759 | 0.525 | 受已建线路影响 |
| 敏感目标 | 9 | **** | 1.5 | 14.675 | 0.390 | 受已建线路影响 |
|  | 10 | **** | 1.5 | 17.823 | 1.867 | 受已建线路影响 |
|  | 11 | **** | 1.5 | 3.204 | 0.086 |  |
|  | 12 | **** | 1.5 | 1.647 | 0.033 |  |
| 申庄～黄铎堡改接清水河变电站110kV线路工程（架空段） | 13 | 拟建线路路径处1 | 1.5 | 6.888 | 0.035 |  |
|  | 14 | 拟建线路路径处2 | 1.5 | 30.959 | 0.671 | 受已建线路影响 |
| 申庄～黄铎堡改接清水河变电站110kV线路工程（电缆段） | 15 | 拟建线路路径处1 | 1.5 | 2.344 | 17.902 |  |
| 清水河~申庄改接绿塬变电站110kV线路工程（架空段） | 16 | 拟建线路路径处1 | 1.5 | 87.600 | 1.034 | 受已建线路影响 |
| 清水河~申庄改接绿塬变电站110kV线路工程（电缆段） | 17 | 拟建线路路径处1 | 1.5 | 2103.000 | 2.522 | 受已建线路和变电站影响 |

10、监测结果分析

根据监测结果可知，新建三岔110kV输变电工程变电站四周监测点位的工频电场强度在1.050V/m-10.870V/m之间，监测值偏大是因为110千伏线路影响工频磁感应强度在0.051μT-0.463μT之间；拟建架空输电线路工频电场强度在0.313V/m-87.600V/m之间，工频磁感应强度在0.035μT-1.034μT之间；拟建电缆线路工频电场强度在2.344V/m-2103V/m之间，监测值偏大是因为电缆线路受已建330千伏变电站及110千伏线路影响，工频磁感应强度在2.522μT-17.902μT之间；环境敏感目标工频电场强度在1.647V/m-17.823V/m之间，工频磁感应强度在0.033μT-1.867μT之间，均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m和工频磁感应强度100μT的标准限值。

六、电磁环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目新建变电站及地下电缆的电磁环境影响预测采用类比监测的方式。

1、变电站工程

（1）选择类比对象

为预测本项目变电站运行后产生的工频电场、工频磁场对周围环境的电磁环境影响，选取与本项目110kV变电站条件大致相似的110kV变电站，即电压等级相同、容量相近、主接线形式相同、建设规模相对一致的110kV变电站进行类比监测。本次类比对象选择已运行的龙泉110kV变电站，类比监测数据引用《宁夏石嘴山龙泉变电站110kV 3号主变扩建工程环境质量现状监测》中对龙泉110kV变电站的验收监测数据，详见附件8。本次评价选择龙泉110kV变电站的有关情况见专题表3。

专题表3  本期新建变电站与类比变电站主要技术指标比较

| 项目名称 | 三岔110kV变电站 | 龙泉110kV变电站 （类比变电站） |
| --- | --- | --- |
| 所在位置 | **** | **** |
| 电压等级 | 110/35/10kV | 110/35/10kV |
| 主变容量 | 2×50MVA | 2×50MVA |
| 变电站面积 | 0.6286hm2 | 0.5275hm2 |
| 出线方式 | 架空出线 | 架空出线 |
| 110kV出线间隔 | 2回 | 2回 |
| 主变布置 | 户外 | 户外 |
| 110kV配电装置布置 | 户外HGIS | 户外GIS |
| 环境条件类比 | 均位于宁夏，地势开阔，环境条件相似 |  |

由上表可知：

①电压等级、主变容量、出线间隔

拟建三岔变电站和类比变电站的电压等级均为110kV，三岔变电站主变2台，主变容量为50 MVA，类比变电站龙泉变主变2台，每台主变容量均为50MVA，三岔变电站出线间隔2回，类比龙泉110kV变电站出线间隔2回。类比变电站与本期新建变电站主变规模、容量、出线间隔相同。因此，选用龙泉110kV变电站进行类比预测是可行的。

②电气设备布置方式

本期三岔变电站与类比变电站均采用架空出线，本期三岔变电站110kV配电装置采用户外HGIS，类比变电站采用户外GIS，布置方式相似，因此，选用龙泉110kV变电站进行类比分析是可行的。

③所在位置及变电站面积

类比变电站与本期变电站环境条件相似，从变电站的占地面积分析，类比变电站的占地面积相近，因此，选用龙泉110千伏变电站进行类比分析是可行的。

综上所述，本次选用类比龙泉110千伏变电站与拟建三岔110kV变电站从电压等级、主变容量、出线间隔规模、电气设备布置方式、环境条件等大致相似。因此，选用龙泉110千伏变电站已运行的类比监测结果来预测分析本期拟建三岔110kV变电站建成后的电磁环境影响是合理的，可以反映出三岔110kV变电站本期工程运行后对周围电磁环境的影响程度。

（2）类比监测项目

工频电场、工频磁场。

（3）类比监测频次

监测一次。

（4）类比监测方法

按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）要求。

（5）类比监测仪器

监测名称：SEM-600/LF-01D电磁场探头和读出装置；

测量范围：工频电场0.5V/m~100kV/m，工频磁场10nT~3mT；

生产厂家：北京森馥科技股份有限公司；

出厂编号：G-2240 D-2238；

内部编号：LT-DC03-1；

检定单位：华南国家计量测试中心（广东省计量科学研究院）；

检定证书号：WWD202403202；

有效期：2024.09.23-2025.09.22。

（6）类比监测条件

2025年3月26日昼间天气晴，温度18.1℃，湿度30.5%，风速静风，大气压879.8hPa；夜间天气晴，环境温度8.2℃，湿度33.6%，静风，大气压880.9hPa。

（7）类比监测点位

监测点选择在变电站无进出线或远离进出线（距离边导线地面投影不少于20m）的围墙外且距离围墙5m处布置，距离地面1.5m位置。断面监测路径选择在以变电站围墙北侧（监测最大值）为起点，在垂直于围墙的方向上布置，监测点间距为5m，顺序测至距离围墙50m处为止。

龙泉110kV变电站监测点位示意图见专题图2。

****

专题图2  类比变电站工频电、磁场监测点位示意图

（8）类比运行工况

龙泉110kV变电站监测期间运行工况见专题表4。

专题表4  类比变电站监测期间运行工况一览表

| 日期 | 工程名称 | 电压（kV） | 电流（A） | 有功功率 （MW） | 无功功率 （MW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.3.26 | 龙泉110kV变1#主变 | **** | **** | **** | **** |
|  | 龙泉110kV变2#主变 | **** | **** | **** | **** |

（9）类比监测结果

龙泉110kV变电站运行产生的工频电场、工频磁场见专题表5。

专题表5  类比变电站运行产生的工频电场、工频磁场

| 序号 | 测点位置 | 测量高度 (m) | 工频电场强度 (V/m) | 工频磁感应强度(μT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电站东侧围墙外5m（1#） | 1.5 | 67.15 | 0.1355 |
| 2 | 变电站东侧围墙外5m（2#） | 1.5 | 35.98 | 0.1526 |
| 3 | 变电站南侧围墙外5m（3#） | 1.5 | 22.07 | 0.1775 |
| 4 | 变电站南侧围墙外5m（4#） | 1.5 | 18.28 | 0.1424 |
| 5 | 变电站西侧围墙外5m（5#） | 1.5 | 14.47 | 0.5245 |
| 6 | 变电站西侧围墙外5m（6#） | 1.5 | 30.12 | 0.1468 |
| 7 | 变电站北侧围墙外5m（7#） | 1.5 | 165.3 | 0.1961 |
| 8 | 变电站北侧围墙外10m | 1.5 | 142.6 | 0.1785 |
| 9 | 变电站北侧围墙外15m | 1.5 | 119.58 | 0.1682 |
| 10 | 变电站北侧围墙外20m | 1.5 | 89.64 | 0.1534 |
| 11 | 变电站北侧围墙外25m | 1.5 | 65.24 | 0.1329 |
| 12 | 变电站北侧围墙外30m | 1.5 | 51.02 | 0.1203 |
| 13 | 变电站北侧围墙外35m | 1.5 | 36.54 | 0.1087 |
| 14 | 变电站北侧围墙外40m | 1.5 | 25.68 | 0.0951 |
| 15 | 变电站北侧围墙外45m | 1.5 | 20.73 | 0.0876 |
| 16 | 变电站北侧围墙外50m | 1.5 | 18.32 | 0.0803 |
| 17 | 变电站北侧围墙外5m（8#） | 1.5 | 143.7 | 0.1742 |

由上表可知，龙泉110kV变电站厂界围墙外5m监测的工频电场强度为（14.47~165.3）V/m，工频磁感应强度为（0.1355~0.5245）μT；围墙外10m-50m衰减断面工频电场强度为（18.32~142.6）V/m，工频磁感应强度为（0.0803~0.1785）μT；龙泉110kV变电站所有测点监测值均远远小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4000V/m和100μT的标准限值。

根据类比监测结果可以预测，本项目变电站建成正常运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度对厂界外电磁环境影响均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4000V/m和100μT标准限值。

2、输电线路工程

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）的规定，地下电缆线路采用类比预测的方式，架空输电线路采用模式预测方法预测对其周围电磁环境的影响。

（1）双回路地下电缆

①选择类比对象

对本项目地下电缆段的电磁环境影响预测，选取同规模已运行电缆线路进行类比监测的方法来分析本项目地下电缆段线路产生的电磁对周围环境的影响。类比监测线路选择已运行的110千伏塘牵线7#-8#杆塔间地下电缆进行类比，监测结果引用《宁夏中卫迎水桥~甘塘牵引站π入甘塘变110千伏线路新建工程竣工环保验收监测报告》中对塘牵线7#-8#杆塔间地下电缆的监测数据，详见附件7。

电缆线路产生的电磁主要与线路电压等级有关，类比电缆线路与本项目新建电缆线路电压等级、回路数一致，因此，类比电缆线路的电磁监测结果能够较好的反应本项目新建电缆线路运行后产生的电磁影响。

专题表6  类比情况一览表

| 项目 | 本项目地下电缆110千伏线路 | 塘牵线7#-8#杆塔间地下电缆地下电缆段 |
| --- | --- | --- |
| 所在位置 | **** | **** |
| 回路 | 双回路 | 双回路 |
| 电压等级 | 110kV | 110kV |
| 环境条件 | 均位于宁夏，地势开阔，环境条件相似 |  |

②类比监测单位

宁夏盛世蓝天环保技术有限公司。

③类比监测项目

工频电场、工频磁场。

④类比监测方法

按《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）进行监测。采用类比分析方法评价电缆线路运行后产生的电磁对周围环境的影响。

⑤类比监测仪器

电磁监测仪器：SEM-600-LF-01D  电磁场探头和读出装置；

测量范围：工频电场5V/m-100kV/m，工频磁场0.1nT-10mT；

⑥类比监测点位

监测布点在电缆线路中心正上方监测一个点位，然后从电缆沟边缘的地面为起点，沿垂直于线路方向进行监测，每1m布置一个监测点位，测至电缆管廊一侧边缘各外延5m处为止。

专题图4  类比地下电缆电磁监测断面示意图

⑦类比监测条件

类比监测时间：2025年5月7日。

昼间天气晴，温度23.6℃，湿度30.4%，风速2.1m/s，大气压873.3hPa；夜间天气晴，温度12.4℃，湿度33.1%，风速1.9m/s，大气压876.5hPa。

⑧类比运行工况

监测期间运行工况见专题表7。

专题表7  类比线路监测期间运行工况一览表

| 名称 | 运行电压(kV) | 运行电流(A) | 有功功率(MW) | 无功功率(Mvar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110千伏塘牵线 | 113.8~115.9 | 281.1~285.4 | 35.78~37.15 | 8.75~9.18 |
| 110千伏桥塘二线 | 110.5~112.4 | 275.3~276.7 | 34.34~36.82 | 7.14~8.56 |

⑨类比监测结果

产生的电磁场强见专题表8。

专题表8  类比线路110千伏塘牵线7#-8#杆塔、110千伏桥塘

二线201#-200#间地下电缆段磁环境监测断面监测结果

| 测点 编号 | 监测点位 | 测点高度(m) | 工频电场 强度V/m) | 工频磁感应强度(μT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110千伏塘牵线、桥塘二线地下输电电缆线路中心正上方0m | 1.5 | 201.5 | 0.0916 |
| 2 | 110千伏塘牵线、桥塘二线地下输电电缆线路中心东侧1m | 1.5 | 181.3 | 0.0876 |
| 3 | 110千伏塘牵线、桥塘二线地下输电电缆线路中心东侧1.45m (110千伏桥塘二线电缆管廊边缘东侧0m) | 1.5 | 172.9 | 0.0823 |
| 4 | 地下输电电缆线路中心东侧2.45m (110千伏桥塘二线电缆管廊边缘东侧1m) | 1.5 | 159.6 | 0.0796 |
| 5 | 地下输电电缆线路中心东侧3.45m (110千伏桥塘二线电缆管廊边缘东侧2m) | 1.5 | 132.5 | 0.0712 |
| 6 | 地下输电电缆线路中心东侧4.45m (110千伏桥塘二线电缆管廊边缘东侧3m) | 1.5 | 116.4 | 0.0687 |
| 7 | 地下输电电缆线路中心东侧5.45m (110千伏桥塘二线电缆管廊边缘东侧4m) | 1.5 | 100.9 | 0.0652 |
| 8 | 地下输电电缆线路中心东侧6.45m (110千伏桥塘二线电缆管廊边缘东侧5m) | 1.5 | 85.41 | 0.0603 |

由上表可以看出，类比地下电缆段电磁环境衰减断面的工频电场强度监测值在85.41~201.5V/m之间，工频磁感应强度监测值在0.0603~0.0916μT之间，所有测点监测值均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4000V/m和100μT的标准限值。

根据类比电缆线路正常运行工况下的实测工频电场强度、工频磁感应强度，可以预测本项目双回路地下电缆段建成运行后产生的工频电场强度、工频磁感应强均均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4000V/m和100μT标准限值。

（2）单回路地下电缆

对本项目单回路地下电缆段的电磁环境影响预测，选取同规模已运行电缆线路进行类比监测的方法来分析本项目地下电缆段线路产生的电磁对周围环境的影响。类比监测线路选择已运行的地下电缆进行类比，监测结果引用《包银高铁宁夏石嘴山南牵引站220千伏外部供电工程竣工环境保护验收监测》中对城宇110kV线路改造段电缆的监测数据，具体详见附件6。

电缆线路产生的电磁主要与线路电压等级有关，类比电缆线路与本项目新建电缆线路电压等级、回路数一致，因此，类比电缆线路的电磁监测结果能够较好的反应本项目新建电缆线路运行后产生的电磁影响。

专题表9  110kV地下电缆线路类比情况一览表

| 项目 | 本项目地下电缆110千伏线路 | 城宇110kV线路改造段电缆 |
| --- | --- | --- |
| 所在位置 | 宁夏回族自治区固原市境内 | 宁夏回族自治区石嘴山市境内 |
| 回路 | 单回路 | 单回路 |
| 电压等级 | 110kV | 110kV |
| 环境条件 | 均位于宁夏，地势开阔，环境条件相似 |  |

②类比监测单位

宁夏盛世蓝天环保技术有限公司。

③类比监测项目

工频电场、工频磁场。

④类比监测方法

按《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）进行监测。采用类比分析方法评价电缆线路运行后产生的电磁对周围环境的影响。

⑤类比监测仪器

仪器名称：电磁场探头和读出装置；

型号规格：SEM-600LF-01D

出厂编号：G-2240/D-2238

⑥类比监测点位

以输电电缆线路中心正上方的地面为起点，沿垂直于线路方向进行，监测点间距为1m，顺序测至电缆管廊两侧边缘各外延5m处为止。

****

专题图4  类比地下电缆电磁监测断面示意图

⑦类比监测条件

类比监测时间：2024年7月14日。

昼间天气晴，温昼间天气晴，温度27.6℃，湿度31.4%，静风，大气压858.4hPa。

⑧类比运行工况

监测期间运行工况见专题表10。

专题表8  类比线路监测期间运行工况一览表

| 线路名称 | 运行电压 (kV) | 运行电流 (A) | 有功功率 (MW) | 无功功率 (Mvar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110kV城宇线路 | **** | **** | **** | **** |

⑨类比监测结果

产生的电磁场强见专题表10。

专题表9  类比线路（地下电缆）产生的电磁场强值

| 序号 | 点位描述 | 测量高度 （m） | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下输电电缆线路中心正上方0m | 1.5 | 645.48 | 0.7435 |
| 2 | 地下输电电缆线路中心南侧0.7m（电缆管廊边缘南侧0m） | 1.5 | 662.33 | 0.7525 |
| 3 | 电缆管廊边缘南侧1m | 1.5 | 586.26 | 0.6810 |
| 4 | 电缆管廊边缘南侧2m | 1.5 | 546.31 | 0.6633 |
| 5 | 电缆管廊边缘南侧3m | 1.5 | 515.62 | 0.5114 |
| 6 | 电缆管廊边缘南侧4m | 1.5 | 464.34 | 0.4754 |
| 7 | 电缆管廊边缘南侧5m | 1.5 | 386.36 | 0.4221 |

由上表可以看出，电磁环境衰减断面的工频电场强度监测值在386.36~662.33V/m之间，工频磁感应强度监测值在0.4221~0.7525μT之间，监测值较大是因为本项目靠近城关220kV变电站及本项目架空线路的影响，所有测点监测值均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4000V/m和100μT的标准限值。

根据类比电缆线路正常运行工况下的实测工频电场强度、工频磁感应强度，可以预测本项目地下电缆段建成运行后产生的工频电场强度、工频磁感应强均均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4000V/m和100μT标准限值。

（3）架空线路

本项目架空线路的工频电场、工频磁场影响预测将参照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录C、D推荐的计算模式进行。

①高压交流架空输电线路下空间工频电场强度的计算（附录C）

a．单位长度导线上等效电荷的计算

高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。

为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程：

式中：U——各导线对地电压的单列矩阵；

Q——各导线上等效电荷的单列矩阵；

Λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。

[U]矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

b．计算由等效电荷产生的电场

为计算地面电场强度的最大值，通常取设计最大孤垂时导线的最小对地高度。

当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

式中：xi、yi——导线i的坐标（i=1、2、…m）；

M——导线数目；

Li、Li——分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。

由于接地架空线对于地面附近场强的影响很小，对导线水平排列的几种情况计算表明，没有架空地线时较有架空地线时的场强增加约1%～2%，所以常不计架空地线影响而使计算简化。

②高压交流架空输电线路下空间工频磁场强度的计算（附录D）

由于工频电磁场具有准静态性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

在一般情况下，可只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际，如专题图3。不考虑导线i的镜像时，可计算其在A点产生的磁场强度：

式中：I——导线i中的电流值，A；

H——导线与预测点的高差；

L——导线与预测点的水平距离，m。

专题图5  磁场向量图

本项目为三相线路，水平和垂直场强分别为：

Hx=H1x+H2x+H3x

Hy=H1y+H2y+H3y

式中：H1x、H2x、H3x为各相导线的场强的水平分量；

H1y、H2y、H3y为各相导线的场强的垂直分量；

Hx、Hy为计算点合成后水平分量和垂直分量（A/m）。

为了与环境标准相对应，需要将磁场强度转换为磁感应强度（mT）（一般也简称磁场强度），转换公式的单位为亨利，换算为特斯拉用下公式：

B=μ0H

式中：B——磁感应强度（T）；

H——磁场强度（H）；

μ0——常数，真空中相对磁导率（μ0=4п×10-7H/m）。

（2）参数的选取

因输电线路运行产生的工频电场、工频磁场主要由导线型式、导线对地高度、相间距离和线路运行工况（电压、电流等）等因素决定。本次预测对本项目新建输电线路涉及的所有塔型进行预测，在导线对地高度相同的情况下，选择影响最大的杆塔进行预测。根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的要求，110kV架空线路经过非居民区时导线对地高度不得低于6.0m；经过居民区时，导线对地高度不得低于7.0m。且根据后续预测，本项目110千伏线路在经过环境敏感目标附近时，导线对地高度为7.0m时，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的工频电场强度4000V/m的标准限值要求。因此，预测导线对地高度6.0m、7.0m计。本项目架空线路电磁计算参数见专题表10。

专题表10  本项目架空线路电磁计算参数一览表

| 预测情景 | 双回路输电线路 | 单回路输电线路 |
| --- | --- | --- |
| 预测塔型 | 110-DC22S-J4型铁塔 | 110-DC22D-DJ型铁塔 |
| 导线型式 | 1×JL3/G1A-300/25 | 1×JL3/G1A-300/25 |
| 导线排列方式 | 垂直 | 三角 |
| 分裂型式 | 1分裂 | 1分裂 |
| 导线外径 | 23.8mm | 23.8mm |
| 输送功率 | 114.31MW | 114.31MW |
| 功率因数 | 0.95 | 0.95 |
| 预测电压 | 115.5kV | 115.5kV |
| 相序排列 | ABC-ABC（最不利情况下） | ABC |
| 导线垂直间距 | 上/中/下：4.0m/4.6m/41m | / |
| 导线水平间距 | 上/中/下：8.6m/10.1m/9.1m | 9.2m |
| 预测的导线对地高度 | 10m | 10m |
| 计算点距地高 | 1.5m | 1.5m |
| 计算距离 | -50m~50m | -50m~50m |
| 预测塔型 | **** | **** |

（3）预测结果及分析

1）双回路架空线路

110千伏双回路架空线路架设时，导线对地高度10m时产生的工频电场、工频磁场预测计算结果如下：

专题表11  本项目双回路架空线路产生的工频电场、工频磁场预测值

| 距线路走廊中心线距离(m) | 导线对地高度10m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工频电场强度(kV/m) | 工频磁感应强度(μT) |
| -50 | 0.040 | 0.733 |
| -49 | 0.041 | 0.762 |
| -48 | 0.042 | 0.793 |
| -47 | 0.043 | 0.825 |
| -46 | 0.044 | 0.859 |
| -45 | 0.045 | 0.896 |
| -44 | 0.046 | 0.935 |
| -43 | 0.047 | 0.976 |
| -42 | 0.048 | 1.020 |
| -41 | 0.049 | 1.067 |
| -40 | 0.050 | 1.117 |
| -39 | 0.051 | 1.170 |
| -38 | 0.052 | 1.227 |
| -37 | 0.052 | 1.289 |
| -36 | 0.053 | 1.355 |
| -35 | 0.053 | 1.426 |
| -34 | 0.053 | 1.502 |
| -33 | 0.053 | 1.584 |
| -32 | 0.053 | 1.673 |
| -31 | 0.052 | 1.770 |
| -30 | 0.051 | 1.874 |
| -29 | 0.049 | 1.986 |
| -28 | 0.046 | 2.109 |
| -27 | 0.043 | 2.242 |
| -26 | 0.040 | 2.387 |
| -25 | 0.036 | 2.546 |
| -24 | 0.034 | 2.718 |
| -23 | 0.036 | 2.907 |
| -22 | 0.043 | 3.113 |
| -21 | 0.057 | 3.338 |
| -20 | 0.077 | 3.584 |
| -19 | 0.105 | 3.853 |
| -18 | 0.139 | 4.146 |
| -17 | 0.182 | 4.465 |
| -16 | 0.234 | 4.811 |
| -15 | 0.297 | 5.183 |
| -14 | 0.372 | 5.580 |
| -13 | 0.460 | 5.998 |
| -12 | 0.561 | 6.431 |
| -11 | 0.674 | 6.868 |
| -10 | 0.798 | 7.294 |
| -9 | 0.928 | 7.686 |
| -8 | 1.058 | 8.022 |
| -7 | 1.180 | 8.276 |
| -6 | 1.286 | 8.429 |
| -5 | 1.368 | 8.476 |
| -4 | 1.426 | 8.431 |
| -3 | 1.461 | 8.328 |
| -2 | 1.478 | 8.215 |
| -1 | 1.484 | 8.138 |
| 0 | 1.485 | 8.126 |
| 1 | 1.480 | 8.186 |
| 2 | 1.467 | 8.293 |
| 3 | 1.438 | 8.404 |
| 4 | 1.387 | 8.471 |
| 5 | 1.312 | 8.455 |
| 6 | 1.212 | 8.336 |
| 7 | 1.094 | 8.112 |
| 8 | 0.965 | 7.800 |
| 9 | 0.834 | 7.423 |
| 10 | 0.708 | 7.006 |
| 11 | 0.591 | 6.571 |
| 12 | 0.486 | 6.136 |
| 13 | 0.394 | 5.712 |
| 14 | 0.315 | 5.308 |
| 15 | 0.249 | 4.928 |
| 16 | 0.194 | 4.574 |
| 17 | 0.148 | 4.247 |
| 18 | 0.111 | 3.946 |
| 19 | 0.082 | 3.669 |
| 20 | 0.059 | 3.416 |
| 21 | 0.044 | 3.184 |
| 22 | 0.035 | 2.972 |
| 23 | 0.033 | 2.778 |
| 24 | 0.035 | 2.601 |
| 25 | 0.039 | 2.438 |
| 26 | 0.043 | 2.289 |
| 27 | 0.046 | 2.152 |
| 28 | 0.049 | 2.026 |
| 29 | 0.051 | 1.910 |
| 30 | 0.053 | 1.803 |
| 31 | 0.054 | 1.705 |
| 32 | 0.054 | 1.613 |
| 33 | 0.054 | 1.529 |
| 34 | 0.054 | 1.451 |
| 35 | 0.054 | 1.378 |
| 36 | 0.053 | 1.310 |
| 37 | 0.053 | 1.247 |
| 38 | 0.052 | 1.189 |
| 39 | 0.051 | 1.134 |
| 40 | 0.050 | 1.083 |
| 41 | 0.049 | 1.035 |
| 42 | 0.048 | 0.990 |
| 43 | 0.047 | 0.948 |
| 44 | 0.046 | 0.909 |
| 45 | 0.045 | 0.871 |
| 46 | 0.044 | 0.836 |
| 47 | 0.043 | 0.803 |
| 48 | 0.041 | 0.772 |
| 49 | 0.040 | 0.743 |
| 50 | 0.039 | 0.715 |
| 最大值 | 1.485 | 8.476 |

专题图6  110千伏双回路架空线路产生的工频电场强度分布曲线图

由专题表13和专题图6可以看出：

110千伏双回路架空线路在导线最低允许高度10m，地面高度1.5m高度，其工频电场强度最大值为1.485kV/m，出现在距离线路走廊中心地面投影0m处，工频磁感应强度最大值为8.476μT，出现在距离线路走廊中心地面投影5m处。

即110千伏双回路架空线路产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露控制限值工频电场强度10kV/m（线路经过道路等场所）公众曝露控制限值工频磁感应强度100μT的标准限值。

2）单回路架空线路

110千伏单回路架空线路架设时，导线对地高度10m时产生的工频电场、工频磁场预测计算结果如下：

专题表12  本项目单回路架空线路产生的工频电场、工频磁场预测值

| 距线路走廊中心线距离(m) | 导线对地高度10m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工频电场强度(kV/m) | 工频磁感应强度(μT) |
| -50 | 0.023 | 0.429 |
| -49 | 0.025 | 0.446 |
| -48 | 0.026 | 0.464 |
| -47 | 0.028 | 0.484 |
| -46 | 0.030 | 0.504 |
| -45 | 0.031 | 0.526 |
| -44 | 0.033 | 0.550 |
| -43 | 0.036 | 0.575 |
| -42 | 0.038 | 0.601 |
| -41 | 0.041 | 0.630 |
| -40 | 0.044 | 0.661 |
| -39 | 0.047 | 0.694 |
| -38 | 0.050 | 0.729 |
| -37 | 0.054 | 0.767 |
| -36 | 0.059 | 0.808 |
| -35 | 0.063 | 0.853 |
| -34 | 0.069 | 0.901 |
| -33 | 0.075 | 0.953 |
| -32 | 0.081 | 1.010 |
| -31 | 0.088 | 1.072 |
| -30 | 0.097 | 1.139 |
| -29 | 0.106 | 1.213 |
| -28 | 0.116 | 1.295 |
| -27 | 0.128 | 1.384 |
| -26 | 0.141 | 1.482 |
| -25 | 0.156 | 1.591 |
| -24 | 0.174 | 1.712 |
| -23 | 0.193 | 1.846 |
| -22 | 0.216 | 1.996 |
| -21 | 0.242 | 2.164 |
| -20 | 0.271 | 2.351 |
| -19 | 0.305 | 2.562 |
| -18 | 0.344 | 2.800 |
| -17 | 0.388 | 3.068 |
| -16 | 0.439 | 3.371 |
| -15 | 0.496 | 3.713 |
| -14 | 0.560 | 4.100 |
| -13 | 0.631 | 4.535 |
| -12 | 0.708 | 5.023 |
| -11 | 0.788 | 5.565 |
| -10 | 0.868 | 6.158 |
| -9 | 0.942 | 6.796 |
| -8 | 1.002 | 7.464 |
| -7 | 1.038 | 8.138 |
| -6 | 1.041 | 8.790 |
| -5 | 1.005 | 9.385 |
| -4 | 0.928 | 9.896 |
| -3 | 0.816 | 10.301 |
| -2 | 0.687 | 10.589 |
| -1 | 0.575 | 10.760 |
| 0 | 0.528 | 10.817 |
| 1 | 0.574 | 10.760 |
| 2 | 0.684 | 10.589 |
| 3 | 0.812 | 10.301 |
| 4 | 0.924 | 9.896 |
| 5 | 1.001 | 9.385 |
| 6 | 1.037 | 8.790 |
| 7 | 1.033 | 8.138 |
| 8 | 0.997 | 7.464 |
| 9 | 0.937 | 6.796 |
| 10 | 0.863 | 6.158 |
| 11 | 0.783 | 5.565 |
| 12 | 0.703 | 5.023 |
| 13 | 0.627 | 4.535 |
| 14 | 0.556 | 4.100 |
| 15 | 0.492 | 3.713 |
| 16 | 0.434 | 3.371 |
| 17 | 0.384 | 3.068 |
| 18 | 0.340 | 2.800 |
| 19 | 0.301 | 2.562 |
| 20 | 0.267 | 2.351 |
| 21 | 0.238 | 2.164 |
| 22 | 0.212 | 1.996 |
| 23 | 0.190 | 1.846 |
| 24 | 0.171 | 1.712 |
| 25 | 0.154 | 1.591 |
| 26 | 0.139 | 1.482 |
| 27 | 0.125 | 1.384 |
| 28 | 0.114 | 1.295 |
| 29 | 0.104 | 1.213 |
| 30 | 0.094 | 1.139 |
| 31 | 0.086 | 1.072 |
| 32 | 0.079 | 1.010 |
| 33 | 0.073 | 0.953 |
| 34 | 0.067 | 0.901 |
| 35 | 0.062 | 0.853 |
| 36 | 0.057 | 0.808 |
| 37 | 0.053 | 0.767 |
| 38 | 0.049 | 0.729 |
| 39 | 0.046 | 0.694 |
| 40 | 0.042 | 0.661 |
| 41 | 0.040 | 0.630 |
| 42 | 0.037 | 0.601 |
| 43 | 0.035 | 0.575 |
| 44 | 0.032 | 0.550 |
| 45 | 0.030 | 0.526 |
| 46 | 0.029 | 0.504 |
| 47 | 0.027 | 0.484 |
| 48 | 0.025 | 0.464 |
| 49 | 0.024 | 0.446 |
| 50 | 0.023 | 0.429 |
| 最大值 | 1.041 | 10.817 |

专题图7  单回路架空线路的工频电场、工频磁感应强度分布曲线图

由专题表14和专题图7可以看出：

110千伏单回路架空线路在导线最低允许高度10m，地面高度1.5m高度，其工频电场强度最大值为1.041kV/m，出现在距离线路走廊中心地面投影6m处，工频磁感应强度最大值为10.817μT，出现在距离线路走廊中心地面投影0m处。即本项目110千伏单回路架空线路产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露控制限值工频电场强度10kV/m（线路经过道路等场所）公众曝露控制限值工频磁感应强度100μT的标准限值。

七、电磁环境敏感目标影响分析

本项目敏感目标均位于架空双回路段。经模式预测，本项目输电线路环境敏感目标（居住功能）预测参数及预测结果见专题表13。

专题表13  本项目输电线路运行时对电磁环境敏感目标的影响分析

| 序号 | 敏感目标名称 | 距离线路边导线最近距离（m） | 距离走廊中心线距离（m） | 导线架设高度（m） | 预测高度（m） | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **** | 20 | 15.3 | 10 | 1.5 | 0.474 | 3.61 |
| 2 | **** | 22 | 17.3 | 10 | 1.5 | 0.370 | 2.98 |
| 3 | **** | 19 | 14.3 | 10 | 1.5 | 0.536 | 3.98 |
| 4 | **** | 30 | 25.3 | 10 | 1.5 | 0.149 | 3.56 |

八、电磁环境专题评价结论

根据现状监测结果可知，本项目建设区域内，工频电场强度、工频磁感应强度均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的4000V/m、10kV/m和100μT控制限值。

根据模式预测结果可知，本项目输电线路经过非居民区及其附近，其工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度10kV/m（线路经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所）和工频磁感应强度100μT公众曝露控制限值。

根据模式预测结果可知，本项目输电线路经过环境敏感目标处，其工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的4000V/m、100μT公众曝露控制限值。

综上所述，本项目电磁环境现状监测结果和电磁环境预测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的相应控制限值，项目在充分落实环评提出的各项环保措施后，对区域电磁环境影响较小。