建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（送审稿）

项目名称：宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏

送出工程

建设单位（盖章）：国网宁夏电力有限公司固原供电公司

编制日期：二〇二六年三月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2509-640400-04-01-128075 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘金崇 | 联系方式 | 152009642977 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区固原市原州区、彭阳县 |  |  |
| 地理坐标 | ⑴间隔扩建工程：云雾山330千伏变电站站址中心坐标：（106度28分15.000秒，36度0分8.690秒） ⑵新建输电线路工程：起点为拟建华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏升压站（106度32分53.301秒，36度12分8.925秒），终点为在建云雾山330千伏变电站110千伏侧架构西起第19个间隔（106度28分19.446秒，36度0分9.599秒） ⑶抬高改造工程：110千伏清李Ⅰ线117#、118#直线塔抬高改造线路，其起点117#杆塔坐标为106度31分25.467秒，36度09分44.409秒，终点118#杆塔坐标为106度31分33.770秒，36度09分40.584秒；110千伏至李线96#、97#直线塔抬高改造线路，其起点96#杆塔坐标为106度31分28.435秒，36度09分47.983秒，终点97#杆塔坐标为106度31分35.528秒，36度09分44.851秒。 |  |  |
| 建设项目行业类别 | 五十五、核与辐射：161输变电工程 | 用地（用海）面积 （m2）/长度（km） | 7.551hm2（包括永久用地0.3003hm2及临时用地7.2507hm2）/总长度24.2km |
| 建设性质 | ☑（新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 固原市审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 固审批（投资）〔2025〕 56号 |
| 总投资（万元） | 3453 | 环保投资（万元） | 101 |
| 环保投资占比（%） | 2.92 | 施工工期 | 13个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 1.电磁环境影响专题评价，设置理由：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）附录B中“B.2.1专题评价”要求，应设电磁环境影响专题评价。 2.生态影响专项评价，设置理由：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），线路进入生态敏感区时，应设生态专题评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 本项目为宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类中“四、电力 2.电力基础设施建设：电网改造与建设，增量配电网建设”，因此，本项目符合国家产业政策。 2.与《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》的符合性分析 根据《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》中“宁夏回族自治区 34石油、天然气、电力等能源储备设施和系统建设及运营为鼓励类”。本项目为宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程，项目的建设可满足华电彭阳200兆瓦风电项目接入需求，以1回110千伏线路接入云雾山330千伏变电站，项目属于电力基础设施建设。因此，本项目的建设符合《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》中宁夏回族自治区鼓励产业。 3.与《宁夏回族自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析 根据宁夏回族自治区生态环境厅关于发布《宁夏回族自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（宁环规发〔2024〕3号），本项目建设地点位于宁夏回族自治区固原市原州区、彭阳县，所在区域属于南部黄土高原区，线路涉及宁夏回族自治区生态环境分区管控单元中的优先保护单元和一般管控单元。项目与宁夏回族自治区生态环境总体准入要求符合性分析详见表1-1，与宁夏回族自治区环境管控单元分布图的位置关系见附图1-1。 表1-1 项目与宁夏回族自治区生态环境总体准入要求符合性分析 - 片区; - 管控维度; - 生态环境准入要求; - 本项目情况; - 是否 - 符合. - 南部 - 黄土 - 高原 - 区; - 空间布局约束; - 禁止开发建设活动的要求; - 1.强化源头水保护，提高六盘山水源涵养能力。 - 2.严禁乱挖、乱堆、滥采、炸山取石等生产建设活动；加强移民迁出区的生态修复和沟道水土保持林建设。 3.禁止在15°以上的坡地开荒种植，禁止在水源涵养地、森林、天然林区、草原植被覆盖度在40%以上和治理程度达70%以上的小流域进行开发建设。禁止毁林毁草开荒，禁止砍伐水源涵养林和水土保持林，禁止擅自占用清水河等河流沿线湿地进行开发建设活动等。 4.突出区域生态保护优先定位，严禁高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。; - 不涉及。; - /. - 允许开发建设活动; - 1.加快推动六盘山保林、涵水、固土，开展人工促进生态修复行动，实施密度过大人工纯林适度间伐、密度过低人工纯林近自然林改造，持续封山育林，系统推进区域造林绿化、沟道坡面预防治理、退化湿地修复。到2025年，六盘山自然保护区森林覆盖率提高到58.7%。 - 2.封山育林、封坡育草，严格保护现有森林、草原、水土资源，增强水源涵养、水土保持功能。 - 3.以清水河干支流为主线、以河道沟道治理、坡耕地改造、荒山荒地造林封育、生态移民迁出区修复为重点，以小流域为基本单元，进行“山水田林路”统一规划，“梁峁沟坡塬”一体整治的综合治理模式，整流域、整区域协调推进治理水土流失。; - 不涉及。; - /. - 污染物排放管控; - 1.禁止向清水河等河流直接排放工业、生活和畜禽养殖污水。 - 2.加快实施现有城镇污水处理厂提标改造，配套完善集污管网，提高污水收集效率和处理能力。实施污泥无害化处理处置设施建设，实现污泥稳定化、无害化、资源化处理处置。 - 3.加快实施工业园区污水集中处理设施及集污管网、在线监控设施等配套设施建设。 - 4.恢复清水河基本生态水量，控制清水河纳污总量，逐步“还水于河”加强城镇污染防治，提升废污水收集能力和处理水平，强化畜禽养殖污染防治，防治灌区面源污染。; - 本项目运行期污染物主要为电磁环境和噪声环境影响，在采取各项防治措施后，污染物均能达标排放，项目不涉及环境风险，不涉及地下水等资源的使用，不涉及此条所述情形。; - /. - 环境风险防控; 1.规范在清水河等流域河道管理范围内采砂活动，禁止倾倒垃圾废渣、掩埋污染水体的物体等。2.构建区域生态安全和城乡居民饮水安全保障体系，加强重要水源地保护，保障城乡饮水安全。; /. - 资源利用效率要求; 1.地下水水位以总体保持稳定、局部回升为主，严控地下水开采利用，提高山区地下水源涵养；依法关闭六盘山保护区范围内地下取水井和公共供水工程覆盖范围内自备水井，维系地下水水位，改善地下水生态。 2.开展马铃薯淀粉汁水还田研究，形成技术推广，科学合理解决马铃薯淀粉加工废水处理问题。 3.在年降雨量400毫米以上农村地区，大力建设屋面、庭院等雨水收集、储存、利用设施；在彭阳、隆德、西吉等县区示范推广覆膜保墒和集雨补灌，发展旱作雨养农业。 4.严格控制区域用水总量，推进高耗水企业废水深度回用，推广农业节水灌溉，提高工农业用水效率。; /. 根据表1-1可知，本项目输电线路及间隔扩建工程运行期污染物主要为电磁环境和噪声环境影响，在采取各项防治措施后，污染物均能达标排放，项目不涉及环境风险，不涉及地下水等资源的使用，不涉及上述表格所述情形。因此，项目的建设符合宁夏回族自治区生态环境厅关于发布〈宁夏回族自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（宁环规发〔2024〕3号）中南部黄土高原区生态环境总体准入要求。 4.与《固原市国土空间总体规划（2021—2035年）》的符合性分析 根据宁夏回族自治区人民政府于2023年10月18日发布的关于《固原市国土空间总体规划（2021—2035年）》的批复（宁政函〔2023〕68号），宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目已纳入《固原市国土空间总体规划（2021—2035年）》第二十一章，支撑体系，第二节，市政公用工程，第229条，电力工程。宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目属于固原市国土空间总体规划中的新能源产业，本项目作为宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目的配套工程，可保证风电项目接入需求，加快推进可再生能源电力接入。因此，本项目的建设符合《固原市国土空间总体规划（2021—2035年）》中的相关规划内容。 5.与《彭阳县国土空间总体规划（2021—2035年）》相符性分析 根据宁夏回族自治区人民政府于2024年1月10日发布的关于《彭阳县国土空间总体规划（2021—2035年）》的批复（宁政函〔2024〕9号），宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目已纳入《彭阳县国土空间总体规划（2021—2035年）》中的“电力 其他电力类项目”，本项目作为宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目的配套工程，可保证风电项目接入需求，加快推进可再生能源电力接入。因此，本项目的建设符合县级国土空间总体规划。 6.与《自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例（2023年8月2日修正）》符合性分析 根据《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局〈关于加强生态保护红线管理的通知（试行）〉》（自然资发〔2022〕142号）文件中提到：“（一）规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动：......6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。” 根据《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例（2023年8月2日修正）》，第十五条 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规和国家规定的前提下，可以从事对生态功能不造成破坏的有限人为活动，具体按照国家有关规定和政策执行。 本项目建设地点位于宁夏回族自治区固原市原州区、彭阳县，不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区，云雾山330千伏变电站间隔扩建工程生态影响评价范围内涉及东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线，但本次间隔扩建工程仅为站内施工，不在站外设置永久或临时占地，因此对站外东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线影响轻微；输电线路穿越东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线10.514km，红线内立塔35基，在红线内总占地面积3.1696hm2，输电线路涉及宁夏回族自治区固原市原州区河川乡和彭阳县王洼镇、交岔乡，不涉及新增建设用地，局部确实无法避让生态红线，本项目输电线路的建设符合《固原市国土空间总体规划（2021—2035年）》和《彭阳县国土空间总体规划（2021—2035年）》的线性基础设施，属于《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局〈关于加强生态保护红线管理的通知（试行）〉》（自然资发〔2022〕142号）中仅允许对生态功能不造成破坏的9大类有限人为活动中的第6种情形：“必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设”，建设单位已于2026年X月X日取得固原市人民政府关于认定宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程临时用地符合生态保护红线内允许有限人为活动的意见（详见附件4），属于文件中要求的符合生态保护红线准入清单的开发活动。随着项目施工活动的结束，生态恢复措施、生物措施及水土保持对策措施的开展，可将项目对生态保护红线的影响进行防治和改善。因此，本项目的建设与《自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例（2023年8月2日修正）》相符。 7.与《固原市生态环境分区管控实施方案》符合性分析 根据固原市人民政府关于印发《固原市生态环境分区管控实施方案》的通知（固政发〔2024〕28号）文件要求，将全市划分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。 本项目与固原市生态环境分区管控实施方案符合性分析见表1-2，与固原市生态环境准入清单总体要求符合性分析见表1-3，与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1-4。本项目与固原市生态空间分布关系见附图1-2。 表1-2 项目与固原市生态环境分区管控动态更新成果符合性分析 固原市“三线一单”要求; 本项目情况; 是否符合. 生态保护红线及生态空间. 衔接落实《固原市国土空间总体规划（2021—2035年）》生态保护红线划定成果，以生态系统功能极重要区、重要区和生态环境极敏感区为基础，衔接林草部门自然保护地整合优化成果，将自治区级及以上自然保护区、森林公园、湿地公园、草原公园、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地，以及国家级生态公益林、国家和自治区重要湿地、国家沙化土地封禁保护区、国家级水产种质资源保护区、黄河干流岸线等其他保护区域全部纳入，协调相关各类规划，并充分考虑土地利用现状及经济社会发展需求，划定固原市生态空间总面积4285.65平方公里。其中生态保护红线面积为2887.56平方公里；除生态保护红线以外的一般生态空间面积1397.22平方公里。; 本项目位于宁夏回族自治区固原市原州区、彭阳县，云雾山330千伏变电站间隔扩建工程生态影响评价范围内涉及东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线，但本次间隔扩建工程仅为站内施工，不在站外设置永久或临时占地，因此对站外东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线影响轻微；输电线路穿越东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线10.514km，红线内立塔35基，在红线内总占地面积3.1696hm2，已于2026年X月X日取得固原市人民政府关于认定宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程临时用地符合生态保护红线内允许有限人为活动的意见。 项目与固原市生态保护红线关系见附图1-3。; 符合. 生态分区管控要求. 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线内“生态功能不降低，面积不减少，性质不改变”。 按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》的要求，生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 一般生态空间原则上按照限制开发区域的要求进行管理。严格控制新增建设用地占用一般生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。; 本项目云雾山330千伏变电站间隔扩建工程生态影响评价范围内涉及东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线，但本次间隔扩建工程仅为站内施工，不在站外设置永久或临时占地，因此对站外东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线影响轻微；输电线路涉及固原市生态保护红线和一般生态空间，输电线路属于线性基础设施，属于仅允许对生态功能不造成破坏的9大类有限人为活动中的第6种情形：“必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护”，已于2026年X月X日取得固原市人民政府关于认定宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程临时用地符合生态保护红线内允许有限人为活动的意见。; 符合. 环境质量底线及分区管控. 基于区域大气环境流场模拟结果，考虑人口分布、大气污染传输规律和土地利用现状等，识别模拟网格单元主导属性，将全市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理。 1.大气环境一般管控区：将大气环境优先保护区、重点管控区外的其他区域划分为大气环境一般管控区，总面积6860.32平方公里。 大气环境一般管控区管控要求：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。; 本项目位于大气环境一般管控区，运行期输电线路和间隔扩建工程不产生废气，对区域环境空气质量无影响。因此，本项目的建设符合大气环境一般管控区的管控要求。 项目与固原市大气环境分区管控位置关系见附图1-4。; 符合. 固原市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 - 1.水环境一般管控区：将除水环境优先保护区、水环境重点管控区之外的其他区域作为水环境一般管控区。共划定水环境一般管控区19个，面积为9077.78平方公里。 - 水环境一般管控区管控要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。; 本项目位于水环境一般管控区，运行期输电线路无废水产生，间隔扩建工程不新增工作人员，不新增生活用水和生活污水，对区域水环境质量无影响。因此，本项目的建设符合水环境一般管控区的管控要求。 项目与固原市水环境分区管控位置关系见附图1-5。; 符合. 根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区和土壤环境一般管控区。 1.农用地优先保护区：根据农用地土壤污染状况详查结果，暂将永久基本农田作为农用地优先保护区。 2.土壤环境一般管控区：除农用地优先保护区之外的其他区域。; 本项目输电线路路径涉及农用地优先保护区和土壤环境一般管控区。项目占用基本农田总面积2.0622hm2。其中永久用地0.0853hm2，全部为塔基占地；临时用地1.9769hm2，施工结束后及时对临时占地恢复原有土地使用功能。建设单位已于2026年X月X日取得彭阳县自然资源局关于本项目临时用地占用耕地和基本农田不可避让论证方案评审意见的函（详见附件4），原则通过该项目临时用地占用耕地和基本农田不可避让论证方案。待项目建设完成后，建设单位严格按照该项目临时用地土地复垦方案提出的复垦计划和内容实施，确保土地复垦质量并在规定时间内完成复垦任务，确保临时占用基本农田的面积不减少，土壤环境质量不下降。 运行期输电线路和间隔扩建工程不会对土壤造成污染。因此，本项目的建设符合农用地优先保护区和一般管控区的要求。 项目与固原市土壤污染风险分区管控位置关系见附图1-6。; 符合. 资源利用上线及分区管控. 1.水资源利用上线及分区管控： 坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，科学配置水资源，严格能耗物耗准入门槛，支撑发展刚需。细化覆盖各行业各领域的节水定额标准，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”。推广农业成套综合节水技术，大力发展节水型农业及工业、涵水型林业。实施工业节水增效行动，改造建设节水型工业园区，推动传统高耗水行业转型升级。鼓励西吉、隆德、泾源、彭阳四县根据实际选择重点区域先行开展海绵化改造和建设。 - 2.土地资源利用上线及分区管控： - 固原市原州区、西吉县、隆德县、泾源县等4个区县确定为土地资源重点管控区。 强化工业项目节约用地评价，严控新增建设用地规模，盘活利用批而未供和闲置土地，全面实施节地水平、产出效益双提升行动，不断提升土地利用效率。实行最严格的耕地保护制度，健全和落实耕地保护执法监管共同责任机制，严守永久基本农田，严管城镇开发边界，严格落实耕地占补平衡。; 本项目运行期输电线路不涉及用水，间隔扩建工程不新增工作人员，不新增生活用水，对区域水资源总量无影响。 本项目输电线路塔基基础为点状分布，塔基占地不属于建设用地，塔基只赔不征，对土地资源影响较小；间隔扩建工程在云雾山变电站内进行，站外不新增永久占地或临时占地。 本项目输电线路涉及农用地优先保护区和土壤环境一般管控区，建设单位已于2026年X月X日取得彭阳县自然资源局关于本项目临时用地占用耕地和基本农田不可避让论证方案评审意见的函，原则通过该项目临时用地占用耕地和基本农田不可避让论证方案。待项目建设完成后，建设单位严格按照该项目临时用地土地复垦方案提出的复垦计划和内容实施，确保土地复垦质量并在规定时间内完成复垦任务，确保临时占用基本农田的面积不减少，土壤环境质量不下降。 综上，本项目的建设符合土地资源利用上线及分区管控要求。; 符合. 环境管控单元与生态环境准入清单. 全市共划分优先保护、重点管控、一般管控等三类98个环境管控单元。 固原市共划定环境管控单元98个，其中优先保护单元63个，优先保护单元个数占全市总单元个数的64.29%，优先保护单元面积为4764.16平方公里。重点管控单元个数为13个，占全市总单元个数的13.27%，其面积为2051.73平方公里。一般管控单元个数为22个，占全市总单元个数的22.45%。 1.优先保护单元：优先保护单元以严格保护生态环境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设。 2.一般管控单元：一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。; 本项目云雾山330千伏变电站间隔扩建工程生态影响评价范围内涉及东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线，但本次间隔扩建工程仅为站内施工，不在站外设置永久或临时占地，因此对站外东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线影响轻微；输电线路涉及优先保护单元和一般管控单元，输电线路属于线性基础设施，属于仅允许对生态功能不造成破坏的9大类有限人为活动中的第6种情形：“必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护”，已于2026年X月X日取得固原市人民政府关于认定宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程临时用地符合生态保护红线内允许有限人为活动的意见。 输变电工程不属于大规模的工业开发和城镇建设项目，项目运行期污染物主要为电磁环境和噪声环境影响，在采取各项防治措施后，污染物均能达标排放，因此，项目建设对区域环境质量影响较小。综上所述，本项目的建设符合环境管控单元的要求。 项目与固原市环境管控单元位置关系见附图1-7。; 符合. 表1-3 项目与固原市生态环境总体准入要求的符合性分析表 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 是否符合. A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设活动的要求; 严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。; 本项目不属于产能过剩行业，也不属于高污染企业。; /. 严禁在“七河”及其重点支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 本项目不属于“两高一资”项目，选址选线不涉及产业园区。; 符合. 城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 本项目位于宁夏回族自治区固原市原州区、彭阳县，输电线路和间隔扩建工程选址选线不涉及城市建成区。; 符合. A1.2限制开发建设活动的要求; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 本项目输电线路路径涉及农用地优先保护区和土壤环境一般管控区内，建设单位已于2026年X月X日取得彭阳县自然资源局关于本项目临时用地占用耕地和基本农田不可避让论证方案评审意见的函，原则通过该项目临时用地占用耕地和基本农田不可避让论证方案。 项目为输变电工程，属于电力供应行业，不属于有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 符合. A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求; 在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。; 不涉及。; /. 对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭。对污染治理不规范的露天矿山，按照“一矿一策”制定整治方案，依法责令停产整治。; 不涉及。; /. 对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。; 不涉及。; /. 淘汰不符合国家规定的燃煤锅炉，实现市、县（区）城区清洁取暖全覆盖。; 不涉及。; /. A2污染物排放管控; A2.1允许排放量要求; 化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量及减排量完成自治区下达任务。; 不涉及。; /. 严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。; 不涉及。; /. 在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。; 不涉及。; /. 火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。; 不涉及。; /. 到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。; 不涉及。; 符合. A2.2现有源提标升级改造; 到2025年，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉（含电力）全面实现超低排放；所有燃气锅炉氨氧化物排放浓度低于50毫克/立方米。; 不涉及。; /. 探索畜禽养殖“出户入园”模式，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。; 不涉及。; /. A3环境风险防控; A3.1联防联控要求; 开展医疗、化工、石油开采和汽修等重点行业涉及危险废物排查整治，建立健全环境风险重点管控单位名录，严控危险废物贮存环节环境风险，严禁超期、超量贮存各类危险废物。; 不涉及。; /. 以环境风险较高的饮用水水源地保护区、交通干道和集中式污染处理设施等为重点，提高防范环境风险能力，规范化集中式污染处理设施日常运行维护，建设应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施等预防性设施。; 不涉及。; 符合. 健全突发环境事件应急预案体系，推进跨区域、跨流域环境应急联动。; 不涉及。. A4资源利用效率要求; A4.1能源利用总量及效率要求; 实行煤炭消费总量控制，严控高耗煤行业新增项目。; 不涉及。. 到2025年，全市单位地区生产总值能耗降低基本目标为13%，激励目标为14%。; 不涉及。. A4.2水资源利用总量及效率要求; 落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.90亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降13%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.79。; 不涉及。; 符合. 表1-4 项目与固原市环境管控单元生态环境准入清单的符合性分析 序号; 环境管控 单元名称; 行政区划; 要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 省; 市; 县; 涉及乡镇 （街道）; 空间布局约束; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率. ZH64040210011; 原州区优先保护单元1; 宁夏回族自治区; 固原市; 原州区; 头营镇、寨科乡、河川乡、官厅镇; 生态 空间; 优先保护单元; - 1.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 - 2.生态保护红线内，除国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的十类有限人为活动之外，严格禁止各类开发性、生产性建设活动。一般生态空间内，在生态保护红线正面清单的基础上，仅允许开展生态修复等对生态环境扰动较小，不损害或有利于提升生态功能的开发项目。生态保护红线和一般生态空间以外的其他区域，除国家、自治区重大战略规划项目和不可避让生态红线的十类建设项目外，禁止新建排放污染物的各类工业和规模化养殖项目。; /; /; /; 云雾山330千伏变电站间隔扩建工程生态影响评价范围内涉及东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线，但本次间隔扩建工程仅为站内施工，不在站外设置永久或临时占地，因此对站外东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线影响轻微；输电线路穿越东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线10.514km，红线内立塔35基，在红线内总占地面积3.1696hm2，已于2026年X月X日取得固原市人民政府关于认定宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程临时用地符合生态保护红线内允许有限人为活动的意见。; 符合. ZH64040210012; 原州区优先保护单元2; 原州区; 南关街道、河川乡、官厅镇、开城镇. ZH64042510004; 彭阳县优先保护单元1; 彭阳县; 草庙林场、交岔乡、罗洼乡、孟塬乡、小岔乡、冯庄乡、王洼镇、草庙乡; 生态 空间; 优先保护单元. ZH64040230001; 原州区一般管控单元1; 原州区; 河川乡、官厅镇; 一般管控区; 一般管控单元; 1.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 2.严格限制占用林地、草地及清水河等河流沿线湿地进行开发建设活动。 3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。; /; /; /; 本项目属于电力基础设施项目，符合《产业结构调整指导目录（2024年）》。项目占用林地、草地，建设单位正在办理相关手续，运营期输电线路和间隔扩建工程无废气、废水、固体废物产生。; 符合. ZH64042530001; 彭阳县一般管控单元1; 彭阳县; 交岔乡、罗洼乡、王洼镇; 一般管控区; 一般管控单元. ZH64042530002; 彭阳县一般管控单元2; 彭阳县; 交岔乡; 一般管控区; 一般管控单元. ZH64042530005; 彭阳县一般管控单元5; 彭阳县; 王洼镇; 一般管控区; 一般管控单元. 根据表1-2、表1-3和表1-4可知，本项目位于固原市优先保护单元和一般管控单元，为输变电工程，属于电力供应行业。运行期输电线路和间隔扩建工程不产生废气，对区域环境空气质量影响轻微，符合大气环境一般管控区的管控要求；运行期输电线路无废水产生，间隔扩建工程不新增工作人员，不新增生活用水和生活污水，对区域水环境质量无影响，符合水环境一般管控区的管控要求；输电线路路径涉及农用地优先保护区和土壤环境一般管控区，建设单位已于2026年X月X日取得彭阳县自然资源局关于本项目临时用地占用耕地和基本农田不可避让论证方案评审意见的函（详见附件5），原则通过该项目临时用地占用耕地和基本农田不可避让论证方案。待项目建设完成后，建设单位严格按照该项目临时用地土地复垦方案提出的复垦计划和内容实施，确保土地复垦质量并在规定时间内完成复垦任务，确保临时占用基本农田的面积不减少，土壤环境质量不下降。运行期输电线路和间隔扩建工程不会对土壤造成污染，符合农用地优先保护区和一般管控区的要求。 运行期输电线路不涉及用水，间隔扩建工程不新增工作人员，不新增生活用水，对区域水资源总量无影响。输电线路塔基基础为点状分布，塔基占地不属于建设用地，塔基只赔不征，对土地资源影响较小；间隔扩建工程在云雾山变电站内进行，站外不新增永久占地或临时占地。综上，本项目的建设符合土地资源利用上线及分区管控要求。 综上所述，本项目的建设与《固原市生态环境分区管控实施方案》的通知（固政发〔2024〕28号）中“固原市生态环境分区管控动态更新成果”、“固原市生态环境总体准入要求”、“固原市环境管控单元生态环境准入清单”相符。 8.与《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》相符性分析 根据宁夏回族自治区人民政府办公厅文件《自治区人民政府办公厅关于印发〈宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划〉的通知》（宁政办发〔2022〕65号）三、全面建设现代能源供应体系，（一）大规模开发可再生能源。2.稳定推进风电开发。结构和开发成本下降，采用高塔筒、大功率、长叶片风机及先进技术发展低风速风电，在吴忠市、固原市、中卫市等风能资源丰富区域，统筹电网接入和消纳条件，稳步推进集中式风电项目建设。在风能资源适宜、靠近负荷中心区域，完善市场交易机制，推动分散风能资源开发。本项目作为宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目的配套工程，可保证风电项目接入需求，加快推进可再生能源电力接入。因此，本项目的建设符合《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》中的相关规划内容。 9.与《固原市新能源发展“十四五”规划》相符性分析 根据《固原市新能源发展“十四五”规划》四、重点任务（一）发展风电产业。按照“集中式与分散式开发利用并举，集中送出与就地消纳结合”的原则，充分挖掘本地风能资源和土地资源开发潜力，严守生态保护红线，牢筑环境质量底线，把握资源利用上线，优化风电开发布局，走生态友好型风电开发之路。实施集中式风电项目。结合风电技术进步和开发成本下降，采用高塔筒、大功率、长叶片风机及先进技术发展低风速风电，在风能资源丰富区域，统筹电网接入和消纳条件，稳步推进集中式风电规模化发展。本项目作为宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目的配套工程，可保证风电项目接入需求，加快推进可再生能源电力接入。因此，本项目的建设符合《固原市新能源发展“十四五”规划》中的相关规划内容。 10.与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 根据自治区人民政府办公厅关于印发《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》的通知（宁政办发〔2021〕59号）中“十、加大管控力度，有效防范环境风险（四）强化核与辐射安全监管。预防电磁辐射污染。加强移动基站、高压输变电系统等电磁辐射环境影响评价管理，确保环境影响评价和竣工环境保护验收合格率均达到100%。电磁辐射设施（设备）的选址应符合国土空间规划，设置明显标识，定期监测并公开信息”。 本项目为宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程，项目正在办理环境影响评价手续，后续竣工验收严格按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）的要求开展竣工环保验收工作。输电线路设置警示标识，定期进行监测，向周围公众宣传电磁辐射知识。 ⑴深化扬尘污染管控。全面推行绿色施工，落实“六个标准化”扬尘防控要求，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。 本项目施工过程中将严格按照规划提出的要求落实扬尘防治措施，严格落实建筑工地“六个百分百”防控措施，采取洒水抑尘、防尘网苫盖等措施。 ⑵创建“无废城市”。加强建筑垃圾分类处理和回收利用，推行“原地再生+异地处理”模式，提高利用效率。 本项目施工期严格管理，编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案，统一清运至管理部门指定的地点处置。间隔扩建工程施工过程开挖产生的余方由施工单位运至输电线路塔基及施工作业区场地平整使用；施工期塔基基础开挖出的土石方全部用于回填及塔基周围培土，无弃土产生。拆除下来的导线、地线、附件及其他可回收的铁塔部件临时堆放在拆除区域临时占地，及时运出并由施工单位统一收集后交由建管单位回收利用；基础破除产生的混凝土块，集中收集后由施工单位及时运至当地环境卫生主管部门指定的地点处置。 综上所述，本项目建设符合《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》中的相关要求。 11.与《固原市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据固原市人民政府办公室关于印发《固原市生态环境保护“十四五”规划》的通知（石政办发〔2022〕50号）中提出：“（二）推进产业结构转型升级 加快环保产业发展。以生态环境恢复和治理、‘三废”高效治理、资源循环利用为切入点，逐步打造技术先进、功能齐全、市场竞争力强的环保产业链。”“十、加强环境风险防控，筑牢环境安全底线（四）强化核与辐射安全监管 预防电磁辐射污染。加强移动基站、高压输变电系统等电磁辐射环境影响评价管理，确保环境影响评价和竣工环境保护验收合格率均达到100%。电磁辐射设施（设备）的选址应符合国土空间规划，设置明显标识，定期监测并公开信息。积极引导公众正确认识电磁辐射对环境和人体的影响”。 本项目为宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程，是为了满足华电彭阳200兆瓦风电项目接入需求，以1回110千伏线路接入云雾山330千伏变电站，因此建设宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程是必要的。本项目正在办理环境影响评价手续，后续竣工验收严格按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）的要求开展竣工环保验收工作。输电线路设置警示标识，定期进行监测，向周围公众宣传电磁辐射知识。 ⑴全面控制扬尘污染。落实扬尘污染控制属地责任，建立和完善扬尘污染综合防治的长效机制，全面落实“六个100%”扬尘防控措施，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。 本项目施工过程中将严格按照规划提出的要求落实扬尘防治措施，严格落实建筑工地“六个百分百”防控措施，架空输电线路施工场地采取物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输扬尘防控措施。 ⑵创建“无废城市”。加强建筑垃圾分类处理和回收利用，推行“原地再生+异地处理”模式，提高利用效率。 本项目施工期严格管理，编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案，统一清运至管理部门指定的地点处置。间隔扩建工程施工过程开挖产生的余方由施工单位运至输电线路塔基及施工作业区场地平整使用；施工期塔基基础开挖出的土石方全部用于回填及塔基周围培土，无弃土产生。拆除下来的导线、地线、附件及其他可回收的铁塔部件临时堆放在拆除区域临时占地，及时运出并由施工单位统一收集后交由建管单位回收利用；基础破除产生的混凝土块，集中收集后由施工单位及时运至当地环境卫生主管部门指定的地点处置。 综上，本项目的建设符合《固原市生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。 12.与《固原市能源产业“十四五”发展规划》的符合性分析 根据固原市人民政府办公室关于印发《固原市能源产业“十四五”发展规划》的通知：“第三节 优化提升电力运行效能 一、提升电网输供电能力：优化电力营商环境，持续提升配电网自动化、数字化、信息化、智能化水平，积极推动园区企业双电源建设。......加强750千伏、220千伏主网架建设，强化固原电网与宁夏电网的联络。到2025年，推进烽燧750千伏输变电工程，曙光、高新等220千伏输变电工程，水泉、瀚泉等110千伏输变电工程，到2025年，电网主网架供电可靠性达99.9%以上”。 本项目为宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程，是为了满足华电彭阳200兆瓦风电项目接入需求，以1回110千伏线路接入云雾山330千伏变电站，因此建设宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程是必要的。本项目的建设可提升园区电网输供电能力，可为企业提供基础供电保障，因此，本项目的建设符合《固原市能源产业“十四五”发展规划》相关要求。 |

# 二、建设内容

| 地理 位置 | 本项目建设地点位于宁夏回族自治区固原市原州区、彭阳县，其中： ⑴间隔扩建工程：云雾山330千伏变电站站址中心坐标：（106度28分15.000秒，36度0分8.690秒）。 ⑵新建输电线路工程：起点为拟建华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏升压站（106度32分53.301秒，36度12分8.925秒），终点为在建云雾山 330千伏变电站110千伏侧架构西起第19个间隔（106度28分19.446秒，36度0分9.599秒）。 ⑶抬高改造工程：110千伏清李Ⅰ线117#、118#直线塔抬高改造线路，其起点117#杆塔坐标为106度31分25.467秒，36度09分44.409秒，终点118#杆塔坐标为106度31分33.770秒，36度09分40.584秒；110千伏至李线96#、97#直线塔抬高改造线路，其起点96#杆塔坐标为106度31分28.435秒，36度09分47.983秒，终点97#杆塔坐标为106度31分35.528秒，36度09分44.851秒。 本项目地理位置图见附图2-1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.项目由来 为了满足宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目送出需求，本项目以1回110千伏线路接入云雾山330千伏变电站，因此建设宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程是必要的。2025年9月3日，建设单位取得固原市审批服务管理局《关于宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程核准的批复》（固审批（投资）﹝2025﹞56号）（详见附件3）。 2.项目组成及规模 本项目主要建设内容包含： ⑴新建云雾山330千伏变电站本期扩建110千伏出线间隔1个。 ⑵新建华电彭阳200兆瓦风电～云雾山330千伏变电站110千伏架空线路1×24.2km（架空）。其中，1×24.15km单回路架空+2×0.050km同塔双回架设单侧挂线，另一侧预留，电压等级为110千伏。除云雾山330千伏变电站出线第一基采用双回路铁塔，其余均采用单回路架设。 ⑶抬高改造工程：对110千伏清李Ⅰ线117#、118#直线塔、110千伏至李线96#、97#直线塔进行抬高改造。其中，110千伏清李I线：新建直线铁塔2基，导线、地线利旧，紧线长度2.04km，拆除直线塔2基。110千伏至李线：新建直线铁塔2基，导线、地线利旧，紧线长度 2.06km，拆除直线塔2基。 本项目组成及规模见表2-1。 表2-1 本项目组成及规模 项目名称; 宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程. 建设单位; 国网宁夏电力有限公司固原供电公司. 项目设计单位; 固原龙源电力勘测设计咨询有限公司. 建设性质; 新建、改扩建. 建设地点; 宁夏回族自治区固原市原州区、彭阳县. 相关装置; 间隔扩建工程; 新建云雾山330千伏变电站本期扩建110千伏出线间隔1个，位于 110千伏配电装置西起第19个出线间隔（19Y）。. 110千伏输 电线路工程; 架空输电线路全长24.2km，其中，1×24.15km单回路架空+2×0.050km同塔双回架设单侧挂线，另一侧预留），电压等级为110千伏。新建铁塔82基，其中：双回路耐张塔1基，单回路直线塔55基，单回路耐张杆26基。 导线采用2×JL3/G1A-240/30-24/7钢芯铝绞线。 地线采用2根24芯OPGW-100光纤复合架空地线；跨越高速段地线采用2根72芯OPWG-15-120-2光纤复合架空地线。. 辅助工程; 抬高改造工程; 对110千伏清李Ⅰ线117#、118#直线塔、110千伏至李线96#、97#直线塔进行抬高改造。 110千伏清李I线：新建直线铁塔2基，导线、地线利旧，紧线长度2.04km，拆除直线塔2基。 110千伏至李线：新建直线铁塔2基，导线、地线利旧，紧线长度 2.06km，拆除直线塔2基。. 临时工程; 间隔扩建工程临时施工场地; 间隔扩建工程临时施工场地位于云雾山变电站及租住民房区域内，不在站外另设临时施工场地。. 输电线路塔基施工作业区; 塔基区仅限于塔基基础施工以及杆塔架设的临时堆放场地等施工场地占地范围内，塔基基础施工临时场地以单个塔基为单位零星布置在塔基区附近。拟设置90处塔基临时施工场地，主要包含86处新建塔基临时施工场地和4处抬高改造工程拆除塔基临时施工场地。塔基施工作业区总占地面积为7.9240hm2。. 塔基拆除区域; 拆除工程施工作业量较小，临时占地布置在拆除杆塔附近。. 牵张场; 采用张力放线，牵张场共设置6处，分别在13#、55#、40#、47#、22#、13#杆塔附近，牵张场总占地面积为0.4202hm2。. 跨越架; 线路在跨越电力线路、公路处需要设置跨越架，拟设置11处跨越架，分别在65#-66#杆塔间设置2处，55#-56#杆塔间设置2处、29#-30#杆塔间设置1处、22#-23#杆塔间设置2处、16#-17#杆塔间设置2处、8#-9#杆塔间设置2处。跨越架总占地面积为0.0792hm2。. 临时施工便道; 根据施工现场道路现状，尽量利用现有道路，在不具备施工运输条件的杆塔附近沿线设置临时施工便道长22.02m，宽4m（含农用地表土剥离宽度0.5m），施工结束后恢复原有使用功能。临时施工便道总占地面积为3.7860hm2。. 施工营地; 由于云雾山330千伏变电站拟计划于2026年5月投运，6月完成所有的临时占地恢复工作，因此本项目间隔扩建工程施工期不能依托云雾山变电站的临时施工营地作为办公生活区及设备材料临时堆放场所。 本期间隔扩建工程施工期不设施工营地，租用当地民房作为施工营地，内设办公生活区及设备材料临时堆放场所。. 环保工程; 施工期; 生态防 护措施; 间隔扩建施工区域设置施工围栏，控制施工作业范围，避开雨季施工。 输电线路施工时保存塔基开挖处的表层土，并按照原土层的顺序回填；根据当地地形合理选择塔基位置，将塔基尽量设置在空地、植被较少的区域；充分利用现有道路，尽量减少修建临时施工便道；线路经过林地区域加大线路档距，减少林地的占用，采用高跨的方式通过，线路走廊下不涉及林木砍伐，保护生态环境；线路经过耕地、林地、草地、园地等区域进行表土剥离、单独存放并采取相应的保护措施，施工结束后用于临时占地植被恢复使用；线路施工完成后，对施工过程中临时占用的土地，及时恢复原有土地功能或植被。. 废水治 理设施; ①施工期采用商品混凝土，无施工废水产生；②施工期不设施工营地，租用当地民房作为施工营地，变电站内施工人员产生的少量生活污水依托站内已建的化粪池进行处理；线路施工人员产生的生活污水依托居住地污水处理措施处理。. 扬尘治 理措施; 间隔扩建工程在变电站内进行，临时土方采取苫盖措施；施工场地及进站道路定期洒水降尘；输电线路施工现场及临时施工道路及时洒水抑尘措施，开挖土方分层堆放，采用密目网苫盖，施工结束后分层回填；运输车辆加盖篷布等措施。. 噪声 防治措施; 间隔扩建在变电站内施工，围墙隔声；施工选取低噪声设备；合理安排施工时间；运输路线经过敏感点时限制车速、禁止鸣笛。. 固废处置设施/措施; ①间隔扩建工程施工过程开挖产生的余方由施工单位运至输电线路塔基及施工作业区场地平整使用；施工期塔基基础开挖出的土石方全部用于回填及塔基周围培土，无弃土产生。②变电站内施工人员产生的生活垃圾依托站内生活垃圾桶分类收集后送附近垃圾收集点收集处置。输电线路施工人员产生的生活垃圾依托居住地现有的垃圾桶集中收集后送附近垃圾收集点收集处置。③施工单位按要求编制建筑垃圾处理方案，及时将建筑垃圾清运至政府指定地点，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案，统一清运至管理部门指定的地点处置。④拆除下来的导线、地线、附件及其他可回收的铁塔部件临时堆放在拆除区域临时占地，及时运出并由施工单位统一收集后交由建管单位回收利用；基础破除产生的混凝土块，集中收集后由施工单位及时运至当地环境卫生主管部门指定的地点处置。. 运营期; 生态环境; 运营期间隔扩建处采取水泥硬化、砾石覆盖；输电线路巡检时利用已有道路，并按固定线路巡检，加强对巡检人员的监督管理，减少对生态环境的影响。. 电磁环境; 间隔扩建工程合理选择电气设备、设施；输电线路合理选择导线、金具及绝缘子等电气设备、设施，采用合理的导线截面积，提高导线对地距离、交叉跨越安全距离等方式，减轻架空线路的电磁环境影响。. 声环境; 间隔扩建工程选用低噪声设备，合理布置电气设备；输电线路合理选择导线截面和导线结构，控制导线对地高度，加强输电线路监督管理。. 环境管理与监测; 设置环境管理部门，在运行期间做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查。定期开展电磁、噪声环境监测，确保达标排放。. 其他; 设置警示和防护指示标志。. 本期间隔扩建工程涉及到的依托工程及依托可行性分析： 表2-2 本期间隔扩建工程与云雾山330千伏变电站前期工程依托关系一览表 项目; 内容. 站内永久设施; 进站道路; 利用前期工程中已建设的进站道路。. 供电电源; 利用前期工程中已建设的两台800kVA的站用变提供全站用电负荷。. 生活污水 处理装置; 变电站内施工人员产生的少量生活污水依托站内已建的化粪池进行处理。由于变电站为无人值班有1名门卫值守变电站，日常生活污水排放量极少，站内已建的化粪池可以满足本期间隔扩建工程施工期排水需求。 本期间隔扩建工程运行期不新增工作人员，不新增生活污水产生量。. 生活垃圾收集设施; 变电站内施工人员产生的生活垃圾依托站内生活垃圾桶分类收集后送附近垃圾收集点收集处置。本期间隔扩建工程运行期不新增工作人员，不新增生活垃圾产生量。. 雨水排水; 站区内雨水排水已在前期工程中建成。本期扩建场地内的雨水经敷设在场地内的雨水口收集，通过地下雨水排水管道，排入前期已建排水系统。. 施工临 时设施; 施工用电; 利用站内现有电源。. 3.项目具体情况 3.1线路工程 ⑴接入系统方案 根据《国网宁夏电力有限公司关于印发宁夏华电彭阳200兆瓦风电项目接入系统设计评审意见的通知》（宁电发展〔2025〕159号）：宁夏华电彭阳200兆瓦风电项目以1回110千伏线路接入正在建设的云雾山330千伏变电站110千伏侧西起19个出线间隔。新建输电线路长24.2km。330千伏云雾山变电站110千伏出线间隔平面图见附图2-2。 ⑵导线和地线选型 本项目新建输电线路导线采用2×JL3/G1A-240/30-48/7高导电率钢芯铝绞线，每相双分裂，子导线垂直双分裂布置，分裂间距400mm，截面240mm2；地线推荐采用2根24芯OPGW-100光纤复合架空地线。 对110千伏清李Ⅰ线117#、118#直线塔、110千伏至李线96#、97#直线塔进行抬高改造。导线、地线利旧，原110千伏清李I线线路导线为1×JL/G1A-240/40钢芯铝绞线，地线为2根GJ-70镀锌钢绞线。原110千伏至李线线路导线为1×JL/G1A-240/40钢芯铝绞线，地线为1根GJ-70镀锌钢绞线，1根为24芯OPGW光纤复合架空地线。 ⑶线路交叉跨越距离 ①线路安全距离 根据初步设计文件，本工程110千伏输电线路导线对地距离和交叉跨越距离以满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的要求为标准，具体数值见表2-3。 表2-3 导线对地面及建筑物、树木的最小距离情况一览表 序号; 对地和交叉 跨越; 最小垂直距离（m）; 备注; 本项目情况. 1; 居民区; 7.0; /; ＞7.0m. 2; 非居民区; 6.0; /; ＞6.0m. 3; 交通困难地区; 5.0; /; ＞5.0m. 4; 建筑物; 最小垂直距离; 5.0; 最大计算弧垂情况下; ＞5.0m.. 边导线与建筑物最小净空距离; 5.0; 最大计算风偏情况下; ＞5.0m.. 水平距离; 2.5; 无风情况下; ＞2.5m.. 5; 导线与树木; 4.5; 最大风偏情况，净空距离：4.0; ＞4.5m.. 6; 果树、经济林木; 3.5; /; ＞3.5m.. 7; 高速公路、等级公路最小垂直距离; 8.0; 70°校验; ＞8m.. 8; 通信线路; 3.0; 水平距离：4.0; ＞3.0m.. 9; 与通信线路的交叉角; /; 一级≥45°; /. 二级≥30°; /. 三级：不限制; /. 10; 电力线路; 3.0; 110千伏及以下线路; ＞3.0m.. 11; 电气化铁路; 12.5; 至轨顶70°校验; /. 12; 标准轨/窄轨铁路; 8.5; /; /. ②主要交叉跨越 本工程线路主要交叉跨越情况见表2-4。 表2-4 本工程线路主要交叉跨越情况 序号; 交叉跨越物名称; 钻（跨）越方式. 1; G85银昆高速; 跨越1次. 2; 110千伏清李Ⅰ线; 抬高后钻越1次. 3; 110千伏至李线; 抬高后钻越1次. 4; 35千伏官王线; 跨越1次. 5; ±1100千伏吉泉线; 钻越1次. 6; 硬化公路; 跨越10次. 7; 10千伏线路; 跨越14次. 8; 通信线; 跨越11次. 9; 380V/220V; 跨越8次. 10; 750千伏线路; 钻越规划线路2次. ③杆塔型式和基础型式 根据初步设计文件，本项目新建杆塔共86基，本次线路全线采用挖孔桩基础，全线使用商品混凝土。线路杆塔型式、数量及使用条件详见表2-4，杆塔一览图见附图2-3，基础图见附图2-5。 表2-5 本项目线路工程杆塔型式、数量及使用条件 序号; 模块编号; 塔型呼高 （m）; 铁塔数量 （个）; 水平档距 （m）; 垂直档距 （m）; 呼高范围 （m）; 转角度数/°. 1; 110-DC42D-ZBC2; 24; 1; 480; 600; 15~33; 0°. 33; 1. 2; 110-DC42D-ZBCK; 42; 1; 480; 600; 33~51; 0°. 48; 1. 3; 110-EC41D-ZBC1; 21; 2; 380; 450; 15~27; 0°. 24; 2. 27; 1. 4; 110-EC31D-ZBC2; 18; 1; 500; 700; 15~36; 0°. 21; 1. 24; 2. 27; 2. 30; 4. 33; 6. 5; 110-EC31D-ZBC3; 18; 1; 600; 700; 15~36; 0°. 21; 3. 24; 4. 27; 3. 30; 2. 33; 6. 36; 13. 6; 110-EC31D-ZBCK; 42; 1; 480; 600; 33~51; 0°. 51; 1. 7; 110-EC31D-J1; 15; 2; 450; 700; 15~24; 0°~20°. 18; 4. 21; 3. 24; 10. 8; 110-EC31D-J2; 21; 1; 450; 700; 15~24; 20°~40°. 24; 2. 9; 110-EC31D-J3; 24; 1; 450; 700; 15~24; 40°~60°. 10; 110-EC41D-DJ; 18; 1; 450; 700; 15~24; 60°~90°. 24; 2. 11; 110-EC31S-DJC; 18; 1; 450; 700; 15~24; 40°~90°. 合计; /; 86; /; /; /; /. 4.项目占地 项目占地包括永久占地和临时占地，根据土地复垦报告，总占地面积为7.5510hm2，其中永久占地为0.3003hm2，主要为塔基占地（含线路抬高改造工程）；临时占地为7.2507hm2，临时占地包括跨越架、农用地表土剥离堆放场、牵张场、施工便道、拓宽道路和塔基施工作业区（含线路抬高改造工程塔基施工作业区）。本项目占地类型现状为旱地、水浇地、灌木林地、乔木林地、其他林地、人工牧草地、天然牧草地、其他草地、果园和农村道路，占地情况见表2-6。 表2-6 本项目占地情况一览表 单位：hm2 占地 类型; 项目; 耕地; 林地; 草地; 园地; 交通运输用地; 小计. 旱地; 水浇地; 灌木林地; 乔木林地; 其他 林地; 人工牧草地; 天然牧草地; 其他 草地; 果园; 农村 道路. 永久 占地; 塔基占地（含线路抬高改造工程）; 0.0853; 0.0048; 0.1188; 0.0348; 0.0273; 0.0031; 0.022; 0; 0.0031; 0.0011; 0.3003. 小计; 0.0853; 0.0048; 0.1188; 0.0348; 0.0273; 0.0031; 0.022; 0; 0.0031; 0.0011; 0.3003. 临时 占地; 跨越架 （11处）; 0.0325; 0; 0.036; 0; 0.0072; 0; 0.0032; 0; 0; 0.0003; 0.0792. 农用地表土剥离堆放场; 0.2558; 0.0035; 0.3738; 0.1022; 0.1299; 0.0047; 0.0877; 0.0036; 0.0079; 0.0013; 0.9704. 牵张场 （6处）; 0.2721; 0; 0.1481; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0.4202. 施工便道; 0.8822; 0; 1.4198; 0.3605; 0.7451; 0.0018; 0.3276; 0.0239; 0.0205; 0.0046; 3.7860. 拓宽道路; 0.0593; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0102; 0.0014; 0; 0; 0.0709. 塔基施工作业区（含线路抬高改造工程塔基施工作业区）; 0.5831; 0.0142; 0.7596; 0.2457; 0.1257; 0.022; 0.1340; 0; 0.0336; 0.0061; 1.9240. 小计; 2.085; 0.0177; 2.7373; 0.7084; 1.0079; 0.0285; 0.5627; 0.0289; 0.062; 0.0123; 7.2507. 合计; 2.1703; 0.0225; 2.8561; 0.7432; 1.0352; 0.0316; 0.5847; 0.0289; 0.0651; 0.0134; 7.551. 5.项目土石方 # 本项目总挖方量为23687.4m3，填方量为23687.4m3，挖填平衡，无弃土。其中： # 间隔扩建工程施工期土石方挖方量101.4m3，填方量65.0m3，余方量36.4m3，余方由施工单位运至输电线路塔基及施工作业区场地平整使用。 # 输电线路土石方开挖总量23586m³，填方总量23622.4m³（含间隔扩建余土36.4m³）。塔基基础开挖出的土石方全部用于回填及塔基周围培土，无弃土产生；牵张场及跨越场不进行表土剥离。本项目土石方平衡情况见表2-7。 表2-7 本项目土石方平衡情况一览表 单位：m3 项目组成; 挖方; 填方; 余土. 间隔扩建工程; 101.4; 65; 36.4. 新建输电线路塔基及施工作业区; 8260; 8296.4（含间隔扩建余土36.4）; 0. 线路抬高改造工程塔基及施工作业区; 1388; 1388; 0. 施工便道; 13938; 13938; 0. 合计; 23687.4; 23687.4; 0. |
| 总平面及现场布置 | 1.云雾山变电站平面布置 云雾山330千伏变电站布置以主变为中心，330千伏配电装置采用户外HGIS，布置在站区北侧，向东、西、北方向出线，110千伏配电装置采用户外HGIS，布置在站区南侧，向南出线；主变、无功装置、站用变室、35千伏配电室布置在站区中部；330千伏继电小室布置于330千伏配电区域的空余位置，主变及110千伏继电小室布置于110千伏配电装置区；主控通信舱布置在站区西侧。进站大门的南侧，进站大门布置在站区西侧，正对主变运输道路，在站区内布置了环形道路，便于设备运输。云雾山330千伏变电站110千伏屋外配电装置平面布置示意图见附图2-5。 2.输电线路路径 本工程线路自拟建华电彭阳升压站110千伏构架间隔出线，线路以单回路向南架设从交岔乡关口村西侧经过，跨越G85银昆高速，继续向南架设钻越110千伏清李Ⅰ线、110千伏至李线，继续向南架设至交岔乡交岔村东侧跨越35千伏官王线，向南架设钻越±1100千伏吉泉线，继续向南架设与规划云雾山至王洼变110千伏线路西侧平行，线路一直平行架设至本次线路终点云雾山变电站110千伏间隔架构外侧终止。本工程输电线路路径示意图具体见附图2-6。 3.线路抬高改造 本次新建风电送出线路与110千伏清李I线、110千伏至李线存在交跨，110千伏清李I线、110千伏至李线两条线路属于公网110千伏网架结构线路，两条线路所带用户用电负荷较高，承担着沿线工业生产、居民生活的核心供电任务，其安全稳定运行直接关系到区域电网的供电可靠性。新建110千伏风电送出线路属于用户送出上网专线，新建线路重要等级低于110千伏清李1线、110千伏至李线两条公网网架结构线路，需钻越公网线路，经现场勘察110千伏清李I线113#-119#耐张段、110千伏至李线93#-98#耐张段不满足钻越条件，经过与运维单位沟通，确定本次新建线路与110千伏清李I线、110千伏至李线两条线路交跨方案为通过抬高110千伏清李I线、110千伏至李线两条线路后进行钻越。 本工程新建线路段16#-17#钻越110千伏清李Ⅰ线和110千伏至李线；改造方案为：通过抬高110千伏清李Ⅰ线117#、118#直线塔，110千伏至李96#、97#直线塔，满足本次新建线路钻越。根据原设计气象条件，本次改造110千伏清李Ⅰ线113#-119#耐张段和110千伏至李线91#-98#耐张段设计覆冰为20mm，改造铁塔采用110-DC42D模块。 线路抬高改造路径图见附图2-7。 3.施工布置情况 ⑴间隔扩建施工场地布置 本项目间隔扩建工程施工场地位于云雾山330千伏变电站站内预留110千伏出线间隔处，设备材料临时堆放场所等设置在原有变电站站内及租住民房区域内，间隔扩建工程不新增临时占地。 ⑵输电线路塔基施工场地布置 塔基基础施工临时场地以单个塔基为单位零星布置在塔基区附近。在塔基施工过程中每处塔基都有一处施工临时占地作为施工场地，用来临时堆置土方、材料和工具等。 ⑶牵张场及跨越场布置 为满足施工放线需要，输电线路沿线需设置牵张场地。放线场主要用作导线、地线张紧和架线，也兼作材料使用前的临时堆放、转运以及工程临时指挥篷房。牵张场设置原则：位于塔基附近，便于放紧线施工；临近既有道路，便于材料运输；场址场地宽敞平坦，便于操作。本项目共设置6处牵张场，分别在13#、55#、40#、47#、22#、13#杆塔附近，采用张力放线，牵张场总占地面积为0.4202hm2。 线路在跨越电力线路、公路处需要设置跨越场，本项目共设置11处跨越架，分别在65#-66#杆塔间设置2处，55#-56#杆塔间设置2处、29#-30#杆塔间设置1处、22#-23#杆塔间设置2处、16#-17#杆塔间设置2处、8#-9#杆塔间设置2处。跨越架总占地面积为0.0792hm2。 牵张场及跨越场不进行表土剥离。 ⑷施工便道 根据施工现场道路现状，尽量利用现有道路，在不具备施工运输条件的区域，设置施工便道，本项目设置施工便道长22.02km，宽4m（含农用地表土剥离宽度0.5m），施工结束后恢复原有使用功能。施工便道总占地面积为3.7860hm2。 ⑸农用地表土剥离堆放场 用于剥离农用地表土的临时堆放，于塔基附近临时用地单侧设置，整个塔基区及周边塔基施工临时占地区在塔基基础开挖前需先对其剥离表土，剥离的表土及土方堆放在塔基处的表土剥离堆放场内，堆放地底层铺设彩条布，周边设填土编织袋进行拦挡，采用彩条布进行苫盖，并设置临时隔离、拦挡等防护措施。 ⑹施工营地 由于云雾山330千伏变电站拟计划于2026年5月投运，6月完成所有的临时占地恢复工作，因此本项目间隔扩建工程施工期不能依托云雾山变电站的临时施工营地作为办公生活区及设备材料临时堆放场所。本期间隔扩建工程施工期不设施工营地，租用当地民房作为施工营地，内设办公生活区及设备材料临时堆放场所。 项目全线使用商品混凝土。变电站内施工人员产生的少量生活污水依托站内已建的化粪池进行处理；输电线路施工人员产生的生活污水依托居住地污水处理措施处理。变电站内施工人员产生的生活垃圾依托站内生活垃圾桶分类收集后送附近垃圾收集点收集处置；输电线路施工人员产生的生活垃圾依托居住地现有的垃圾桶集中收集后送附近垃圾收集点收集处置。 ⑺拆除工程 110千伏线路进行拆除，拆除原有杆塔和导线、附件等，拆除下来的导线、地线及附件等临时堆放在拆除区域临时占地，及时运出并由建管单位进行回收利用。拆除的塔基基础采取相应的污染防治措施，运至当地环境卫生主管部门指定的地点处置。 拆除工程施工作业量较小，临时占地布置在拆除杆塔附近。 施工平面布置见附图2-8。 |
| 施工方案 | 1.施工工艺 ⑴间隔扩建工程 本期云雾山变电站出线间隔扩建工程是在变电站预留用地上进行，施工活动主要包括施工准备、基础施工、设备安装、投入运行等环节。间隔扩建工程施工工艺及产污环节见图2-1。 图2-1 间隔扩建工程施工工艺及产污环节示意图 ⑵输电线路工程 架空线路工程施工主要包括场地平整、塔基施工、组立铁塔、线路架设和建成调试五个阶段。架空输电线路工程施工工艺及产污环节见图2-2。 图2-2 架空输电线路工程施工工艺及产污环节示意图 - ⑶拆除线路施工工艺 线路拆除过程中先进行塔基处的地表处理，清理出施工空间，线路拆除根据导线空间位置，先拆除最低导线，后拆除更高导线，导线拆除完毕后，拆除绝缘子等悬挂于杆塔上的设备，最后进行杆塔拆除，自上而下根据组装情况拆除杆塔，杆塔拆除后需将原地面范围内的基础全部破除。基坑开挖采用机械施工与人工施工相结合的方法，机械以挖掘机为主，人工则配合机械施工，开挖自上而下进行，开挖的土方在基坑一侧集中堆放并苫盖，基础破除清理干净后，进行回填夯实并利用附近新建塔位基础余土进行回填恢复原貌。 图2-3 拆除线路施工工艺及产污环节示意图 本次对110千伏清李Ⅰ线、110千伏至李线两条110千伏线路拆除4基直线塔，拆除下来的导线、地线、附件及其他可回收的铁塔部件临时堆放在拆除区域临时占地，及时运出并由施工单位统一收集后交由建管单位回收利用；基础破除产生的混凝土块，集中收集后由施工单位及时运至当地环境卫生主管部门指定的地点处置。 2.施工时序 2.1输电线路工程施工时序 ⑴施工准备 材料运输：采用车辆拉运的方式将材料、机具等运输到施工现场。采用商混罐车的方式运输混凝土；运输铁塔材料、架线材料、牵张机及跨越架等设备推荐采用卡车。 施工营地设置：由于云雾山330千伏变电站拟计划于2026年5月投运，6月完成所有的临时占地恢复工作，因此本项目间隔扩建工程施工期不能依托云雾山变电站的临时施工营地作为办公生活区及设备材料临时堆放场所。本期间隔扩建工程施工期不设施工营地，租用当地民房作为施工营地，内设办公生活区及设备材料临时堆放场所。 施工便道：在不具备施工运输条件的杆塔附近沿线设置临时施工便道，施工结束后恢复占地原有地貌。 牵张场建设：牵张场分牵引场和张力场，牵引场主要设置主牵引机、小张力机、吊车及导线尾车，通过大牵绳和走板牵引导线；张力场为导线放置处，主要设置主张力机以及小牵引机、吊车及导线尾车，在牵引过程中通过设置张力机调整导线的张力，使导线不与地面、树、房、跨越架摩擦，更好地保护正在牵引中的导线。 场地平整：塔基施工作业区设置施工围栏，严格控制施工范围和作业带宽度，进行施工场地平整，清除地表障碍物，施工表土单独堆存并苫盖，后续回填地表，施工场地及时洒水抑尘。 ⑵架空线路基础开挖、基础浇筑、杆塔组立、架线、接地施工 架空线路施工包括基础施工、基础浇筑、杆塔组立、架线施工、接地施工、附件安装。 施工单位负责全部基础施工、塔基浇制、铁塔组立，在基础施工中严格按照设计要求进行施工，铁塔组立按照线路施工规范要求进行施工，对于隐藏部位浇筑和基础养护，专职质检员应严格把控质量关，逐基对基坑进行验收。 基础施工：根据本项目地形、地质特点及所选塔型，本次线路全线采用挖孔桩基础，在地形起伏较大的山地区域尽可能采用高低腿型式基础。 基础浇筑：采用商混罐车的方式运输混凝土进行基础浇筑。 杆塔组立：杆塔的组立，采用人工组建与塔吊结合的方式进行组立。 架线施工、接地施工：架线以张力放线为主、无人放线辅助，跨越公路段搭设跨越架。地线展放采用一牵一张力放线施工工艺，耐张塔紧线。导引绳采用八角旋翼无人机展放，导线采用一牵一张力展放，直线塔平衡挂线，耐张塔紧线。接地施工杆塔采用方框四射线的表面风车型，根据地形和土质情况确定采用链式开沟机和挖掘机两种开挖方式。 附件安装：附件安装主要指耐张串、悬垂串、跳线串等金具串的安装。防振锤、间隔棒等防振设备的安装。故障定位、视频监控等监测设备的安装。 2.2间隔扩建工程施工时序 ⑴施工准备 材料运输：采用轮胎式汽车或卡车的运输方式将材料、机具等运输到施工现场；对混凝土的运输，采用商混罐车的方式运输。 施工场地布置（站内）：设置施工围栏、划定施工材料临时堆放区、临时堆土区等。 ②间隔扩建地基处理、构件吊装、构件连接 变电站间隔扩建施工包括地基处理、构件吊装、构件连接。地基处理方案采用级配砂石换填垫层法。挖除表层粉细砂，设备基础下做1.0m厚级配砂石垫层，每边宽出基础外边缘0.5m。垫层夯实每层厚度应不大于200mm。采用轮胎式起重机进行设备支架和横梁的吊装。采用电动扳手或气动扳手进行设备支架与预埋地脚螺栓之间的螺栓连接、设备支架与横梁之间的螺栓连接。 3.建设周期 根据本项目特点、自然条件，本项目计划2026年6月开工施工，2027年7月完工，预计施工时间为13个月。 |
| 其他 | ㈠输电线路方案比选 根据初步设计方案，本项目提出了两个输电线路比选路径方案。 方案一（推荐方案）：线路自拟建华电彭阳升压站110千伏构架间隔出线，线路以单回路向南架设从交岔乡关口村西侧经过，跨越G85银昆高速，继续向南架设钻越110千伏清李Ⅰ线、110千伏至李线，继续向南架设至交岔乡交岔村东侧跨越35千伏官王线，向南架设钻越±1100千伏吉泉线，继续向南架设与规划云雾山至王洼变110千伏线路西侧平行，线路一直平行架设至本次线路终点云雾山变电站110千伏间隔架构外侧终止。线路路径全长约24.2km（架空）。 方案二（比选方案）：线路自拟建华电彭阳升压站110千伏构架间隔出线，线路以单回路向南架设从交岔乡关口村东侧经过，跨越G85银昆高速，继续向南架设跨越110千伏清李Ⅰ线、110千伏至李线，本次规划线路继续向南架设与规划云雾山至王洼变110千伏线路西侧平行，继续向南架设至交岔乡交岔村东侧跨越35千伏官王线，向南架设钻越±1100千伏吉泉线，线路一直平行架设至本次线路终点云雾山变电站 110千伏间隔架构外侧终止。线路路径全长约26.19km。 线路路径方案比较情况见表2-8。 表2-8 110千伏送出线路工程线路路径方案比较一览表 项目; 方案一; 方案二; 比较结论. 行政区域; 宁夏回族自治区固原市原州区、彭阳县; 宁夏回族自治区固原市原州区、彭阳县; 相同. 线路长度; 24.2km（1×24.15km单回路架空+2×0.050km）; 26.19km（1×26.14km单回路架空+2×0.050km）; 方案二线路长度大于方案一，方案一较优。. 杆塔数量（基）; 86; 90; 方案二杆塔数量及永久占地面积较方案一多，方案一较优。. 交叉跨越情况; 跨越 G85银昆高速，钻越110千伏清李Ⅰ线、110千伏至李线，跨越35千伏官王线，钻越±1100千伏吉泉线，钻越750千伏线路。; 跨越G85银昆高速，跨越110千伏清李Ⅰ线、110千伏至李线，跨越35千伏官王线，钻越±1100千伏吉泉线，钻越750千伏线路。; 相同. 占地面积、类型及植被; 总占地面积为7.5510hm2，占地类型主要涉及耕地、林地、草地、园地和交通运输用地等，占用林地（4.6345hm2）面积较多。; 总占地面积为7.6419hm2，占地类型主要涉及耕地、林地、草地、园地和交通运输用地等，占用耕地（5.1201hm2）面积较多。; 方案二占地面积较方案一大，占用耕地面积较方案一多，方案一较优。. 环境敏感目标; 涉及电磁环境保护目标4处; 涉及电磁环境保护目标5处。; 方案一涉及电磁环境保护目标较方案二少，方案一较优。. 制约因素; 线路涉及东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线，穿越生态保护红线10.514km，红线内立塔35基，在红线内总占地面积3.1696hm2，涉及占用基本农田2.0622hm2，青苗赔偿费用高。; 线路涉及东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线，穿越生态保护红线10.14km，红线内立塔36基，在红线内总占地面积3.2481hm2，涉及占用基本农田2.1235hm2，青苗赔偿费用高。; 方案二线路穿越生态保护红线的长度、立塔数量、占地面积较方案一大；方案二线路占用基本农田面积较方案一多，青苗赔偿费用较方案一多，方案一较优。. 交通条件; 需要新建临时施工道路长22.02km，占地类型涉及耕地、林地、草地、园地和交通运输用地等，占用林地（2.5254hm2）面积较多。; 需要新建临时施工道路长24.59km，占地类型涉及耕地、林地、草地、园地和交通运输用地等，占用林地（2.8130hm2）面积较多。; 方案二新建施工进场道路较方案一多，临时占地较多，方案一较优。. 沿线地形; 山地; 山地; 相同. 走廊情况; 沿规划的云雾山变-王洼变规划线路内侧建设，减少新开辟走廊。; 沿规划的云雾山变-王洼变规划线路内侧建设，减少新开辟走廊。; 相同. 投资情况; 3453万元; 3882万元; 方案一较优，投资较方案二少。. 根据上述比较可知，方案一沿线地形、走廊情况、交叉跨越情况与方案二相同。方案一较方案二相比，线路长度较短，杆塔数量较少，永久占地面积和总占地面积较方案二小，且方案一占用耕地的面积较方案二小；方案一涉及的环境敏感目标较方案二少，穿越生态保护红线的长度、立塔数量、占地面积较方案二小；方案二线路占用基本农田面积较方案一多，青苗赔偿费用较方案一多，方案一较优。同时，方案一新建施工进场道路较短，临时占地较少，对生态环境的影响较小，总投资较方案二低。因此，方案一优于方案二，且方案一经过了线路沿线政府管理部门的同意意见。综上，结合项目线路走向、占地面积、政府管理部门意见，确定本项目路径采用方案一。 线路路径协议及函件汇总见表2-9，详见附件6，线路路径对比具体见附图2-6。 表2-9 线路路径协议及函件汇总表 序号; 协议单位; 协议内容; 本项目落实情况. 1; 固原市原州区自然资源局; 项目可研路径涉及生态保护红线区域，建议再优化路径或避让，无法避让的情况依法办理相关手续。; 已于2026年X月X日取得固原市人民政府关于认定宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程临时用地符合生态保护红线内允许有限人为活动的意见。. 2; 固原市原州区住房城乡建设和交通局; 建议避开功能规划用地及村庄规划后同意该工程线路路径。; /. 3; 固原市原州区水务局; 经实地勘察并结合输变电送出线路跨越的小河（茹河）、以及两条无名沟道。原则上同意线路工程路径方案，属于涉河建设项目，依据相关法律法规，请你单位按照相关法律法规要求，严禁贴线建设、在工程建设前，编制防洪评价报告及水土保持方案，将相关文件资料备齐完整后来我单位办理许可手续。; /. 4; 固原市原州区发展和改革局; 原则同意该线路路径，项目初设阶段注意避让重点项目、基本农田和生态红线。; 输电线路路径已避让重点项目。 建设单位已于2026年X月X日取得彭阳县自然资源局关于本项目临时用地占用耕地和基本农田不可避让论证方案评审意见的函，原则通过该项目临时用地占用耕地和基本农田不可避让论证方案；于2026年X月X日取得固原市人民政府关于认定宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程临时用地符合生态保护红线内允许有限人为活动的意见。. 5; 固原市原州区河川乡人民政府; 原则同意。; /. 6; 固原市生态环境局彭阳分局; 原则同意，涉及生态红线要提前进行论证。; 建设单位已于2026年X月X日取得固原市人民政府关于认定宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程临时用地符合生态保护红线内允许有限人为活动的意见. 7; 彭阳县自然资源局; 尽量应避免占用基本农田和生态红线。; 建设单位已于2026年X月X日取得彭阳县自然资源局关于本项目临时用地占用耕地和基本农田不可避让论证方案评审意见的函，原则通过该项目临时用地占用耕地和基本农田不可避让论证方案；于2026年X月X日取得固原市人民政府关于认定宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程临时用地符合生态保护红线内允许有限人为活动的意见。. 8; 彭阳县水务局; 原则同意，基站避开人饮管道、灌溉管道和水库、河道管理区，编制水土保持方案。; /. 9; 彭阳县文化旅游广电局; 未占用不可移动文物点，施工过程中若发现地下文物，请立即报告我局。; /. 10; 彭阳县交岔乡人民政府; 原则同意方案一路径。; /. 11; 彭阳县发展和改革局; 原则同意方案一。; /. 12; 中铁建宁夏高速公路有限公司; 原则同意输电线路在银昆高速公路K286+100 处架空跨越。; /. |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1.区域自然环境现状 根据2025年5月宁夏回族自治区电力设计院有限公司编制的《宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程岩土工程勘察报告》： ⑴地形地貌 云雾山330千伏变电站站址区域地貌单元属宁南侵蚀堆积黄土河谷地貌，地势低洼，平坦开阔，河谷方向呈西北~东南走向，西南和东北两侧高处为黄土嫄梁地貌。 拟建输电线路走廊所属地貌单元可划分为黄土河谷高阶地地貌、黄土塬梁地貌。现分别叙述如下： ①N1~N19、N21~N52、N54~N80 该段所属地貌为黄土塬梁间夹山间沟谷地貌，梁峁顶部较浑圆宽阔。黄土塬梁地形起伏较大，沿线多开垦为环山梯田，种植农作物及植树造林树木，植被茂盛；黄土梁塬底部大部分地段沟谷一般发育，部分地段受冲沟侵蚀切割严重，冲沟发育，形成深切冲沟，深30.0～70.0m。部分塔基邻近乡间硬化路或公路，交通较为便利；部分塔基位于山梁半坡及山顶，沟壑纵横，交通不便。沿线海拔在1599～1881m之间，高差一般50～200m之间。 ②N20、N53、N81、N82 该段所属地貌为宁南侵蚀堆积黄土河谷高阶地地貌，地形平坦开阔，该段主要位于交岔乡（N20）王洼沟河谷阶段（N53）以及茹河河谷阶地（N81、N82）。塔基位于农田和果园内，农田内主要种植玉米等经济作物，果园主要为红梅杏树；塔基处有乡间硬化路和田间土路，与国道G309连接，交通便利。沿线海拔在1570～1582m之间，高差10~20m。 生态红线内地形地貌; 生态红线内地形地貌. 图3-1 沿线地形地貌. ⑵地质 将项目区地基土进行工程地质分层，地层岩性及其分布和特性自上而下描述如下： 1）N1~N19、N21~N52、N54~N80 ①1耕植土（Q4ml）：浅黄－褐黄色，稍湿，松散，成分主要为粉土，含较多植物根系，层厚约1.0m，该层多位于线路表层，在沿线绝大多数塔位分布。 ②2素填土（Q4ml）：浅黄-褐黄色，稍湿，松散~稍密，成分主要为黄土，系原黄土丘陵耕田进行高标准农田建设面积外扩，整平压实所成，该层在沿线部分塔位有分布，位于线路表层，层厚约1.0m。 ③黄土（Q4eol）：褐黄色，稍湿，稍密-中密，垂直节理发育，可见虫孔隙及植物根系，偶含白色菌丝状和条带状钙质粉末，土质较均匀，具湿陷性，该层在勘探深度内未揭穿，层厚大于15m，该层在全线均有分布。 ⑶气候气象 # 本工程位于宁夏回族自治区固原市原州区、彭阳县，属温带半干旱气候。全年大部分时间受高压空西北风的环流影响，受青藏高原大气团的控制，境内降水少、蒸发量大，干燥度较高，大陆性气候特征明显，四季气候分明。固原市气象站地理位置为东经106.27°，北纬36.00°，海拔1754m；彭阳县气象站地理位置为东经106.13°，北纬38.29°，海拔1112.7m。固原市气象站和彭阳县气象站2004—2023年近20年气象要素统计见表3-1。 表3-1 固原市、彭阳县近20年主要气候特征统计表（2004年—2023年） 站名; 固原市气象站; 彭阳县气象站. 平均气压（hPa）; 825; 852.5. 气温（℃）; 平均; 6.7; 7.7. 最大日温差; 26.2; 31.2. 极端最高气温; 34.1; 35.6. 极端最低气温; -30.9; -32.3. 平均相对湿度（%）; 61.6; 65.0. 年平均降水量（mm）; 435.6; 408.6. 最大日降水量（mm）; 98.1; 94.4. 年平均蒸发量（mm）; 1581; 1469. 最大冻土深度（ cm）; 121; 113. 50年一遇风压值（kN/m2）; 0.35; -. 50年一遇雪压值（kN/m2）; 0.40; -. 风; 平均风速（m/s）; 2.7; 1.7. 实测最大风速（m/s）; 21.7; 16.0. 雷暴（d）; 平均; 26.5; 28.0. ⑷水文条件 根据现场勘察，沿线所有塔位勘察深度内未见地下水，地下水埋深普遍大于 15m。地下水补给方式主要为大气降水、农田灌溉为主，排泄方式主要为蒸发、侧向渗透。由于部分塔位位于山间沟谷洼地，地势低洼，易汇水，不排除受季节性降雨形成上层滞水，上层滞水的勘查难度较大，无固定水位，勘察期间N9、N20、N30、N33、N53下部土质湿，含水量高。主要是由于粉土层内局部黏粒含量较高，透水性差，农田容易形成滞水。 本项目电压等级为110千伏，根据《220kV及以下架空送电线路勘测技术规程》（DL/T5076-2008）第5.4.3条规定，本工程防洪标准为30年一遇。 本线路沿线主要跨河川河、川口河及部分冲沟等水体，跨越宽度10-150m不等，采用高跨一档方式通过，不在河道范围内立塔，杆塔距离岸边50m外，放置于地势较高、较为稳固的位置。 2.区域生态环境现状 ⑴生态环境现状 本项目线路所经区域土壤类型主要为黄绵土。黄绵土是在黄土母质上发育形成的，无明显的剖面，有机质含量较低，全钾含量较高。黄绵土结构疏松耕性良好，抗蚀性能差，常是发生严重水土流失的物质基础。输电线路沿线土层厚几米至数十米不等，旱地、水浇地表层熟土厚度30cm～50cm，其他草地表土厚度约5cm～15cm，果园表土厚度约10cm～20cm。经现场调查，本项目所在区域现状植物森林植被主要以柠条锦鸡儿、沙棘、油松为主；草地植被以骆驼蓬群落、冰草群落为主；农田内主要种植玉米等经济作物，果园主要为红梅杏树。通过对周边村民的询问调查，项目所在区域无大型野生动物分布，主要为小型爬行类动物、小型哺乳类动物及鸟类。其中爬行类动物主要有沙蜥、壁虎和蛇类；哺乳类动物主要有田鼠、黄鼠、沙鼠、野兔等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、燕子等。 本项目云雾山330千伏变电站间隔扩建工程生态影响评价范围内涉及东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线，但本次间隔扩建工程仅为站内施工，不在站外设置永久或临时占地，因此对站外东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线影响轻微；输电线路穿越东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线10.514km，红线内立塔35基，在红线内总占地面积3.1696hm2，具体内容详见生态专题评价。 云雾山330千伏变电站间隔扩建工程和输电线路工程生态影响评价范围内未发现国家级及自治区级保护的珍稀濒危动物栖息地和繁殖地。 图3-2 沿线植被分布情况. ⑵主体功能区划 本项目输电线路所经区域位于《宁夏回族自治区主体功能区规划》中的“国家重点生态功能区”“省级重点生态功能区”。省级重点生态功能区定位：保障国家生态安全的重要区域，西北重要的生态功能区，人与自然和谐相处的示范区。符合宁夏回族自治区主体功能区规划的要求。项目与宁夏主体功能区划相对位置关系详见附图3-1。 ⑶生态功能定位 根据《宁夏回族自治区生态功能区划》（2003.10），宁夏生态功能区划共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区。对照宁夏生态功能区划图可知，本项目位于I3-1原东彭北梁峁丘陵强度水土流失治理生态功能区。本项目与宁夏生态功能区划位置关系详见附图3-2。 表3-2 本项目所在区域主体功能区划表 一级区; 二级区; 三级区; 主要生态特点、问题及措施. 南部黄土丘陵水土流失区; 原彭黄土丘陵牧林农生态亚区; I 3-1原东彭北梁峁丘陵强度水土流失治理生态功能区; 本生态功能区属典型的黄土梁峁丘陵地貌，间有小型川、涧地和残塬，还有炭山等中低山地。地形切割较深，水土流失严重，水土流失是该区最敏感的生态问题之一，超载放牧，草场退化严重是问题之二。治理措施主要有；加强小流域综合治理，退耕还林还草。. 本项目占地面积小，输电线路为点状施工，采用挖孔桩基础，施工作业量小，施工时间短，施工结束后及时恢复临时用地原有地貌的植被，对周边生态环境影响较小。本项目已制定植被恢复方案，施工期按照区域生态功能治理措施为原则，结合本项目实际占地类型，对沿线临时占用耕地、林地、园地和草地恢复其原有土地功能，形成与周边生态环境相协调的植物群落及生态系统。同时采用工程措施与植被措施相结合的水土流失防治措施，可有效减少项目建设区域水土流失问题。因此，本项目的建设与《宁夏回族自治区生态功能区划》相符。 ⑷项目区域土地利用类型 本项目所在区域的土地利用类型为旱地、水浇地、灌木林地、乔木林地、其他林地、人工牧草地、天然牧草地、其他草地、果园和农村道路，项目区域土地利用类型详见生态专题报告专题图2-2。 ⑸项目区域植被类型 本项目所在区域位于《宁夏植被图》中I温带草原区域的固原中部灌丛草原小区（IAL1c），自然植被属于V草原，具体为百里香、星毛委陵菜、长茅草草原。本项目所在区域现状植物森林植被主要以柠条锦鸡儿、沙棘、油松为主；草地植被以骆驼蓬群落、冰草群落为主；农田内主要种植玉米等经济作物，果园主要为红梅杏树。项目区域植被类型详见生态专题报告专题图2-3。 ⑹项目区域野生动物 通过对周边村民的询问调查，项目所在区域无大型野生动物分布，主要为小型爬行类动物、小型哺乳类动物及鸟类。其中爬行类动物主要有沙蜥、壁虎和蛇类；哺乳类动物主要有田鼠、黄鼠、沙鼠、野兔等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、燕子等。本项目生态影响评价范围内未发现国家及地方珍稀保护动植物分布。 本项目输电线路路径生态影响评价范围内未发现国家级及自治区级保护的珍稀濒危动物栖息地和繁殖地。 3.区域环境质量现状 ⑴环境空气质量现状 本项目位于宁夏回族自治区固原市原州区、彭阳县，优先采用宁夏回族自治区生态环境厅公开发布的《2024宁夏生态环境质量状况》固原市原州区、彭阳县2024年环境空气监测数据和结论（PM2.5为剔除沙尘天气数据）作为本次评价依据，评价基准年为2024年。具体监测结果统计见表3-3。 表3-3 2024年固原市原州区环境空气质量监测结果统计表 原州区. 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 超标倍数; 达标 情况. PM10; 年平均浓度; 61; 60; 101.7; 1.67; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; 22; 30; 73.33; /; 达标. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10.00; /; 达标. NO2; 年平均浓度; 17; 40; 42.50; /; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数（mg /m3）; 1.0; 4.0; 25.00; /; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 136; 160; 85.00; /; 达标. 彭阳县. 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 超标倍数; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 58; 60; 96.67; /; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 24; 30; 80.00; /; 达标. SO2; 年平均浓度; 4; 60; 6.67; /; 达标. NO2; 年平均浓度; 10; 40; 25.00; /; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数（mg /m3）; 0.9; 4.0; 22.50; /; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 134; 160; 83.75; /; 达标. 根据《2024年宁夏生态环境质量状况》公开的区域环境空气质量数据可以看出，PM2.5剔除沙尘影响后，原州区PM2.5、SO2、NO2、年均值、O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数、CO的24h平均第95百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中二级标准要求，PM10年均浓度为61μg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中二级标准限值。因此，判定原州区为不达标区域。PM10超标原因主要为自然和地理因素，由于评价区气候干燥，多风多尘，降水量少而蒸发量大所致。 彭阳县2024年PM2.5、PM10、SO2.和NO2年均浓度及CO、O3特定百分位数浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中二级标准限值。因此，判定项目所在区域为达标区域。 ⑵地表水环境现状 本线路沿线主要跨河川河、川口河及部分冲沟等水体，跨越宽度10-150m不等，采用高跨一档方式通过，不在河道范围内立塔，杆塔距离岸边50m外，放置于地势较高、较为稳固的位置。本次水环境质量现状评价引用《2024年宁夏生态环境质量状况》报告，茹河乃家河水库断面水质为Ⅱ类，沟圈省界断面水质为Ⅲ类。与上年相比，茹河乃家河水库断面水质无明显变化，沟圈省界断面水质有所下降。 ⑶地下水、土壤环境质量现状 本项目输电线路及间隔扩建工程不涉及重金属、持久性有机物等有毒有害物质，项目不存在地下水、土壤环境污染途径，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）的评价因子不涉及地下水和土壤。因此，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响型）（试行）》要求，本项目不开展地下水及土壤环境质量现状调查评价。 ⑷声环境质量现状 为了解本项目运行前的声环境质量现状，我单位委托宁夏盛世蓝天环保技术有限公司于2025年9月23~24日对项目周边的声环境进行了现状监测。 1）监测项目 测量离地1.5m高度处的噪声。 2）监测方法 监测方法严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行监测。 3）监测仪器 噪声监测仪器见表3-4。 表3-4 监测仪器一览表 项目; 噪声及气象参数. 宁夏盛世蓝天环保技术有限公司; 仪器名称及型号; 测量范围; 生产厂家; 检定与校准. AHAI6256 噪声振动分析仪; 25dB~143dB; 杭州爱华智能科技有限公司; 出厂编号：22400231 设备编号：LT-04 检定单位：深圳市计量质量检测研究院 检定证书号：JL2502158598 有效期：2025.3.23-2026.3.22. AWA6221A 声校准器; 标准声压级94.0dB; 杭州爱华仪器有限公司; 出厂编号：1007026 设备编号：LT-03-1 检定单位：深圳市计量质量检测研究院 检定证书号：JL2502158597 有效期：2025.3.23-2026.3.22. 4）监测布点 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）布点。监测点布设尽量沿线路路径均匀布点，兼顾行政区及环境特征的代表性，距离地面1.5m的位置，本次共布设21个监测点，监测点位详见图3-3。 图3-3 云雾山330千伏变电站声环境质量现状监测点位图 间隔扩建：在云雾山330千伏变电站厂界外侧1m处布设监测点，共布设4个监测点。 输电线路：本项目输电线路位于宁夏回族自治区固原市原州区、彭阳县，行政区划涉及固原市原州区河川乡、彭阳县王洼镇和交岔乡，监测点布设尽量沿线路路径均匀布点，距离地面1.5m的位置，选择有代表性的监测点进行监测。本次在拟建架空线路双回路单侧挂线段（原州区河川乡）、单回路段（彭阳县王洼镇）、单回路段（彭阳县交岔乡）、钻越±1100千伏吉泉线处、钻越110千伏清李I线处、钻越110千伏至李线布设监测点，共计6个监测点。 敏感目标：①在云雾山330千伏变电站声敏感目标处布设监测点，共布设7个监测点。②输电线路：新建线路在固原市原州区不涉及声敏感目标，但在彭阳县王洼镇和彭阳县王洼乡均涉及声敏感目标，本次在新建线路声敏感目标处布设监测点，共布设4个监测点。③抬高改造工程位于彭阳县境内，不涉及声环境敏感目标。因此，本项目共设置11个声敏感目标监测点，具体在声敏感目标处布设监测点，监测点选在距离本项目较近的环境敏感目标建筑物户外，距离墙壁1m处，距离地面1.5m的位置。 图3-4 输电线路声环境质量现状监测点位图 5）监测频次 每天监测2次，昼夜各1次，监测1天。 6）监测条件 表3-5 气象参数统计表 监测日期; 监测时段; 天气; 气温（℃）; 相对湿度（%）; 气压（hPa）; 风速（m/s）. 2025.9.23; 昼间; 晴; 27.4-29.5; 36.2-38.6; 812.3-814.1; 0.3-0.6. 2025.9.23; 夜间; 晴; 23.3-25.1; 39.5-41.4; 815.7-817.3; 0.4-0.8. 2025.9.24; 昼间; 晴; 26.5-28.7; 39.2-41.7; 813.8-815.6; 1.2-1.5. 2025.9.24; 夜间; 晴; 22.4-24.8; 42.4-44.6; 816.8-818.5; 1.1-1.4. 7）质量控制 噪声测量仪器性能必须符合《声级计电声性能及测量方法》（GB/T3785-2010）规定，并在测量前后进行校准。 8）噪声测量现场校准情况 表3-6 噪声测量现场校准情况一览表 测量日期; 测量前校准示值dB(A); 测量后校准示值dB(A); 校准器声压级dB(A). 2025.9.23; 93.8; 93.8; 94.0. 2025.9.24; 93.8; 93.8; 94.0. 9）评价标准 根据固原市生态环境局关于宁夏云雾山330千伏输变电工程的环评批复（固环评审〔2024〕27号，详见附件7），云雾山330千伏变电站执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，云雾山330千伏变电站声环境影响评价范围内声环境保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 表3-7 本项目间隔扩建工程声环境评价标准一览表 名称; 执行标准; 执行类别; 噪声限值. 云雾山330千伏变电站110千伏间隔扩建侧; 声环境保护目标; 《声环境质量标准》GB3096-2008）; 1类; 昼间55dB(A) 夜间45dB(A). 变电站; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A). 根据固原市人民政府办公室关于修订《固原市区声环境功能区划分方案》的通知（固政办发〔2023〕48号，2023年12月5日），输电线路经过农村区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，经过居住、商业、工业混杂区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，途经交通干线两侧相应范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准。 表3-8 本项目输电线路工程噪声评价标准一览表 线路所在区域; 声环境功能区类别; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）限值要求. 昼间; 夜间. 农村区域; 1类; 55; 45. 居住、商业、工业混杂区; 2类; 60; 50. 交通干线两侧相应范围内; 4a类; 70; 55. 10）监测结果 声环境现状监测结果如下表3-9，详见附件8。 表3-9 声环境现状监测结果统计表 单位：dB(A) 线路所在行政区域; 测点 序号; 监测点位; 测量 高度（m）; 昼间; 夜间. 监测值; 标 准 值; 监 测 值; 标 准 值. 固原市 原州区; 1#; 云雾山330千伏变电站; 云雾山330千伏变电站东侧; 1.5; 43; 60; 41; 50. 2#; 云雾山330千伏变电站南侧（110千伏配电装置西起第19个出线间隔）; 1.5; 43; 41. 3#; 云雾山330千伏变电站西侧; 1.5; 45; 42. 4#; 云雾山330千伏变电站北侧; 1.5; 44; 40. 固原市 原州区; 5#; 变电站声敏感目标; 变电站西北侧163m上黄村 黄明子家民房; 1.5; 43; 55; 41; 45. 6#; 变电站西北侧180m上黄村黄正吉家民房; 1.5; 42; 40. 7#; 变电站西北侧172m上黄村黄文辉家民房; 1.5; 42; 41. 8#; 变电站西北侧185m上黄村黄吉家民房; 1.5; 42; 40. 9#; 变电站西北侧198m上黄村王军家民房; 1.5; 42; 40. 10#; 变电站西北侧160m上黄村黄玉小家民房; 1.5; 42; 40. 11#; 变电站西南侧197m上黄村刘学武家民房; 1.5; 42; 40. 固原市 原州区; 12#; 输电 线路; 拟建110千伏架空输电线路双回路单侧挂线段; 1.5; 43; 55; 42; 45. 彭阳县 王洼镇; 13#; 输电线路敏感目标; 单回架空输电线路46#~G47#杆塔间线路边导线西北侧孙强宅; - 1.5; 44; 41. 彭阳县 王洼镇; 14#; 输电 线路; 拟建110千伏架空 输电线路单回路段; 1.5; 42; 40. 彭阳县 交岔乡; 15#; 拟建110千伏架空 输电线路单回路段; 1.5; 43; 40. 16#; 拟建110千伏架空输电 线路钻越±1100千伏吉泉线; 1.5; 43; 39. 17#; 拟建110千伏架空输电线路钻越110千伏清李I线; 1.5; 43; 40. 18#; 拟建110千伏架空输电线路钻越110千伏至李线; 1.5; 42; 39. 彭阳县 交岔乡; 19#; 输电线路敏感目标; 单回架空输电线路G19#~20#杆塔间线路边导线东南侧王新贵宅; 1.5; 42; 40. 20#; 单回架空输电线路G8#~9#杆塔间线路边导线西北侧张建礼宅; 1.5; 43; 39. 21#; 单回架空输电线路G5#~6#杆塔间线路边导线东南侧马占材宅; 1.5; 42; 39. 11）监测结果分析 ①本项目云雾山330千伏变电站四周站界昼间噪声监测值在43dB(A)~45dB(A)之间，夜间噪声监测值在40dB(A)~42dB(A)之间，本次出线间隔扩建处昼间噪声监测值为45dB(A)，夜间噪声监测值为42dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类标准限值要求（昼间：60dB(A)；夜间：50dB(A)）。 ②变电站声环境敏感目标处昼间噪声监测值在42dB(A)~43dB(A)之间，夜间噪声监测值在40dB(A)~41dB(A)之间，以上监测结果可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求（昼间：55dB(A)；夜间：45dB(A)）。 ③拟建110千伏输电线路昼间噪声监测值在42dB(A)~43dB(A)之间，夜间噪声监测值在39dB(A)~42dB(A)之间，以上监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求（昼间：55dB(A)；夜间：45dB(A)）。 ④拟建110千伏输电线路声环境敏感目标处昼间噪声监测值在42dB(A)~44dB(A)之间，夜间噪声监测值在39dB(A)~41dB(A)之间，以上监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求（昼间：55dB(A)；夜间：45dB(A)）。 ⑸电磁环境现状 为了解本项目运行前的电磁环境质量现状，我单位委托宁夏盛世蓝天环保技术有限公司于2025年9月24日对项目周边的电磁环境进行了现状监测。 根据现状监测结果可知： ①本项目云雾山330千伏变电站四周站界工频电场强度监测值在0.254V/m~1.032V/m之间，工频磁感应强度监测值在0.0827μT~0.0853μT之间，本次出线间隔扩建处工频电场强度监测值为0.424V/m，工频磁感应强度监测值为0.0829μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT的标准限值。 ②拟建110千伏输电线路双回路单侧挂线段工频电场强度监测值为0.570V/m，工频磁感应强度监测值为0.0829μT；单回路段工频电场强度监测值在0.328～1.168V/m之间，工频磁感应强度监测值在0.0829~0.0846μT之间；输电线路钻越±1100千伏吉泉线工频电场强度监测值为8.552V/m，工频磁感应强度监测值为0.0936μT；上述监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所10kV/m，工频磁感应强度100μT的标准限值。 由于云雾山330千伏变电站已经投运，导致变电站外110千伏构架侧本次拟建架空线路双回路单侧挂线段监测的工频电场、工频磁感应强度监测结果偏大。 由于输电线路钻越±1100千伏吉泉线，导致钻越处的工频电场、工频磁感应强度监测结果偏大。 ③架空输电线路沿线电磁环境敏感目标处工频电场强度监测值在0.454V/m~3.450V/m之间，工频磁感应强度监测值在0.0822μT~0.0850μT之间，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT的标准限值。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1.云雾山330千伏变电站 ⑴宁夏云雾山330千伏输变电工程 云雾山330千伏变电站属于宁夏云雾山330千伏输变电工程建设内容之一，云雾山330千伏变电站主要建设主变2×240MVA，电压等级为330kV/110kV/35kV。其中，330千伏出线间隔6回，分别至六盘山750千伏变电站2回、六盘山热电2回、清水河330千伏变电站2回；110千伏出线间隔10回；建设2×（1×30）Mvar低压并联电抗器和2×（2×20）Mvar低压并联电容器。固原市生态环境局于2024年10月28日对“宁夏云雾山330千伏输变电工程”进行了环评批复（固环评审〔2024〕27号）。目前，云雾山330千伏变电站正在施工中，计划于2026年5月投运。 ⑵110千伏清李Ⅰ线、110千伏至李线 110千伏至李线前期名称为110千伏清李IⅠ线，本次抬高改造的110千伏清李I线、110千伏至李线（原110千伏清李IⅠ线）属于王洼110千伏输变电工程的建设内容之一，王洼110千伏输变电工程主要建设内容包括：王洼（李寨）110千伏变电站、清水河~王洼（李寨）110千伏送电线路和清水河330千伏变电站110千伏间隔扩建工程三部分组成。其中，清水河~王洼（李寨）110千伏送电线路全长2×（10.964+33.801+33.753）km，全线除清水河变出线10.964km及王洼（李寨）变终端塔采用双回路同塔架设外，其余段为单回路架设，共建杆塔264基。原宁夏回族自治区环境保护厅于2010年12月15日对“王洼110千伏输变电工程”进行了环评批复（宁环表〔2010〕153号），2013年1月30日对“王洼110千伏输变电工程”进行了竣工环境保护验收（宁环辐验〔2013〕5号）。 ⑶原有建设项目环保措施落实情况： 根据前期工程验收报告、验收意见及本次现状监测结果可知，110千伏清李Ⅰ线、110千伏至李线电磁环境监测结果均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的工频电场强度10kV/m，工频磁感应强度100µT的控制限值要求；声环境监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求（昼间：55dB(A)；夜间：45dB(A)）。 综上所述，110千伏清李Ⅰ线、110千伏至李线周围工频电磁场、声环境均低于相应的标准限值，不存在原有环境污染情况及生态破坏问题。原有项目环保手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护措施有效，根据现场调查，已运行的原有项目运行期间未收到环保投诉，原有项目无环境遗留问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1.评价等级 ⑴电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目输电线路电压等级为110千伏，架空输电线路边导线地面投影外两侧各15m范围内无电磁环境敏感目标，因此可确定架空输电线路环境影响评价等级为三级。云雾山330千伏变电站电压等级为330千伏，采用户外布置，但本期扩建工程仅为110千伏间隔扩建工程，未涉及330千伏高电压等级设施设备扩建工程。因此，可确定本项目间隔扩建工程电磁环境影响评价等级为二级。 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）4.6.1，如建设项目包含多个电压等级，或交、直流，或站、线的子项目时，按最高电压等级确定评价工作等级。综上，本项目电磁环境影响评价工作等级为二级。 表3-10 本项目电磁环境影响评价工作等级判据 分类; 电压等级; 工程; 判定依据; 本项目; 评价工作等级. 交流; 110kV; 变电站; 户外式; 二级; 户外式; 二级; 二级. 110kV; 输电线路; 1.地下电缆 2.边导线地面投影外两侧各15m范围内无电磁环境敏感目标的架空线; 三级; /; /. 边导线地面投影外两侧各15m范围内无电磁环境敏感目标的架空线。; 三级. 边导线地面投影外两侧各15m范围内有电磁环境敏感目标的架空线; 二级; /; /. ⑵生态影响 本项目主要建设内容包含间隔扩建工程和输电线路工程，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），分别判定生态影响评价等级： ①间隔扩建工程：云雾山330千伏变电站间隔扩建工程生态影响评价范围内涉及东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线，但本次间隔扩建工程仅为站内施工，不在站外设置永久或临时占地，因此对站外东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线影响轻微，运行期不会对周围地表水、地下水、土壤等环境产生影响。间隔扩建工程不新增永久、临时占地，不属于HJ19-2022评价等级判定中6.1.2中a）、b）、d）、e）、f）的情况，因此，确定间隔扩建工程生态影响评价等级为二级。 ②输电线路工程：本项目110千伏输电线路全长24.2km，其中穿越东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线10.514km，红线内立塔35基，生态环境影响评价等级为二级，其余13.686km输电线路不涉及生态敏感区，其生态环境影响评价等级为三级。 ⑶声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中5.1评价等级中5.1.3建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)~5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。5.1.4建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。5.1.5在确定评价等级时，如果建设项目符合两个等级的划分原则，按较高等级评价。 ①由于云雾山330千伏变电站不在固原市人民政府办公室关于修订《固原市区声环境功能区划分方案》的通知（固政办发〔2023〕48号，2023年12月5日）范围内，云雾山330千伏变电站位于居住、集市贸易混杂区域，属于2类声环境功能区，因此确定变电站声环境影响评价等级为二级。 ②本项目部分输电线路路径位于农村1类声环境功能区和以居住、工业混杂，需要维持住宅安静的2类声环境功能区，按照5.1.3的要求声环境评价等级为二级；部分线路跨越高速公路等4类地区时，按照5.1.4的要求声环境评价等级为三级。 综上所述，按照5.1.5的要求，本项目按照较高等级开展评价，确定声环境评价等级为二级。 ⑷地表水环境 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目运行期输电线路无废水产生，间隔扩建工程不新增工作人员，不新增生活用水和生活污水，对区域水环境质量无影响，无废水受纳水体。因此，本次地表水环境影响评价等级为三级B。 2.评价范围 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），确定工频电场、工频磁场、声环境评价范围为： - ⑴工频电场、工频磁场 - 330千伏变电站为站界外40m内（重点评价本期110千伏间隔扩建侧）。 - 架空线路：边导线地面投影外两侧各40m。 ⑵声环境 - 330千伏变电站为站界外200m内（重点评价本期110千伏间隔扩建侧）。 架空线路：边导线地面投影外两侧各40m。 ⑶生态环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），变电站、换流站、开关站、串补站、接地极生态环境影响评价范围为站场边界或围墙外500m内，因此，本次间隔扩建工程生态环境影响评价范围为330千伏变电站站场边界外500m内（重点评价本期110千伏间隔扩建侧）。 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），110千伏输电线路全长24.2km，穿越东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线10.514km段其生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各1000m内的带状区域及穿越段两端外延1000m的带状区域，剩余13.686km输电线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。 本项目云雾山变电站评价范围见图3-5，输电线路评价范围见图3-6。 图3-5 云雾山变电站环境影响评价范围图 图3-6 输电线路环境影响评价范围图 3.环境敏感目标 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2022），本项目不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等水环境保护目标。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》《环境影响评价技术导则 生态影响》（H19-2022），本项目生态影响评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区，也不涉及重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等重要生境，不涉及重要物种以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。云雾山330千伏变电站间隔扩建工程生态影响评价范围内涉及东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线，输电线路穿越东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线10.514km，具体情况见下表。变电站与生态红线的位置关系见附图3-3、输电线路与生态红线的位置关系见附图3-4。 表3-11 本项目变电站及输电线路涉及的生态保护目标一览表 序号; 生态保护目标名称; 审批情况; 行政主管部门; 所在区域; 保护级别; 保护 类型; 具体 范围; 生态 功能; 保护 内容; 保护 要求; 与本项目 的位置关系. 1; 东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线; 宁政发〔2018〕 23号; 宁夏回族自治区自然资源厅; 固原市; /; 其他有必要严格保护的生态区; 位于宁夏回族自治区东南部，主要分布在彭阳县、原州区。生态系统类型为黄土丘陵沟壑区林农复合生态系统。; 水土保持; 黄土丘陵沟壑区林农复合生态系统; 生态功能不降低、面积不减少、性质不改变; 生态保护红线分布于云雾山变电站西侧和东侧，变电站距离生态保护红线最近距离为69m。. 架空输电线路穿越东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线，穿越长度约10.514km，红线内立塔35基，在红线内总占地面积3.1696hm2。. 根据现场调查，本项目110千伏输电线路沿线涉及4处电磁和声环境敏感目标，具体见下表。 表3-12 本项目输电线路涉及的电磁和声环境敏感目标一览表 序号; 所在行政区域; 环境敏感目标名称; 功能; 方位及最近距离; 导线对地高度（m）; 建筑物数量、类别、层高; 规模; 影响 因素. 1#; 彭阳县交岔乡; 马占材宅; 居住; 单回架空输电线路G5#~6#杆塔间线路边导线东南侧23m; 13.6; 1处，1层平顶，砖混结构，高3m; /; 电磁、声. 2#; 张建礼宅; 居住; 单回架空输电线路G8#~9#杆塔间线路边导线西北侧32.5m; 25.7; 1处，1层平顶，砖混结构，高3m; /. 3#; 王新贵宅; 居住; 单回架空输电线路G19#~20#杆塔间线路边导线东南侧40m; 18.2; 1处，1层平顶，砖混结构，高3m; /. 4#; 彭阳县王洼镇; 孙强宅; 居住; 单回架空输电线路46#~G47#杆塔间线路边导线西北侧33m; 24.6; 1处，1层平顶，砖混结构，高3m; /. 环境保护要求： ①工频电场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的标准，公众曝露控制限值电场强度限值200/f（4000V/m）作为评价标准。 ②工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的标准，公众曝露控制限值磁感应强度限值5/f（100μT）作为评价标准。 ③声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求（昼间：55dB(A)；夜间：45dB(A)）。 *导线对地最低高度来源于固原龙源电力勘测设计咨询有限公司提供的初步设计文件。. 根据现场调查，云雾山330千伏变电站110千伏间隔扩建工程声环境影响评价范围内有7处声环境保护目标，具体见表3-13，附图3-5。 表3-13 云雾山330千伏变电站110千伏间隔扩建工程声环境敏感目标一览表 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置/m*; 距站界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明. X; Y; Z. 1#; 固原市原州区河川乡上黄村; 87; 337; 0; 163m; 西北侧; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类（昼间55dB(A)、夜间45dB(A)）; 1户民房（黄明子家），1层尖顶（房高4.5m）. 2#; -59; 337; 0; 180m; 西北侧; 1户民房（黄正吉家），1层尖顶（房高4.5m）. 3#; -129; 246; 0; 172m; 西北侧; 1户民房（黄文辉家），1层尖顶（房高4.5m）. 4#; -131; 252; 0; 185m; 西北侧; 1户民房（黄吉家），1层尖顶（房高4.5m）. 5#; -110; 267; 0; 198m; 西北侧; 1户民房（王军家），1层尖顶（房高4.5m）. 6#; -90; -113; 0; 160m; 西北侧; 1户民房（黄玉小家），1层尖顶（房高4.5m）. 7#; -78; 125; 0; 197; 西南侧; 1户民房（刘学武家），1层尖顶（房高4.5m）. *注：空间相对位置以变电站西南侧和东南侧围墙夹角为原点，东南侧围墙为X轴，西南侧围墙为Y轴，以站内水平地面为Z轴原点。. |
| 评价 标准 | 1.环境质量标准 ⑴声环境 ①间隔扩建工程 根据固原市生态环境局关于宁夏云雾山330千伏输变电工程的环评批复（固环评审〔2024〕27号），云雾山330千伏变电站执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，云雾山330千伏变电站声环境影响评价范围内声环境保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 表3-14 本项目间隔扩建工程声环境评价标准一览表 名称; 执行标准; 执行类别; 噪声限值. 云雾山330千伏变电站110千伏间隔扩建侧; 声环境保护目标; 《声环境质量标准》GB3096-2008）; 1类; 昼间55dB(A) 夜间45dB(A). 变电站; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A). ②架空线路工程 根据固原市人民政府办公室关于修订《固原市区声环境功能区划分方案》的通知（固政办发〔2023〕48号，2023年12月5日），输电线路经过农村区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，经过居住、商业、工业混杂区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，途经交通干线两侧相应范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准。 表3-15 本项目输电线路工程噪声评价标准一览表 线路所在区域; 声环境功能区类别; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）限值要求. 昼间; 夜间. 农村区域; 1类; 55; 45. 居住、商业、工业混杂区; 2类; 60; 50. 交通干线两侧相应范围内; 4a类; 70; 55. ⑵电磁环境 ①工频电场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的标准，公众曝露控制限值电场强度限值200/f（4000V/m）作为评价标准；架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 ②工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的标准，公众曝露控制限值磁感应强度限值5/f（100μT）作为评价标准。 表3-16 电磁环境控制限值 污染物名称; 标准. 工频电场; 4000V/m（公众曝露控制限值）. 架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值：10kV/m。. 工频 磁场; 100μT（公众曝露控制限值）. 2.污染物排放标准 ⑴大气环境 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中其他颗粒物的无组织排放监控浓度限值，具体见表3-17。 表3-17 施工扬尘排放限值 污染物; 监控点; 浓度. 其他颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m³. ⑵声环境 ①施工期声环境执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），具体见表3-18。 表3-18 建筑施工噪声排放标准限值 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). ②运行期云雾山330千伏变电站间隔扩建侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体见表3-19。 表3-19 工业企业厂界环境噪声排放限值 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB(A); 50dB(A). ⑶固体废物处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订，2020年9月1日）中相关规定。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目间隔扩建工程无需新增占地，施工活动均在站内进行，施工期主要进行施工准备、基础开挖、设备安装等施工活动；架空线路施工主要进行基础开挖、材料运输、杆塔组立、架线等活动，上述施工活动产生的环境影响主要为施工噪声、污水、扬尘、固废以及生态环境影响。 1.生态影响分析 本项目对生态的影响主要集中在施工期，运行过程中对生态基本无影响。 ⑴对土地利用的影响分析 ①间隔扩建工程 变电站间隔扩建工程无需新增占地，施工活动均在站内进行。施工期对生态的影响主要来自施工准备、基础开挖、设备安装等施工活动中施工机械、车辆、人员对变电站内基础施工区域土壤造成扰动。变电站外均无临时占地，因此，不会对变电站周围生态环境产生影响。 ②输电线路工程 输电线路项目建设会临时和永久地占用一定面积的土地，使评价区范围内的各种土地现状面积发生变化，对区域内土地利用结构产生一定影响。 本项目输电线路总占地面积7.5510hm2，其中塔基永久占地面积0.3003hm2，占地类型现状为耕地、林地、草地、园地和交通运输用地。建设单位应按照《自治区人民政府关于公布自治区征收农用地片区综合地价的通知》（宁政规发﹝2020﹞8号）的规定对耕地、园地进行经济补偿，对占用的林地、草地等办理相应的占地手续。由于项目塔基占地只赔不征，塔基施工采用挖孔桩基础，具有占地面积小、点分散等特点，施工结束后，对土地利用的影响不大。 项目临时占地面积7.2507hm2，临时占地包括跨越架、农用地表土剥离堆放场、牵张场、施工便道、拓宽道路和塔基施工作业区（含线路抬高改造工程塔基施工作业区）。施工时尽量利用现有道路，新建施工便道22.02km，宽度控制在3.5m，尽量减少施工便道等临时占地面积。项目临时占地较为分散，输电线路不存在集中大量占用土地的情况，对生态环境的影响较小，经过一定恢复期后，土地利用状况不会发生变化，仍可保持原有使用功能，对区域土地利用几乎无影响。 ⑵对植被的影响分析 ①间隔扩建工程 变电站间隔扩建工程无需新增占地，施工活动均在站内进行，对变电站周围植被无影响。 ②输电线路工程 本项目线路经过地区土地类型现状为耕地、林地、草地、园地和交通运输用地。经现场踏勘，森林植被主要以柠条锦鸡儿、沙棘、油松为主；草地植被以骆驼蓬群落、冰草群落为主；农田内主要种植玉米等经济作物，果园主要为红梅杏树，以上植被在评价区域内均普遍分布。塔基永久占地会使线路沿线的植被受到破坏，造成植物数量减少，但对线下植被生长无影响，由于塔基基础占地面积较小，线路占地范围内植被在当地分布相对较多，群落内都为常见的植物物种。因此，塔基永久占地对植被的影响较小。且对植被的主要影响来自于临时占地，本次输电线路位于已建线路走廊内，减少新开辟走廊，尽可能的少占用土地；施工时临时占用的施工场地设置于植被稀少的地方，并充分利用现有道路，避开植被较好处；牵张场选择在靠近现有道路附近，减少临时占地面积；同时塔基基础开挖前先进行表土剥离，施工结束后及时进行植被恢复；本项目不设施工营地，租用当地民房作为施工营地，内设办公生活区及设备材料临时堆放场所。因此，临时占地对植被的影响只是暂时的，可通过生态补偿并在施工结束后恢复原有土地功能，通过后期的管理与恢复，影响极为轻微。 ⑶对野生动物的影响分析 施工期对野生动物的影响主要有以下几个方面： ①工程占地破坏野生动物生境：塔基土石方工程、施工便道施工区等施工永久、临时占地会破坏野生动物生境，导致其生境面积减少。 ②对野生动物生活习性的影响：间隔扩建和输电线路施工活动中，施工机械噪声和人员活动噪声若未采取有效环境保护措施，对野生动物饮水、觅食、栖息、繁殖等生活习性产生影响。本项目输电线路沿线土地利用类型为耕地、林地、草地、园地和交通运输用地，受人类活动干扰程度较大，不是野生动物活动的主要范围。经调查，本项目所经区域动物物种主要为常见的鸟类如乌鸦、喜鹊、燕子等，爬行类动物主要有沙蜥、壁虎和蛇类；哺乳类动物主要有田鼠、黄鼠、沙鼠、野兔等，环评期间未观测到国家级、自治区级珍稀、重点保护野生动物。 本项目输电线路沿线区域内动物活动较少，且由于施工临时占地相对该区域面积较小，施工周期短，呈点状分布，工程的建设只是在小范围内暂时改变了动物的栖息环境。施工过程中通过加强对施工人员保护野生动植物的宣传教育，提高施工人员自觉保护野生动植物的环保意识，严格控制施工作业带范围，项目施工不会对沿线野生动物有明显的影响。 ⑷对林地的影响分析 本项目占用林地以临时占地和永久占地为主，其中，森林植被主要以柠条锦鸡儿、沙棘、油松为主，在当地分布较多。输电线路经过林地区域均采用高跨的方式通过，线路走廊下不涉及林木砍伐，减少对林木的破坏；对于农村道路和田间两旁绿化带的树木，输电线路采取高跨方式穿越，必要时进行树木的削尖处理。塔位优先选择植被较少的区域，减少占地及土石方的开挖量。施工前采取表土剥离、分类存放，用于临时占地恢复使用。施工结束后，及时清理施工现场，对临时占用的林木进行植苗造林，及时进行植被恢复，对林地的影响较小。 - ⑸对耕地的影响分析 本项目需要占用耕地作为塔基永久和临时用地。农田植被为人工栽植植被类型之一，其群落结构与生物多样性多是由人工控制，因而对农田植被的影响，主要体现在对农田植被光合作用、占用农田面积的影响，以及由此造成的农田植被生物量与生产力损失。塔基占地极为有限，完成建设后还可以耕种；临时占地可利用当地原有道路等设施，农田植被的占用，不会对地方粮食生产带来较大的影响，更不会对农业生态系统产生大的影响。由于输电线路为点状分布，且项目塔基只赔不征，施工采用挖孔桩基础，最大限度地减少占地，施工结束后全部恢复原有土地使用功能。经调查，输电线路沿线经过耕地区域主要种植玉米等经济作物，施工期临时占地会对农业生态带来一定影响。因此，本项目施工期应尽可能地避开农作物生长期，临时占地严格控制占地面积，塔基施工作业区设置施工围栏，对水浇地和旱地做好表土剥离、分类存放和回填利用。施工结束后，及时平整土地，将废混凝土和废包装物及时清除，以免影响后期土地功能的恢复。由于项目临时施工占地对农业生态的影响是暂时的，随着施工的结束，及时进行土地复垦，不利环境影响可以得到逐步消除。故施工期对耕地影响较小。 ⑹对生态系统的影响 输电线路生态影响评价范围内主要有森林生态系统、农田生态系统、草地生态系统、城镇生态系统和湿地生态系统，它们具有生境支持、生物多样性维持等多种功能。本项目总占地面积7.5510hm2，其中永久占地0.3003hm2，施工临时占地7.2507hm2，项目建设将改变评价范围内原有生态系统格局，将对其面积及组成等产生一定影响，主要影响因素为塔基占地影响，永久占地仅为0.3003hm2，占用区域生态系统比例很小。因此，不会造成区域生态系统面积的明显变化，对生态系统影响较小。 本项目输电线路所在区域土地利用现状为耕地、林地、草地、园地和交通运输用地，会对上述生态环境带来一定影响。输电线路平均100m～500m建一基铁塔，本项目施工临时占地主要为跨越架、农用地表土剥离堆放场、牵张场、施工便道、拓宽道路和塔基施工作业区（含线路抬高改造工程塔基施工作业区）等临时占地，临时占地对耕地植被、草地植被和林地植被的影响是暂时的，随着施工期结束并采取相应恢复措施后，不利的环境影响可以得到逐步消除。 ⑺生物多样性影响分析 ①间隔扩建工程 本期变电站间隔扩建工程是在站内建设，不新增永久占地。临时施工场地位于站内，不在站外另设临时施工场地；施工期租用附近民房作为施工营地，不新增临时占地，对变电站周围生物多样性影响轻微。 ②输电线路工程 输电线路占地范围内植被在当地分布相对较多，本项目所在区域现状植物森林植被主要以柠条锦鸡儿、沙棘、油松为主；草地植被以骆驼蓬群落、冰草群落为主；农田内主要种植玉米等经济作物，果园主要为红梅杏树。通过对周边村民的询问调查，项目所在区域无大型野生动物分布，主要为小型爬行类动物、小型哺乳类动物及鸟类。其中爬行类动物主要有沙蜥、壁虎和蛇类；哺乳类动物主要有田鼠、黄鼠、沙鼠、野兔等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、燕子等，在当地分布相对较多。项目施工期会造成植物数量减少，野生动物生活会受到干扰，但施工结束后，临时占地可恢复原有土地功能，对野生动物及植物的影响很小。因此，本项目的建设对评价区域内生物多样性的影响是很轻微的。 ⑻对东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线的影响分析 本项目110千伏输电线路全长24.2km，其中穿越东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线10.514km，红线内立塔35基，其生态功能为水土保持。施工期对生态保护红线的影响主要来自于塔基基础开挖、回填，牵张场、施工便道等临时占地对红线内地表植被破坏以及施工扬尘、噪声对周围生态环境质量的影响。具体影响分析可见生态影响专题评价。 2.声环境影响分析 ⑴间隔扩建 ①预测模式 根据设备声源特征及周围声环境特点，各设备声源可视为连续、稳态、点声源，预测模式选择《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的点声源几何发散衰减模式。采用点声源几何发散衰减模式预测，预测公式如下： 式中：Lp（r）---噪声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp（r0）---参考位置 r0处的声压级，dB(A)； r---声源中心至预测点的距离，m； r0---参考位置距声源中心的距离，m； △L---各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），本次评价取20dB(A)。 ②预测内容 施工期噪声源主要来自土石方和材料运输车辆产生的运输噪声和变电站间隔扩建侧基础开挖、回填等施工过程中各类机具产生的机械噪声，在一定范围内会对周围声环境产生影响，但这些影响是小范围的、短暂的，随着施工的结束，其对声环境的影响也将随之消失。 施工场地内机械设备大多属于移动声源，本次针对各噪声源强单独作用时噪声贡献值进行预测。本项目施工均要求采用低噪声设备，参照《低噪声施工设备指导名录（2024年版）》（工业和信息化部 生态环境部 住房和城乡建设部 市场监管总局 四部门公告2024年40号），主要施工设备噪声源强见表4-1所示。 表4-1 主要施工设备噪声源不同距离声压级 设备名称; 距设备距离（m）; 声压级（dB(A)）（取最大值）. 挖掘机; 5; 66~73. 轮胎式装载机; 5; 70~75.2. 混凝土泵车; 5; 68.8~71.8. 由此计算各类施工机械在不同距离处的噪声预测值见表 4-2。 表4-2 距声源不同距离单台施工机械噪声预测一览表 设备名称; 噪声预测值dB(A)）. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m. 挖掘机; 73; 67; 61; 55; 53; 47; 43; 41. 轮胎式装载机; 75.2; 69; 63; 57; 55; 49; 45; 43. 混凝土泵车; 71.8; 66; 60; 54; 52; 46; 42; 40. 根据表4-2计算结果可知，距离声源10m之外均可衰减至70dB(A)以下，本项目施工区域距离施工场界距离为14m，因此，施工噪声昼间贡献值可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）规定的标准限值要求（昼间70dB(A)）。 ③施工噪声对敏感目标的影响分析 本次评价对云雾山330千伏变电站声环境影响评价范围内的噪声敏感点进行噪声预测，预测结果见下表。 表4-3 敏感点噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 预测位置; 贡献值; 现状值; 预测值. 昼间; 昼间. 1; 变电站西北侧163m处黄明子家; 34; 43; 44. 2; 变电站西北侧180m处黄正吉家; 33; 42; 43. 3; 变电站西北侧172m处黄玉小家; 34; 42; 43. 4; 变电站西北侧185m处黄玉正家; 33; 42; 43. 5; 变电站西北侧198m处黄玉正家; 32; 42; 42. 6; 变电站西北侧160m处黄玉正家; 34; 42; 43. 7; 变电站西北侧197m处黄玉正家; 32; 42; 42. 根据预测，本项目施工期云雾山330千伏变电站声环境敏感目标处昼间噪声预测值在42dB(A)~44dB(A)之间，声环境敏感目标处的昼间噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求（昼间55dB(A)）。 ④变电站厂界噪声预测结果分析 本项目施工在昼间（6:00-22:00）进行，夜间（22:00-6:00）不进行施工，因施工工艺和其他因素等要求必须进行夜间（22:00-6:00）施工时，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近人群，最大限度地争取受影响人群支持和谅解。项目土石方开挖时段较集中，土石方和材料等运输量有限，因而施工期间运输车辆产生的交通噪声污染是短暂的。加之变电站有围墙隔声，施工期加强施工机械维护和保养，避免噪声源强较大的机械同时进行施工作业等措施，确保变电站施工场界昼间噪声贡献值满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）规定的标准限值要求（昼间70dB(A)），根据预测，本项目施工期云雾山330千伏变电站声环境敏感目标处昼间噪声预测值在42dB(A)~44dB(A)之间，声环境敏感目标处的昼间噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求（昼间55dB(A)）。 ⑵输电线路 本项目施工期噪声主要是各种机械设备所产生的噪声，根据表4-2计算结果可知，距离声源10m之外均可衰减至70dB(A)以下，由于本项目输电线路工程为点状施工，各施工点施工量小，施工时间短，单塔施工准备到基础浇筑完成时间一般较短，施工高峰期每天运行时间约6h。且输电线路施工在昼间（6:00-22:00）进行，夜间不进行施工，施工期间通过加强施工机械维护和保养，避免噪声源强较大的机械同时进行施工作业，采用限制鸣喇叭，限速等措施可有效减缓施工噪声的影响。 本项目输电线路边导线30m范围内涉及4处声环境敏感目标，本次评价针对声环境保护目标进行施工期昼间噪声预测，噪声源强选用单台施工机械作业，距声源挖掘机5m处的声压级为73dB(A)。预测结果见表4-4。 表4-4 施工期声环境保护目标处噪声预测结果 序号; 声环境 保护目标; 与最近塔基的距离（m）; 时段; 2.5m高的隔声围挡隔声量（dB(A)）; 噪声贡献值dB(A); 背景噪声值dB(A); 噪声预测值dB(A); 标准dB(A); 达标情况. 1; 单回架空输电线路G5#~6#杆塔间线路边导线东南侧马占材宅; 30; 昼间; 5; 52; 42; 52; 55; 达标. 2; 单回架空输电线路G8#~9#杆塔间线路边导线西北侧张建礼宅; 28; 昼间; 5; 53; 43; 53; 55; 达标. 3; 单回架空输电线路G19#~20#杆塔间线路边导线东南侧王新贵宅; 93; 昼间; 5; 43; 42; 46; 55; 达标. 4; 单回架空输电线路46#~G47#杆塔间线路边导线西北侧孙强宅; 94; 昼间; 5; 43; 44; 47; 55; 达标. 根据预测结果可知，声环境保护目标处的噪声昼间预测值在46dB(A)~53dB(A)之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准昼间55dB(A)的限值要求。输电线路工程施工集中在昼间（6:00-22:00）进行，夜间不进行施工，因施工工艺和其他因素等要求必须进行夜间（22:00-6:00）施工时，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近人群，最大限度地争取受影响人群支持和谅解。架空输电线路施工主要为点状施工，开挖土方时段较集中，后续杆塔架设时运输量有限，且运输路线经过敏感点时限制车速、禁止鸣笛，因此施工期间运输车辆产生的交通噪声污染是短暂的。输电线路塔基施工区域临近声敏感目标时，施工区域应设置不低于2.5m高的隔声围挡。施工期通过加强施工机械维护和保养，避免噪声源强较大的机械同时进行施工作业，采用限制鸣喇叭，减速慢行等噪声减缓措施后，施工期噪声对声环境敏感目标影响较小。同时，施工期对周围环境的噪声影响是短暂的，在施工结束后施工噪声影响也将随之消失。 3.施工扬尘分析 ⑴间隔扩建 间隔扩建工程施工扬尘主要为站内间隔基础开挖、场地平整等产生的扬尘，在短期内将使局部区域空气中TSP增加。由于间隔扩建施工区域位于已建变电站围墙内，围墙阻隔可以减少扬尘影响；施工期间应严格遵守“六个100%”要求，临时土方采取苫盖措施；施工场地及进站道路定期洒水降尘；在大风天气停止土石方作业等。由于施工时间较短，本项目施工期扬尘影响范围基本上仅局限于变电站内，因此对周围大气环境影响很小。 ⑵输电线路 施工扬尘主要来自塔基基础开挖、土方回填、材料运输，临时堆土等施工活动产生的扬尘，这些粉尘随风扩散和飘动造成施工扬尘。本项目输电线路长度较短，由于开挖工程量小，作业点分散，单塔基础施工时间较短。在土方开挖过程中，严格按设计施工，减少土方开挖量，并将挖出的土方集中堆放采取苫盖措施。基础开挖完工后，尽快浇筑混凝土，缩短裸露时间，以减少扬尘的产生。施工场地内临时堆土采取遮盖等措施，并及时回填土方。根据实际情况，对施工现场及临时施工道路及时洒水抑尘，开挖土方分层堆放，采用密目网苫盖，施工结束后分层回填。当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业。如用汽车运送易起尘的土方时，要加盖篷布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘。施工期间扬尘污染防治严格执行《宁夏回族自治区大气污染防治条例》中关于扬尘污染的相关规定，做好防尘工作，确保施工期间对周边环境空气影响较小。 4.固体废物环境影响分析 ⑴间隔扩建工程施工过程开挖产生的余方由施工单位运至输电线路塔基及施工作业区场地平整使用。施工期塔基基础开挖出的土石方全部用于回填及塔基周围培土，无弃土产生。 ⑵变电站内施工人员产生的生活垃圾依托站内生活垃圾桶分类收集后送附近垃圾收集点收集处置。输电线路施工人员产生的生活垃圾依托居住地现有的垃圾桶集中收集后送附近垃圾收集点收集处置。 ⑶施工单位按要求编制建筑垃圾处理方案，建筑垃圾应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十三条的要求，编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案，统一清运至管理部门指定的地点处置。 ⑷拆除下来的导线、地线、附件及其他可回收的铁塔部件临时堆放在拆除区域临时占地，及时运出并由施工单位统一收集后交由建管单位回收利用；基础破除产生的混凝土块，集中收集后由施工单位及时运至当地环境卫生主管部门指定的地点处置。 综上所述，本项目施工期产生的固体废物均得到了妥善地处理处置，对周围环境产生的影响较小。 5.地表水环境影响分析 施工期采用商品混凝土，无施工废水产生。 施工期不设施工营地，租用当地民房作为施工营地，变电站内施工人员产生的少量生活污水依托站内已建的化粪池进行处理；输电线路施工人员产生的生活污水依托居住地污水处理措施处理。 综上所述，本项目施工期产生的废（污）水均得到了妥善地处理处置，不外排，对地表水环境产生的影响较小。 6.小结 本项目施工期对该区域的生态环境、大气环境、声环境、水环境都将产生一定的影响，但这些影响是临时性的，随着施工期的结束将逐渐消失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目输电线路运行过程中主要为电磁环境影响及噪声。 1.电磁环境影响分析 本项目电磁环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中“4.10.2二级评价的基本要求”，输电线路电磁环境影响预测一般采用模式预测的方式。变电站电磁环境影响预测应采用类比监测的方式。因此，本项目架空输电线路的电磁环境影响预测采用模式预测的方式，变电站间隔扩建工程电磁环境影响预测应采用类比监测的方式进行分析。 ⑴云雾山间隔扩建电磁环境影响预测结果 清水河330千伏变电站四周围墙外5m处工频电场强度测量值为26.734V/m~681.12V/m，工频磁感应强度测量值为0.2672μT~2.1500μT；变电站东偏北侧监测断面5～50m的工频电场强度测量值为65.304V/m~681.12V/m，工频磁感应强度测量值为0.0852~2.1500μT，工频电场强度测量结果呈现距变电站厂界距离增加而衰减趋势。监测结果均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m和工频磁感应强度100µT的控制限值要求。根据类比监测结果可以预测，本次云雾山330千伏变电站110千伏间隔扩建工程运行产生的工频电场、工频磁场小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度控制限值4000V/m、工频磁感应强度控制限100μT。 ⑵输电线路单回路架空线路电磁环境影响预测结果 由预测专题评价结果显示：本项目新建110千伏单回架空线路段随着与线路中心线的距离增加，线路运行产生的工频电场强度先增大后减小，工频磁感应强度逐渐减小。导线对地高度为12.3m时，地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为1.2312kV/m，出现在距离线路中心线地面投影-10m和10m处；工频磁感应强度最大值为9.6817μT，出现在距离线路中心线地面投影0m处，分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所10kV/m、工频磁感应强度100μT要求。。 抬高改造段110千伏单回架空线路段随着与线路中心线的距离增加，线路运行产生的工频电场强度先增大后减小，工频磁感应强度逐渐减小。导线对地高度为35.3m时，地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为0.1368kV/m，出现在距离线路中心线地面投影-22m、-21m、22m、21m处；工频磁感应强度最大值为1.3864μT，出现在距离线路中心线地面投影0m处，分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所10kV/m、工频磁感应强度100μT要求。 ⑶输电线路双回架空线路电磁环境影响预测结果 本项目110千伏双回架空线路段随着与线路中心线的距离增加，线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度均逐渐减小。线路导线对地高度为15.0m时，地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为0.837kV/m，出现在距离线路中心线地面投影0m处；工频磁感应强度最大值为3.8877μT，出现在距离线路中心线地面投影0m处，分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所10kV/m、工频磁感应强度100μT要求。 本项目110千伏双回架空线路段（单侧运行）随着与线路中心线的距离增加，线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度均逐渐减小。线路导线对地高度为15.0m时，地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为0.7151kV/m，出现在距离线路中心线地面投影4m处；工频磁感应强度最大值为2.8767μT，出现在距离线路中心线地面投影4m处，分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所10kV/m、工频磁感应强度100μT要求。 综上所述，本项目110千伏架空输电线路运行后产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m（架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所10kV/m）、工频磁感应强度100μT要求。 ⑷电磁环境敏感目标的预测分析 本次评价对输电线路沿线电磁环境敏感目标进行定量预测。根据预测结果，拟建输电线路建成运行后，架空输电线路在环境敏感目标处距离地面1.5m处的工频电场强度在0.0781～0.2604V/m之间、工频磁感应强度在0.6856~1.6098μT之间，均满足《电磁环境控制限值》（GB8072-2014）中规定的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT要求。且线路实际架设高度高于7.0m，会进一步减少对环境敏感目标的影响。因此，本项目输电线路投运后对电磁环境敏感目标的影响在接受范围内。 综上所述，本项目运行后对周围电磁环境影响很小。具体电磁环境影响预测评价详见本报告电磁环境影响专题评价。 2.声环境影响分析 本项目110千伏输电线路运营期噪声主要为架空线路运行期间产生的电晕噪声。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本项目变电站间隔扩建工程的声环境影响预测采用类比监测的方法；新建110千伏架空线路的声环境影响预测采用类比监测和模式预测相结合的方法。 ⑴间隔扩建工程 - 1）类比对象 - 为预测云雾山330千伏变电站间隔扩建工程运行产生的噪声对站址周围环境的影响，选取与本项目330千伏变电站条件相似的330千伏变电站，本次类比对象选择清水河330千伏变电站，类比监测数据采用《宁夏清水河330千伏变电站3号主变扩建工程竣工环境保护验收调查报告》中宁夏盛世蓝天环保技术有限公司对清水河330千伏变电站的监测数据，详见附件9。本次环评选择类比变电站的有关情况见表4-5。 表4-5 本项目新建变电站与类比变电站基础情况一览表 项目; 清水河330千伏变电站 （类比变电站）; 云雾山330千伏变电站 （本期间隔扩建工程）. 建设地点; 宁夏回族自治区固原市原州区 肖沟村; 宁夏回族自治区固原市原州区 大黄村. 主变规模; 3×240MVA; 2×240MVA. 电压等级; 330/110/35千伏; 330/110/35千伏. 主变布置; 户外; 户外. 330千伏出线规模; 6回; 6回. 330千伏配电装置; HGIS，户外布置; HGIS，户外布置. 110千伏出线规模; 19回; 10回. 110千伏配电装置; GIS，户外布置; HGIS，户外布置. 低压电容器; 2×（2×20）Mvar+1×（1×20）Mvar; 2×（2×30）Mvar. 低压电抗器; 2×（1×20）Mvar+1×（1×30）Mvar; 2×（1×20）Mvar. 占地面积（围墙内）; 3.46hm2; 2.9195hm2. 环境条件; 地貌单元属宁南侵蚀堆积黄土河谷地貌; 地貌单元属宁南侵蚀堆积黄土河谷地貌. 由表4-5内容分析，本期类比分析如下： ①电压等级、主变容量 本期扩建变电站和类比变电站的电压等级均为330千伏，电压等级相同。云雾山330千伏变电站建设主变2台，容量为2×240MVA，类比330千伏变电站主变3台，容量3×240MVA，类比变电站主变容量比云雾山330千伏变电站主变多1台，影响程度比云雾山变电站的影响程度要大。因此，选用清水河330千伏变电站进行类比分析是可行的。 ②出线间隔规模 云雾山330千伏变电站的330千伏出线6回、110千伏出线10回。类比330千伏变电站330千伏出线6回，110千伏出线19回，类比变电站330千伏出线规模与本项目变电站330千伏出线相同，类比变电站110千伏出线规模比本项目变电站110千伏出线多9回，因此，选用清水河330千伏变电站进行类比分析是合理的。 云雾山330千伏变电站建设2×（2×30）Mvar低压电容器，2×（1×30）Mvar低压电抗器，类比变电站已建2×（2×20）Mvar+1×（1×20）Mvar低压电容器，2×（1×20）Mvar+1×（1×30）Mvar低压电抗器，类比变电站现有规模与本项目变电站建设规模相近。因此，选用清水河330千伏变电站进行类比分析是合理的。 ③电气设备布置方式 本期扩建变电站运行后自西向东依次排列2台主变，主变均为户外布置。类比升压站主变为自北向南依次排列2台户外布置。云雾山变电站与类比变电站330千伏配电装置均采用户外HGIS布置方式。因此，选用清水河330千伏变电站进行类比分析是可行的。 ④占地面积 类比变电站比云雾山变电站的占地面积大，类比变电站主变及配电装置等设备距离站界较近，类比变电站具有可比性。 ⑤环境条件 云雾山330千伏变电站与类比330千伏变电站均位于固原市原州区，两站的海拔基本相近，地形情况相近。且类比变电站总占地面积与云雾山330千伏变电站总占地面积大，因此，选用清水河330千伏变电站进行类比分析是可行的。 综上所述，选用类比清水河330千伏变电站虽然与云雾山330千伏变电站存在一些差异，但从电压等级、电气设备布置方式、单台主变容量及布置型式、无功补偿、进出线等大致相似，因此，选用清水河330千伏变电站已运行的110千伏出线间隔处的类比监测结果来预测分析本期云雾山330千伏变电站110千伏间隔扩建工程建成后的声环境影响是合理的，可以反映出云雾山330千伏变电站本期工程运行后对周围声环境的影响程度。 2）类比监测单位 宁夏盛世蓝天环保技术有限公司。 3）监测项目 噪声。 4）监测方法 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。 - 5）监测仪器 - 监测使用的仪器见表4-6。 表4-6 类比监测使用的仪器 仪器名称及型号; 测量范围; 生产厂家; 检测（校准）证书编号. AHA5688 多功能声级计; 30dB~105dB; 杭州爱华仪器有限公司; 出厂编号：10329747 设备编号：LT03 检定单位：宁夏计量质量检验检测研究院 检定证书号：23005290-001 有效期：2023.3.28-2024.3.27. AWA6221A 声校准器; 标准声压级：94.0dB; 杭州爱华仪器有限公司; 出厂编号：1007026 设备编号：LT-03-1 检定单位：深圳天溯计量检测股份有限公司 检定证书号：Z20237-C321272 有效期：2023.3.23-2024.3.22. 6）监测点布设 站界噪声监测点选在变电站站界外1m、高度1.5m，距任一反射面距离不小于1m位置，共布设7个噪声监测点。类比变电站监测点位示意图见图4-1。 7）监测条件 2023年4月18日，昼间，天气晴，环境温度18.7~22.1℃，湿度38.3%～41.2%，风速静风，大气压862.5~879.1hPa。 - 类比变电站监测工况 清水河 330千伏变电站监测期间运行工况见表 4-7。 表4-7 类比变电站监测期间运行工况一览表 工程名称; 电压（kV）; 电流(A); 有功功率（MW）; 无功功率（Mvar）. 清水河变电站 1号主变; 330; 93.3; 9.0; 90. 清水河变电站 2号主变; 330; 33; 6.4; 90. 清水河变电站3号主变; 330; 53.2; 9.6; 70. 图4-1 类比330千伏变电站监测点位示意图 9）类比监测结果 类比清水河330千伏变电站噪声监测点布置于变电站围墙外1m处、测量离地1.5m高处的声环境质量，具体监测结果见表4-8。 表4-8 清水河330千伏变电站声环境质量监测结果 序号; 点位描述; 测量高度（m）; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1; 变电站站西侧墙外1m处; 1.5; 45.8; 43.2. 2; 变电站站南偏西侧墙外1m处; 1.5; 44.7; 42.8. 3; 变电站站南偏东侧墙外1m处; 1.5; 46.0; 42.6. 4; 变电站站东偏南侧墙外1m处; 1.5; 44.5; 42.3. 5; 变电站站东偏北侧墙外1m处; 1.5; 43.6; 41.5. 6; 变电站站北偏东侧墙外1m处; 1.5; 44.7; 42.2. 7; 变电站站北偏西侧墙外1m处; 1.5; 52.3; 48.4. 从表4-8可知，清水河330千伏变电站四周围墙外1m处昼间噪声在43.6dB(A)~52.3dB(A)之间，夜间噪声监测值在41.5dB(A)~48.4dB(A)之间；类比清水河330千伏变电站东侧为110千伏配电装置区，110千伏配电装置区围墙外昼间噪声值在43.6dB(A)~44.5dB(A)之间，夜间噪声值在41.5dB(A)~42.3dB(A)之间，均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 9）工频电场和工频磁场类比监测评价 经类比预测本次云雾山330千伏变电站110千伏间隔扩建工程建成后噪声也满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 云雾山330千伏变电站本期仅扩建110千伏出线间隔1个，不新增主变压器等主要声源设备，扩建完成后变电站区域及厂界噪声能够维持前期工程水平，不会增加新的影响。根据现状监测和类比监测，云雾山330千伏变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值要求。因此，可以预测本期间隔扩建完成后，变电站厂界噪声仍能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值要求。 ⑵本期新建单回路输电线路工程 ①选择类比对象 本项目选取同规模已运行线路进行类比监测的方法来分析本期110千伏单回路线路工程产生的噪声对周围环境的影响。 类比监测数据引用《宁夏宁东马斯特鸦儿沟风电110千伏送出工程竣工环境保护验收调查报告表》宁夏盛世蓝天环保技术有限公司对110千伏龙三风场线单回路段107#~108#杆塔间（线高9.5m、档距353m）的验收监测数据，详见附件10。 线路产生的噪声主要与线路电压等级、导线架设方式、导线排列方式等因素有关，根据表4-3，选取与本项目110千伏单回路线路电压等级、导线架设方式、导线排列方式均相同的110千伏龙三风场线单回路107#~108#杆塔间噪声类比监测预测。因此，类比线路的噪声监测结果能够较好地反映本项目新建单回路线路运行后产生的噪声影响。 表4-9 110千伏新建单回路线路类比情况一览表 项目; 宁夏宁东马斯特鸦儿沟风电110千伏送出工程110千伏龙三风场线单回路107#~108#杆塔间 （类比线路）; 本项目线路. 建设规模; 110千伏输电线路; 110千伏输电线路. 导线型号; 2×JL/G1A-240/30-24/7; 2×JL3/G1A-240/30-24/7（新建单回路段）、1×JL/G1A-240/40（抬高改造段）. 导线外径; 21.6mm; 21.6mm. 电压等级; 110千伏; 110千伏. 分裂数; 双分裂; 双分裂、单分裂. 架线型式; 单回路; 单回路. 导线排列方式; 三角排列; 三角排列. 导线对地高度; 9.5m; 12.3m（来源于设计文件）. 环境条件; 宁夏回族自治区银川市灵武市、吴忠市盐池县境内; 宁夏回族自治区固原市原州区、彭阳县境内，黄土河谷高阶地地貌、黄土塬梁地貌. 运行工况; 正常运行; ——. ②类比监测单位 宁夏盛世蓝天环保技术有限公司。 ③类比监测项目 噪声。 ④类比监测方法 按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行监测。采用类比分析方法评价架空线路运行后产生的噪声对周围环境的影响。 ⑤类比监测仪器 表4-10 噪声监测仪器一览表 仪器名称及型号; 测量范围; 生产厂家; 检测（校准）证书编号. AWAS688 多功能声级 计; 30dB~105dB; 杭州爱华 仪器有限 公司; 出厂编号：10329747 设备编号：LT-03 检定单位：宁夏计量质量检验检测研究院 检定证书号：23005290-001 有效期：2023.3.28-2024.3.27. AWA6221A 声校准器; 标准声压级 94.0dB; 杭州爱华 仪器有限 公司; 出厂编号：1007026 设备编号：LT-03-1 检定单位：深圳天溯计量检测股份有限公司 检定证书号：Z20237-C321272 有效期：2023.3.23-2024.3.22. ⑥类比监测环境条件 监测时间：2023年10月17日 监测环境条件：昼间天气晴，温度18.5℃，湿度33.0%，风速0.6m/s，大气压857.3hPa。夜间天气晴，温度14.4℃，湿度31.2%，静风，大气压855.0hPa。 ⑦类比监测点位 单回输电线路以弧垂最低位置处中相导线对地投影点为起点，监测点均匀分布在边相导线两侧的横断面方向上。110千伏龙三风场线单回路段弧垂最低位置在107#-108#杆塔间（线高9.5m、档距353m），线路对称，以弧垂最低位置处中相导线对地投影点为起点，沿垂直于线路方向进行，监测间距为5m，顺序测至边导线对地投影点北30m处为止，分别测量地面1.5m高度处的等效连续A声级。 110千伏龙三风场线单回路段107#~108#杆塔间（线高9.5m、档距353m）架空线路监测断面见图4-1。 图4-1 类比线路衰减监测断面 ⑧类比监测工况 110千伏龙三风场线单回路段107#~108#杆塔间（线高9.5m、档距353m）监测期间运行工况见表4-11。 表4-11 类比单回路架空线路监测期间实际运行工况一览表 名称; 运行电压（kV）; 运行电流 (A); 有功功率 （MW）; 无功功率（MW）. 110千伏龙三风场线; 110.56; 101.65; 21.42; 5.27. ⑨类比监测结果 110千伏龙三风场线单回路段107#~108#杆塔间（线高9.5m、档距353m）运行产生的噪声源强见表4-12。 表4-12 类比单回路架空线路产生的噪声源强值 测点 编号; 监测点位; 测点高度（m）; 昼间 dB(A); 夜间 dB(A). 1; 弧垂最大位置处中相导线对地投影点0m; 1.5; 42; 41. 2; 弧垂最大位置处中相导线对地投影点北4m （边导线对地投影点0m处）; 1.5; 42; 40. 3; 边导线对地投影点北5m处; 1.5; 42; 40. 4; 边导线对地投影点北10m处; 1.5; 42; 40. 5; 边导线对地投影点北15m处; 1.5; 42; 41. 6; 边导线对地投影点北20m处; 1.5; 41; 41. 7; 边导线对地投影点北25m处; 1.5; 40; 39. 8; 边导线对地投影点北30m处; 1.5; 40; 39. 由上表可以看出，类比线路（线高9.5m）运行时产生的昼间噪声值在40dB(A)~42dB(A)之间，夜间噪声值在39dB(A)~41dB(A)之间。由类比监测结果可知，类比单回路输电线路产生的噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求（即昼间55dB(A)、夜间45dB(A)）。 由表4-12可以看出，110千伏龙三风场线单回路段107#~108#杆塔间单回路段监测断面昼间噪声最大值为42dB(A)，夜间噪声最大值为41dB(A)。根据初步设计文件，本项目单回路段导线对地最低高度为12.3m，类比线路导线对地高度为9.5m，比本项目低，到地面的噪声比本项目大，在未扣除噪声背景值的情况下，监测值均满足1类声环境功能区标准限值要求（即昼间55dB(A)、夜间45dB(A)）。由此可以类比，本项目单回路段输电线路投运后产生的噪声贡献值也满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应声环境功能分区标准要求。 本次预测仅考虑了噪声几何发散衰减，因此本次评价的噪声预测值要大于线路实际产生的噪声值，声环境影响预测与评价是正确的并且是合理的。本项目线路通过合理选择导线截面和导线对地高度，可降低可听噪声水平。 ⑶本期新建110千伏双回路输电线路工程 根据初步设计文件，本项目云雾山330千伏变电站门架出线处第一基杆塔采用双回耐张塔，本期单侧架线，按照最不利情况考虑，两侧均带电开展双回路输电线路噪声预测。 ①选择类比对象 本项目选取同规模已运行线路进行类比监测的方法来分析本项目110千伏双回路线路工程产生的噪声对周围环境的影响。类比监测数据引用《宁夏银川宝丰昱能110千伏供电工程竣工环境保护验收调查报告表》中宁夏盛世蓝天环保技术有限公司对110千伏露昱甲乙双回路段（2#~3#杆塔间、线高20m、档距114m）的验收监测数据。详见附件11。 线路产生的噪声主要与线路电压等级、导线架设方式、导线排列方式等因素有关，根据表4-13，选取与本项目110千伏双回路线路电压等级、导线架设方式、导线排列方式均相同的110千伏露昱甲乙双回路段噪声类比监测预测。因此，类比线路的噪声监测结果能够较好地反映本项目新建双回路线路运行后产生的噪声影响。 表4-13 110千伏双回路架空线路类比情况一览表 项目; 宁夏银川宝丰昱能110千伏供电工程中110千伏露昱甲乙双回路段2#~3#杆塔（类比线路）; 本项目线路 （本期线路双回路段）. 建设规模; 110千伏输电线路; 110千伏输电线路. 导线型号; JL3/G1A-240/40-26/7; JL3/G1A-240/30-24/7. 导线外径; 21.7mm; 21.6mm. 电压等级; 110千伏; 110千伏. 架线型式; 双回路; 双回路. 导线排列方式; 垂直排列; 垂直排列. 导线对地高度; 20m; 15.0m（来源于设计文件）. 环境条件; 银川苏银产业园范围内; 宁夏回族自治区固原市原州区、彭阳县境内，黄土河谷高阶地地貌、黄土塬梁地貌. 运行工况; 正常运行; ——. ②类比监测单位 宁夏盛世蓝天环保技术有限公司 ③类比监测项目 噪声 ④类比监测方法 按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行监测。采用类比分析方法评价架空线路运行后产生的噪声对周围环境的影响。 ⑤类比监测仪器 表4-14 监测使用的仪器 仪器名称及型号; 测量范围; 生产厂家; 检测（校准）证书编号. AWA5688多功能声级计; 30dB~105dB; 杭州爱华仪器有限公司; 出厂编号：10329747 设备编号：LT-03 检定单位：宁夏计量质量检验检测研究院 检定证书号：23005290-001 有效期：2023.3.28-2024.3.27. AWA6221A声校准器; 标准声压级94.0dB; 杭州爱华仪器有限公司; 出厂编号：1007026 设备编号：LT-03-1 检定单位：深圳天溯计量检测股份有限公司 检定证书号：Z20237-C321272 有效期：2023.3.23-2024.3.22. ⑥类比监测环境条件 类比监测时间：2023年8月20日 监测环境条件：昼间天气晴，温度26.2-31.8℃，湿度38.7%-40.2%，风速静风，大气压848.5-852.6hPa； 夜间天气晴，温度21.5-25.0℃，湿度36.5-31.6%，风速0-1.5m/s，大气压851.3-853.0hPa。 ⑦类比监测点位 以弧垂最低位置处档距对应两杆塔中央连线对地为起点，沿垂直于线路方向向南侧进行，监测间距为5m，顺序测至档距对应两杆塔中央连线对地投影点南30m处为止，分别测量地面1.5m高度处的等效连续A声级。 宁夏银川宝丰昱能110千伏供电工程中110千伏露昱甲乙双回路段2#~3#杆塔间噪声监测断面见图4-2。 图4-2 类比线路噪声衰减监测断面图 ⑧类比监测工况 110千伏露昱甲乙双回路监测期间运行工况见表4-15。 表4-15 类比双回路架空线路监测期间运行工况一览表 名称; 电压（kV）; 电流(A); 有功功率（MV）; 无功功率（MVar）. 110千伏露昱甲线; 114.5~117.8; 6.4~7.5; 0.1~1.35; -1.3~2.6. 110千伏露昱乙线; 114.5~125.1; 6.2~8.3; 0.1~1.29; -1.3~3.7. ⑨类比监测结果 110千伏露昱甲乙双回路段2#~3#杆塔间运行产生的噪声源强见表4-16。 表4-16 类比双回路架空线路产生的噪声源强值 序号; 点位描述; 测量高度 （m）; 昼间 （dB(A)）; 夜间 （dB(A)）. 1; 导线弧垂最大处档距对应两杆塔中央连线对地投影点0m; 1.5; 44; 41. 2; 导线弧垂最大处档距对应两杆塔中央连线对地投影点南侧3m（线路边导线对地投影点0m）; 1.5; 44; 42. 3; 导线弧垂最大处线路边导线对地投影点南5m; 1.5; 44; 41. 4; 导线弧垂最大处线路边导线对地投影点南10m; 1.5; 45; 42. 5; 导线弧垂最大处线路边导线对地投影点南15m; 1.5; 44; 41. 6; 导线弧垂最大处线路边导线对地投影点南20m; 1.5; 43; 40. 7; 导线弧垂最大处线路边导线对地投影点南25m; 1.5; 43; 40. 8; 导线弧垂最大处线路边导线对地投影点南30m; 1.5; 42; 39. 由上表可以看出，110千伏露昱甲乙双回路段杆塔间（线高20m）运行时产生的昼间噪声值在42~45dB(A)之间，夜间噪声值在39~42dB(A)之间。由类比监测结果可知，类比双回路输电线路产生的噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求（即昼间55B(A)、夜间45dB(A)）。 ⑩噪声预测分析 根据无限长线声源的几何发散衰减计算公式，，本次评价以环境影响最不利原则，选取类比线路现状监测最大值（未扣除区域背景值）作为贡献值进行评价，即昼间Lp（r）为45dB(A)，夜间Lp（r）为42dB(A)，参数r为18.5m，r0为13.5m，可得出双回路线路导线对地高度为15.0m时，线下噪声昼间贡献值为46.4dB(A)，夜间贡献值为43.4dB(A)。由此可知，本项目110千伏双回路段导线弧垂最低位置处对地高度为15.0m时，线路噪声贡献值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类声环境功能区标准限值要求（即昼间55dB(A)、夜间45dB(A)）。由此可以类比，本项目双回路段输电线路投运后产生的噪声贡献值也满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应声环境功能分区标准要求。 本次预测仅考虑了噪声几何发散衰减，因此本次评价的噪声预测值要大于线路实际产生的噪声值，声环境影响预测与评价是正确的并且是合理的。本项目线路通过合理选择导线截面和导线对地高度，可降低可听噪声水平。 ⑷输电线路声敏感目标噪声预测结果 本次进行环境敏感目标声环境影响评价时，以声环境敏感目标所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量，本项目110千伏架空线路单回路段建成运行后对环境敏感目标处噪声预测结果见表4-17。 表4-17 声环境敏感目标处噪声预测结果 单位：dB(A)） 序号; 环境敏 感目标; 导线对地最低高度; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 昼 间; 夜 间; 昼 间; 夜 间; 昼 间; 夜 间; 昼 间; 夜 间. 1; 单回架空输电线路G5#~6#杆塔间线路边导线东南侧23m马占材宅; 22.6m; 46; 43; 42; 39; 47; 44; 55; 45. 2; 单回架空输电线路G8#~9#杆塔间线路边导线西北侧32.5m张建礼宅; 25.1m; 45; 42; 43; 39; 47; 44; 55; 45. 3; 单回架空输电线路G19#~20#杆塔间线路边导线东南侧40m王新贵宅; 22.9m; 44; 41; 42; 40; 46; 44; 55; 45. 4; 单回架空输电线路46#~G47#杆塔间线路边导线西北侧33m孙强宅; 30.4m; 46; 43; 44; 41; 48; 45; 55; 45. *导线对地最低高度来源于固原龙源电力勘测设计咨询有限公司提供的初步设计文件。. 本项目输电线路声环境敏感目标处的昼间噪声预测最大值为48.0dB(A)、夜间噪声预测最大值为45.0dB(A)，均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值要求（即昼间55B(A)、夜间45dB(A)）。 本次预测仅考虑了噪声距离衰减，因此本次评价的噪声预测值要大于线路实际产生的噪声值。 3.地表水环境影响分析 本项目运营期间隔扩建工程不新增工作人员，不新增生活污水；输电线路运行期不产生废水，因此不会对地表水环境产生影响。 4.固体废物影响分析 本项目运营期间隔扩建工程不新增工作人员，不新增生活垃圾；输电线路在运行期间只定期进行巡视和检修，巡检人员所产生的垃圾很少，且严格要求其随身带走，不在当地遗留，因此不会产生固体废物影响。 5.生态环境影响分析 由于施工结束后，项目临时占地均会进行植被恢复，故在施工期损失生物物种量会有所补偿。输电线路主要为塔基占地，运行期不会阻隔动物正常活动。运营期线路巡检人员按固定线路巡检，定期对沿线生态保护和防护措施进行检查，跟踪生态保护与恢复效果。因此，运行期随着临时占地的逐步恢复，运行期对生态环境的影响很小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目新建110千伏线路长24.2km，位于宁夏回族自治区固原市原州区、彭阳县，线路路径方案经比选论证后确定方案一（推荐方案），线路路径选择及设计已取得沿线有关政府部门的意见，原则同意方案一（推荐方案）的路径。 除云雾山330千伏变电站出线第一基采用双回路铁塔，其余均采用单回路架设，同塔双回架设线路长1×0.050km，单侧挂线，另一侧预留，双回路段无路径比选方案，路径唯一。 本项目不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等水环境保护目标。 云雾山330千伏变电站间隔扩建工程和110千伏输电线路工程生态影响评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产等生态敏感区域，也不涉及重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等重要生境，不涉及重要物种以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。云雾山330千伏变电站间隔扩建工程生态影响评价范围内涉及东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线，但本次间隔扩建工程仅为站内施工，不在站外设置永久或临时占地，因此对站外东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线影响轻微；输电线路穿越东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线10.514km，红线内立塔35基，在红线内总占地面积3.1696hm2，由于输电线路属于线性基础设施，属于仅允许对生态功能不造成破坏的9大类有限人为活动中的第6种情形：“必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护”，已于2026年X月X日取得固原市人民政府关于认定宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程临时用地符合生态保护红线内允许有限人为活动的意见。 本项目线路优化设计，架空线路沿规划的云雾山变-王洼变规划线路内侧建设，减少新开辟走廊，采用同塔双回路单侧挂线和单回路杆塔架设两种型式，塔基采用挖孔桩基础进行施工，减少土地占用和土石方产生量，土壤扰动相对较小。根据现状监测可知，本项目声环境、电磁环境均满足相应标准要求，运行期无扬尘、废水、固体废物产生，对电磁和噪声影响均能实现达标排放，对环境影响较小。 本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的符合性见表4-18。 表4-18 与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析一览表 序号; 类别; 技术要求; 本项目情况; 相符性. 1; 选址选线; 输变电建设项目选址选线 符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 本项目云雾山330千伏变电站间隔扩建工程生态影响评价范围内涉及东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线，但本次间隔扩建工程仅为站内施工，不在站外设置永久或临时占地，因此对站外东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线影响轻微，运行期不会对周围地表水、地下水、土壤等环境产生影响。110千伏输电线路穿越东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线10.514km，红线内立塔35基，在红线内总占地面积3.1696hm2，由于输电线路属于线性基础设施，属于仅允许对生态功能不造成破坏的9大类有限人为活动中的第6种情形：“必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护”，已于2026年X月X日取得固原市人民政府关于认定宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程临时用地符合生态保护红线内允许有限人为活动的意见。 本项目110千伏输电线路不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 2; 同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。; 本项目线路路径沿规划的云雾山变-王洼变规划线路内侧建设，减少新开辟走廊，减少对生态环境的影响。; 符合. 3; 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本项目塔基占地不涉及集中林带，线路经过林地区域加大线路档距，减少林地的占用，采用高跨的方式通过，线路走廊下不涉及林木砍伐，保护生态环境。对于农村道路和田间两旁绿化带的树木，输电线路采取高跨方式穿越，必要时进行树木的削尖处理。; 符合. 4; 设计; 电磁环境保护： 输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。 架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。; 本项目新建铁塔86基，选择合适的塔型，导线弧垂最低高度为12.3m，满足经过非居民区对地高度不低于6.0m的限值要求；经过居民区等环境敏感目标处对地高度不低于7.0m的要求，尽量减少电磁环境影响。; 符合. 5; 生态环境保护：输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。 输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。 输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。; 本项目输电线路选线按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施，因地制宜。 输电线路塔基采用挖孔桩基础进行施工，在地形起伏较大的山地区域尽可能采用高低腿型式基础，尽量减少占地，减少植被破坏，线路经过林地区域加大线路档距，减少林地的占用，采用高跨的方式通过，线路走廊下不涉及林木砍伐，保护生态环境。于农村道路和田间两旁绿化带的树木，输电线路采取高跨方式穿越，必要时进行树木的削尖处理。输电线路建成后，临时占地恢复原有使用功能。; 符合. 6; 施工; 生态环境保护：输变电建设项目施工期临时用地应永临结合，优先利用荒地、劣地。 输变电建设项目施工占用耕地、园地、林地和草地，应做好表土剥离、分类存放和回填利用。施工临时道路应尽可能利用机耕路、林区小路等现有道路，新建道路应严格控制道路宽度，以减少临时工程对生态环境的影响。 施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。 施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。; 项目施工营地租用民房，减少施工临时占地，塔基施工场地以单个塔基为单位零星布置在塔基区附近，做到永临结合。 输电线路塔基不可避免地占用了耕地、园地、林地和草地，施工期塔基施工作业时做好表土剥离，分层存放、按顺序回填，用于塔基培土及周围土地平整恢复。 施工进场尽量利用周边现有道路，新建临时进场道路严格控制道路宽度为3.5m，减少占地，施工结束后恢复原有使用功能。 施工采用的车辆定期检修和保养，在经过耕地、园地、林地和草地等地区铺设地表隔离设施，确保不会造成油料的跑、冒、滴、漏；施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。; 符合. 7; 水环境保护：施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。; 输电线路项目采用商品混凝土，施工期无生产废水产生；本工程不设施工营地，施工人员租用当地民房居住，变电站内施工人员产生的少量生活污水依托站内已建的化粪池进行处理；输电线路施工人员产生的生活污水依托居住地污水处理措施处理。输电线路避开雨天施工。施工期严格管理，严禁乱扔垃圾。; 符合. 8; 大气环境保护：施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。 施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。 施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。; ①施工场地适时洒水；②物料堆放等采取苫盖措施③尽量不在大风天施工作业，尤其是引起地面扰动的作业等防尘措施。④土方运输车辆采取篷布苫盖，封闭运输，防止飞散、掉落；⑤施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。⑥针对施工车辆产生的尾气，施工过程中应加强施工机械和车辆的维护保养，减少废气排放量。⑦施工期做到6个100%，进一步减少施工扬尘。. 9; 固体废物处置：施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。 在农田和经济作物区施工时，施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复。; ①间隔扩建工程施工过程开挖产生的余方由施工单位运至输电线路塔基及施工作业区场地平整使用；施工期塔基基础开挖出的土石方全部用于回填及塔基周围培土，无弃土产生。②变电站内施工人员产生的生活垃圾依托站内生活垃圾桶分类收集后送附近垃圾收集点收集处置。输电线路施工人员产生的生活垃圾依托居住地现有的垃圾桶集中收集后送附近垃圾收集点收集处置。③施工单位按要求编制建筑垃圾处理方案，及时将建筑垃圾清运至政府指定地点，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案，统一清运至管理部门指定的地点处置。④拆除下来的导线、地线、附件及其他可回收的铁塔部件临时堆放在拆除区域临时占地，及时运出并由施工单位统一收集后交由建管单位回收利用；基础破除产生的混凝土块，集中收集后由施工单位及时运至当地环境卫生主管部门指定的地点处置。; 符合. 10; 运行; 运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB8702.GB12348、GB8978等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。; 运行期间做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查。定期开展电磁、噪声环境监测，确保达标排放。; 符合. 由上表可知：通过对照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中相关技术要求，本项目选线、设计、施工期采取的环保防治措施、运行期采取的环境管理要求均合理可行。在落实本项目环境影响评价报告表提出的各项污染防治措施后，对周围环境的影响很小。 因此，从环境保护角度，本项目输电线路选线合理可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 1.生态保护措施 ⑴避让措施 ①本项目充分听取当地环保部门、规划部门、交通城建部门、林业部门的意见，优化设计选线，尽量避开生态敏感区，减少永久占地面积，减少线路穿越生态保护红线的长度，并在选线过程中尽可能将塔基布置在植被覆盖度较低的土地上，从源头上减少破坏。 ②线路避开耕地，尽可能减少路径长度并靠近现有公路，尽可能减少工程的环境影响；输电线路尽量少占耕地、草地，与公路、其他电力线等交叉跨越时，严格按照规范要求留有足够净空距离。 ③本项目架空输电线路路径尽可能地避开居民建构筑物，塔基基础全部采用挖孔桩基础施工，减少对土壤的扰动和破坏，永久占用的耕地、园地按照规定给予经济补偿，林地、草地等办理相关手续。 ④在地形起伏较大的山地区域尽可能采用高低腿型式基础，减少植被破坏，普土地段采用人工挖孔桩基础，并优化塔基临时施工区以及牵张场、施工临时道路及材料堆场等的布置形式，减少临时占地。 ⑵减缓措施 ①施工过程中严格限定塔基临时占地范围，施工机械严格按照规定的临时施工道路行驶，严禁占用施工区域以外的土地；项目所在区域动植物都是常见的类型，应加强对施工队伍的管理，严禁破坏它们的栖息地，严格限定施工人员的活动范围，减少施工对野生动物带来的不利影响。建筑材料及建筑垃圾定点堆放，且采取苫盖措施，以减少水土流失及扬尘对植被的影响。 ②为保持塔位区域环境和防止水土流失，在考虑铁塔基础时，将优先采用原状土基础，简化施工工艺，塔基基础采取挖孔桩基础施工，减少地表开挖，合理设计高陡边坡支挡、加固措施。对位于沟、渠较近的塔位基础，认真做好铁塔和基础的防洪砌护工作，根据设计要求合理布设铁塔、牵张场和跨越场等临时占地，尽可能布置在植被稀少的区域，对塔基的开挖要有序、小范围，避免大面积的破坏，对于无法避免而造破坏的植被要进行恢复。尽可能的利用现有道路，减轻对地表植被的影响。施工采取张力放紧线，尽量减小施工通道宽度。 ③在耕地、园地范围内施工，施工期应避开农作物生长期，并在施工场地范围内设置围栏，严格控制施工作业带范围；占用耕地应做好耕地耕作层剥离、分类存放和回填利用，施工时要将耕作层剥离并采用上铺下盖等隔离措施单独堆放，塔基基础开挖完工后，尽快浇注混凝土，按照原有土层顺序进行回填，缩短裸露时间；施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复；对临时占用耕地区域及时复耕。 ④输电线路经过林地区域均采用高跨的方式通过，线路走廊下不涉及林木砍伐，减少对林木的破坏，导线与树木（考虑自然生长高度）之间的垂直距离控制在4.5m以上，对于农村道路和田间两旁绿化带的树木，输电线路采取高跨方式穿越，必要时进行树木的削尖处理。在林地、草地区域施工时应做好表土剥离、分类存放和回填利用；施工过程中严格控制占用林地、草地面积。 ⑤加强生态保护管理监督，切实落实各项生态恢复措施，确保撒播草种的成活率及土地复垦、复耕的相关要求，使临时施工占地植被覆盖度恢复到原有水平。 ⑥合理安排施工工序，尽量以小范围分区施工，控制临时占地面积，缩小施工范围，减少对地表植被的扰动和破坏，将对植被的影响程度降至最小。 ⑶植被的保护与恢复措施 ①施工前先设置施工围栏，防止扩大扰动面积，控制施工人员及施工车辆在施工围栏内的活动，避免出现施工人员随意践踏土地的现象，施工车辆随意扩大施工作业范围的现象。 ②施工材料等运输过程中严格按照规定的车辆行驶路线，施工便道应尽可能利用现有道路，修建的少部分到达塔基的临时施工便道宽度严格控制在3.5m范围内，以减少新开辟施工便道对植被的破坏。 ③塔基临时施工场地、牵张场等临时用地应优先布置在植被较少的区域，减少施工临时占地对植被的破坏。 ④在各项基础施工中，严格按设计施工，减少基础开挖量，并将挖出的土方集中堆放，以减少对附近植被的覆盖，保护局部植被的生长。输电线路工程在耕地、林地、园地、草地内施工作业时，应采取表土剥离、分类存放，施工结束后，塔基基础剥离的表土用于塔基临时施工场地回填利用以便后期植被恢复。 ⑤本项目架空线路采用挖孔桩基础施工，对土壤扰动范围小，土石方产生量少。施工结束后，对临时占地立即进行迹地清理和土地整治，并落实相关水保和复垦措施。 具体措施包括工程措施、植物措施和临时防护措施，其中工程措施主要为： 占用耕地复垦措施为：表土剥离→临时防护→表土回填→土地平整→土地翻耕→增施生物有机肥→农田配套设施恢复。 占用园地复垦措施为：表土剥离→临时防护→表土回填→土地平整→土地翻耕→增施生物有机肥。 占用林地（草地）复垦措施为：表土剥离→临时防护→表土回填→土地平整→土地翻耕。 1）表土剥离、堆放：为了遵循保护土壤的原则以及项目区复垦、复耕工作的需要，本项目在施工前对复垦责任范围内的耕地、园地、林地进行表土剥离存放措施。结合复垦、复耕区地类对所种植作物对土壤耕作层厚度的需求，以及项目区土壤熟化程度等情况，耕地和园地剥离厚度为50cm，林地剥离厚度为30cm，表土临时堆放场地选择在农用地表土剥离堆放区，将表土与芯土分开堆放、标识，工程上不得使用所堆放的表土。 2）临时防护 为了遵循保护土壤的原则以及项目复垦、复耕工作的需要，本工程设计在施工前对剥离后的表土进行临时防护措施，采用密目网或防尘布进行苫盖，堆土高度不得大于2m，堆土四周用木楔或石块进行压边防护。 3）表土回填 在工程施工完毕后，施工期由于人为活动使占地区域受损，为使表层土壤能够达到种植的要求，要对平整后的土地进行表土覆盖，覆土来自原有地表土的剥离。待项目施工完成后，将剥离的表土进行回填，覆土厚度均匀。 4）土地平整 项目建设过程中，所压占的土地，由于施工机械的碾压以及建材堆放等其他因素的影响，造成原有土地形态发生改变，引起土地表层起伏不平，难以达到预期的土地利用方向。故需对复垦责任范围内土地进行整平。 5）土地翻耕 在工程施工完毕后，施工期由于人为活动使占地区域地面硬化、板结改变土壤结构，为满足后期植被的恢复，压实后的地面要进行松翻，打破紧实层，疏松土壤，增加透水透气性能，提高土地抗旱耐涝功能。清除材料运输及施工过程中洒落的砂石、水泥等建筑垃圾，然后采用机械翻松土地，翻耕厚度不得小于30cm。 6）增施生物有机肥 复垦过程中需对土壤施肥，根据当地实际施肥情况，现状地类为耕地和园地，每公顷需施肥7500kg，肥料选择生物有机肥。 7）农田配套设施恢复 对于拟损毁耕地中的农田配套设施，临时用地占用采用管道与沟渠相连，确保耕地能够灌排顺畅，待施工结束后，按照原始走向及位置恢复耕地中渠道、沟道、田埂、田间道路及配套建筑物。 项目生态保护措施平面布置图见附图5-1，生态保护措施设计图见附图5-2~。 ⑷野生动物保护措施 ①本项目开工建设前建设单位和施工单位必须对施工人员进行环保知识宣传，提高施工人员的环保意识，严禁捕猎野生动物，在施工过程中如果发现有保护野生动物时应暂停施工并报告地方公安管理部门，进行妥善处置。 ②野生动物大多是晨昏外出觅食，正午休息。为了减少项目施工噪声对野生动物的惊扰，施工期间应合理安排施工时间和作业工序，避免在晨昏和正午进行高噪声施工作业。 ③施工期如遇到野生动物受到意外伤害，应立即与当地野生动物保护主管部门联系，由专业人员处理。 ⑸对东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线的生态保护措施 为降低对生态保护红线范围内生态功能的破坏，在施工期要采取多项生态保护措施以及加强施工管理，以减少对生态功能的破坏，达到既发展经济，又保护生态的目的，具体减缓措施如下： ①植物保护措施 Ⅰ.优化工程布置，减少占地，减少对沿线自然生态和植被的破坏。临时施工便道应充分利用区域已有的便道，尽可能的减少对区域植被的破坏和生态环境的影响。施工中要严格控制临时用地范围和施工范围，尽可能缩小工程占用生态保护红线面积，从而避免对生态保护红线内动植物及地表生物造成破坏。 Ⅱ.在项目区设置警示标牌，严禁用地范围外的林木破坏，减少施工人员在施工区以外活动，尽可能保护现有植被，凡因项目施工引起的生物量损失，应采取生态恢复或生态补偿措施。 Ⅲ.采取规范的管理措施。在整个施工期内，由项目监理部门和建设单位的环保专职人员临时承担生态监理，采用巡检、旁站等监理方式，检查生态保护措施的落实及施工人员的生态保护行为。 Ⅳ.对于林木密集覆盖区、果园、经济作物田地，采取尽量避让的原则，保护生态环境。若不能避开，在林地区域（考虑树木自然生长高度）杆塔定位时，考虑增加塔高，避免林木砍伐。 ②野生动物保护措施 Ⅰ.在项目建设施工前对施工人员开展环境保护的教育活动，主要进行《中华人民共和国野生动物保护法》等有关野生动物保护的法律法规等的宣传教育。制定相关的管理规定和监督制度，禁止施工人员随意破坏植被，捕杀野生动物和对野生动物造成伤害的一切活动。 Ⅱ.项目建设应合理安排施工季节和作业时间，严禁夜间（22:00-次日6:00）及午休时间（12:00-14:00）施工，严禁在施工场地使用强光照明设备，施工期间严格控制工程施工噪声对野生动物生境的影响。 Ⅲ.施工期间尽量选择噪音小、污染少新型机械，禁止性能差、排污多（浓烟）、噪音大、效率低的老（旧）机械进入施工场地； Ⅳ.加强对施工机械的定期维护和检修，确保机械的正常高效运转；对施工机械产生的油污严格管理控制，禁止随地倾倒和排放，有效避免对地表的污染。 Ⅴ.在生态保护红线范围内的路段设置限速、禁鸣指示牌，提醒过往司机已经进入生态保护红线的保护范围，限速驾驶、禁止鸣笛等。 同时，施工过程中还应对产生的临时堆土采取苫盖、适时洒水等抑尘措施，施工结束及时回填土石方，减少裸露时间，减轻扬尘对大气环境的污染；施工固体废物严禁随意丢弃和堆放，建筑垃圾运送到政府指定位置。施工期采取上述措施，可减轻对东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线的影响，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 ⑹管理措施 从保护生态环境的角度出发，建议本项目施工前，施工单位做好施工规划前期工作；加强环境管理和监理制度、减少污染，加强生态保护宣传教育；施工期至正式投运后5~10年内开展长期跟踪生态监测（尤其是对植物物种、群落、植被类型、种植密度、存活率、覆盖率进行监测；对野生动物的种类、数量进行定点观测）。 2.声环境保护措施 为了进一步减少施工噪声对项目周围声环境影响，施工期应采取以下措施对施工噪声进行防治： ⑴云雾山330千伏变电站已建实体围墙，实体围墙会对站内间隔扩建工程施工噪声起到一定的阻隔作用。 ⑵做好施工组织设计，选用低噪声的施工设备；对物料、土方等运输过程产生噪声的控制首先应根据运输路线选择周围居民点分布少的路线，其次应严格实施运输过程管理，敏感路段应限速，禁止鸣笛，物料装卸应规范操作。 ⑶施工单位应严格按照标准操作规程使用各类施工机械设备，并定期维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。 ⑷施工时应尽量避免多台施工机械同时施工，严格控制施工作业时间，并禁止夜间施工；因施工工艺和其他因素等要求必须进行夜间（22:00-6:00）施工时，须取得地方环保部门同意，并在施工现场设置公告牌，发布公告及投诉电话，最大限度地争取受影响民众支持和谅解。 ⑸施工现场提倡文明施工，通过对全体有关人员进行培训、教育，培养环境观念，树立正确的环境意识，减少环境噪声污染，使作业人员在工作中对噪声影响予以控制。 ⑹施工期合理布置施工场地，高噪声设备远离声环境敏感目标布设，选用低噪声设备；输电线路塔基施工区域临近声敏感目标时，施工区域应设置不低于2.5m高的隔声围挡，避免多台施工机械同时施工。严格落实《宁夏回族自治区生态环境保护条例》，在敏感目标附近施工时白天12:00~14:00、夜间20：00-8：00禁止施工等声环境保护措施。 采取以上措施后，施工期声环境防护措施合理可行。 3.大气环境保护措施 为了进一步减少施工扬尘对大气环境的影响，施工期应采取以下扬尘污染防治措施： ⑴云雾山330千伏变电站已建实体围墙，实体围墙会对站内间隔扩建工程施工扬尘起到一定的阻隔作用。 ⑵架空输电线路施工场地采取物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输扬尘防控措施。 ⑶运输车辆在运输颗粒物料时应采取篷布苫盖措施，防止物料四处散落，污染周围环境。施工过程中，应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行铺装或者遮盖。 ⑷运输车辆严禁车轮带泥上路行驶。 ⑸建筑工程施工现场的余土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运，运输车辆应密闭或加盖篷布密封，在规定的地点倾倒或消纳并覆盖硬化。 ⑹土方开挖、运输和填筑、易产生扬尘工序等施工时，必须进行湿法作业，应配备足量除尘雾炮、喷淋设施。四级及四级以上大风或重度污染天气时，严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并做好作业面覆盖工作。 ⑺施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 ⑻针对施工车辆产生的尾气，施工过程中应加强施工机械和车辆的维护保养，减少废气排放量。 采取以上措施后，施工期废气防治措施可行。 4.固体废物处置措施 ⑴间隔扩建工程施工过程开挖产生的余方由施工单位运至输电线路塔基及施工作业区场地平整使用。施工期塔基基础开挖出的土石方全部用于回填及塔基周围培土，无弃土产生。 ⑵变电站内施工人员产生的生活垃圾依托站内生活垃圾桶分类收集后送附近垃圾收集点收集处置。输电线路施工人员产生的生活垃圾依托居住地现有的垃圾桶集中收集后送附近垃圾收集点收集处置。 ⑶施工单位按要求编制建筑垃圾处理方案，建筑垃圾应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十三条的要求，编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案，统一清运至管理部门指定的地点处置。 ⑷拆除下来的导线、地线、附件及其他可回收的铁塔部件临时堆放在拆除区域临时占地，及时运出并由施工单位统一收集后交由建管单位回收利用；基础破除产生的混凝土块，集中收集后由施工单位及时运至当地环境卫生主管部门指定的地点处置。 在落实以上措施后，本项目施工期固体废物对周围声环境影响较小。 5.水环境保护措施 ⑴施工期采用商品混凝土，无施工废水产生。 ⑵施工期不设施工营地，租用当地民房作为施工营地，变电站内施工人员产生的少量生活污水依托站内已建的化粪池进行处理；输电线路施工人员产生的生活污水依托居住地污水处理措施处理。本线路沿线主要跨河川河、川口河及部分冲沟等水体，跨越宽度10-150m不等，采用高跨一档方式通过，不在河道范围内立塔，杆塔距离岸边50m外，放置于地势较高、较为稳固的位置。跨越河流、冲沟的施工场地应远离河道、冲沟，防止施工中固体废物进入周边水体。 采取以上措施后，项目施工期对地表水环境保护措施可行。 6.施工期环境管理 ⑴环境管理机构 建设单位和运行单位应在管理机构内配备必要的专职人员，负责环境保护管理工作。 ⑵施工期环境管理 建设单位在施工期间设立项目部，设置专人负责环境保护管理工作，负责核查施工工序是否满足设计文件要求，核查施工是否满足环保要求等相关工作。具体建设单位环境管理的职责如下： ①负责管辖范围内电网建设项目环境保护“三同时”制度的具体执行。 ②依据环境影响评价文件及其批复文件，编制项目环境保护管理策划文件。 ③组织参建单位开展环境保护培训、宣贯和交底工作。 ④配合各级生态环境主管部门组织的监督检查，并组织整改发现的问题。 ⑤做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 ⑥制订项目施工组织方案时，明确施工期施工单位的责任并落实环保措施。在同施工单位签定项目施工承包合同时，将环境保护设施纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。建设单位定期或不定期对施工单位环保管理情况进行督查。 施工单位负责对项目资源进行合理使用和动态管理，确保施工人员能够严格执行各项环保管理制度、规定、贯彻落实各项环保政策，减少对生态环境影响。具体施工单位环境管理的职责如下： ①施工单位应组织施工人员学习《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《宁夏回族自治区大气污染防治条例》《宁夏回族自治区水污染防治条例》《中华人民共和国自然保护区条例》《宁夏回族自治区生态环境保护条例》《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》等有关环保法律法规，做到施工人员知法、懂法和守法。 ②根据施工图环境保护专项设计和项目环境保护管理策划相关要求，编制环境保护施工方案。针对本项目产生的建筑垃圾编制建筑垃圾处理方案，运往政府部门指定的地点处置，并报项目所在地县级以上政府部门备案。 ③参加建管单位组织的环境保护培训，开展本单位内部培训（含分包单位）。在施工过程中落实各项环境保护措施，记录和统计措施相关技术数据并报监理单位。 ④参加环境保护现场检查，完成整改工作，提交整改报告。 ⑤编制环境保护施工总结。 ⑥参与竣工环境保护设施验收工作。 ⑦协助完成各级生态环境主管部监督检查和沟通协调工作。 ⑶施工期环境监测计划 环境监测计划的职责主要是输电线路沿线的环境现状监测，并对监测资料进行存档。具体监测计划如下： 对施工单位进行环境管理、检查和监督，对施工期出现的各种环境保护问题进行纠正，记录并及时进行归档处理。 ⑷环境保护设施竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》，项目建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建 设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）及《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020），工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应在3个月内按照规定程序进行竣工环境保护验收。由建设单位自行组织开展竣工环境保护验收工作，验收公示结束后，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报相关信息。做好相关信息、资料的整理、填报和归档工作。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1.电磁环境保护措施 本项目在线路选址、路径规划、收资踏勘及方案比较确定时，充分听取了相关部门的意见，并取得了路径协议。输电线路尽可能地避开环境敏感目标，降低工程建设对环境的影响。针对本项目电磁环境污染，本次环评建议采取以下措施： ⑴输电线路设计严格执行有关设计规程、规范及环评提出的要求，采用合理的导线截面及结构，提高导线、金具加工工艺及控制导线对地距离，减少对周围电磁环境影响。 根据初步设计文件，本项目单回架空线路经过居民区导线对地最低高度22.6m，经过非居民区导线对地最低高度12.3m，云雾山330千伏变电站门架出线处第一基杆塔采用双回耐张塔，本期单侧架线，导线对地最低高度为15.0m，满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中“110kV输电线路，导线经过非居民区等场所时，导线对地高度不低于6.0m；经过居民区等环境敏感目标处，导线对地高度不低于7.0m”的最低允许高度。 ⑵加强输电线路监督管理，以及对运营期工频电场、工频磁场的监测工作，掌握项目产生的工频电场、工频磁场情况，及时发现问题。 ⑶根据《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令（第239号））中第十五条要求：任何单位或个人在架空电力线路保护区内，不得兴建建筑物、构筑物；不得种植可能危及电力设施安全的植物。本项目110千伏输电线路的保护区范围为：导线边线向外侧水平延伸10m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。建设单位应加强对项目周围居民的科普宣传工作，提高居民的自我防范和公众保护电力设施的意识。 ⑷定期对输电线路进行巡视和环境影响监测，对于安全隐患和不利环境影响及时进行处理。架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，应给出警示和防护指示标志，避免意外事故发生。 2.声环境保护措施 ⑴输电线路合理选择导线截面和相导线结构，并通过控制导线对地高度，以降低线路的电晕可听噪声水平。 ⑵加强输电线路监督管理，以及对运营期噪声的监测工作，掌握项目产生的噪声情况，及时发现问题。 3.水环境保护措施 本项目运营期间隔扩建工程不新增工作人员，不新增生活污水；输电线路运行期不产生废水。 4.固体废物处置措施 本项目运营期间隔扩建工程不新增工作人员，不新增生活垃圾；输电线路在运行期间只定期进行巡视和检修，巡检人员所产生的垃圾很少，且严格要求其随身带走，不在当地遗留。 5.生态防护措施 运营期线路巡检人员按固定线路巡检，定期对沿线生态保护和防护措施进行检查，跟踪生态保护与恢复效果。 - 6.对生态红线的生态保护措施 根据项目所在区域的环境特点，在运维过程中应关注生态管理： ⑴不定期地巡查线路各段，制定合理的巡护路线，保护生态环境不被破坏，保证生态保护与工程运行相协调。 ⑵配合生态环境主管部门进行环境调查，生态调查等活动。 ⑶加强巡护人员生态保护意识，制定适当的奖惩制度，杜绝肆意破坏区域内的生态环境。 ⑷加强线路巡护，及时进行维修，杜绝安全隐患，以防电力事故的发生导致当地生态环境遭到严重破坏；运行期线路维护产生的废弃物，应及时处理，避免生态环境的破坏。 7.运行期环境管理 ⑴运行期环境管理 运行单位须设立环境管理部门，配备相应的环境管理人员以不少于1人为宜，环境管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制定和贯彻环保管理制度，监控本项目主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和管理。 ①制定和实施各项环境管理计划。 ②建立工频电场、工频磁场及噪声环境监测。 ③不定期地巡查线路，掌握项目所在地评价范围内的环境敏感目标变化情况，开展生态环境恢复监测，确保生态环境不被破坏，保证保护生态环境与项目运行相协调。 ④检查环境保护设施运行情况，及时处理出现的问题，保证环保设施正常运行。 ⑤协调配合生态环境保护部门组织的监督检查，并组织整改发现的问题。 ⑵运行期环境监测计划 运行期环境监测计划见表5-1。 表5-1 运行期环境监测计划一览表 序号; 监测因子; 项目; 内容. 1; 工频电场 工频磁场; 监测方法; 《交流输变电工程电磁环境检测方法（试行）》（HJ681-2013）。. 监测频次和时间; 竣工验收监测一次；定期监测并纳入前期；有投诉纠纷时应及时对环境敏感目标进行监测。. 2; 噪声; 监测方法; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）《声环境质量标准》（GB3096-2008）。. 监测频次和时间; 竣工验收监测一次；定期监测并纳入前期；有投诉纠纷时应及时对环境敏感目标进行监测。. 3; 生态环境; 监测布点; 监测生态敏感区内施工扰动区。. 监测内容; 植物物种、植物群落、植被类型、种植密度、存活率、覆盖率等；野生动物的种类、数量进行定点观测。. 监测方法; 执行国家相关的监测技术规范、方法。. 监测频次及时间; 施工期、运行初期（竣工环保验收时）、运行期各监测一次. ⑶监测点位 本项目运行后监测项目主要为：工频电场、工频磁场、噪声和生态环境。运行期环境监测点位可参照本项目环评文件监测点位进行布设，详见本项目现状监测点位图，如环评文件监测点位未能全面反映出项目建设的实际环境影响时，可根据实际情况进行调整。 ①工频电场、工频磁场 本项目在变电站间隔扩建工程、输电线路沿线及电磁环境敏感目标处布设监测点。 变电站间隔扩建工程：监测点选择在云雾山330千伏变电站110千伏间隔扩建的围墙外且距离围墙5m处布置，距离地面1.5m位置。断面监测路径选择以变电站围墙（监测最大值）为起点，在垂直于围墙的方向上布置，监测点间距为5m，顺序测至距离围墙50m处为止。 单回路输电线路以弧垂最低位置处中相导线对地投影点为起点，同塔双回输电线路以弧垂最低位置处档距对应两杆塔中央连线对地投影为起点，监测点均匀分布在边相导线两侧的横断面方向上。对于挂线方式以杆塔对称排列的输电线路，只需在杆塔一侧的横断面方向上布置监测点。监测点间距为5m，顺序测至距离边导线对地投影外50m处为止。在测量最大值时，两相邻监测点间距应不大于1m。 电磁敏感目标监测点位选择在电磁环境敏感目标建筑物户外，距离墙壁1m处，距离地面1.5m的位置。 ②噪声 变电站间隔扩建工程：监测点选择在云雾山330千伏变电站站界外1m、高度1.2m以上、距任一反射面距离不小于1m的位置。 输电线路工程：在单、双回路架空线路导线距地最低处布设监测断面，选择在以导线弧垂最大处线路中心的地面投影点为监测原点，沿垂直于线路方向进行，测点间距5m，依次监测到40m处为止。 ③生态环境 生态监测布点，详见生态影响专题评价5.5生态监测。 ⑷监测技术要求 ①监测方法 工频电场、工频磁场的监测方法执行《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中相关规定；噪声的监测方法执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关规定。 ②监测频次 运行期间进行竣工环境保护验收时监测一次；结合项目竣工环境保护验收，根据运行单位的规定进行常规监测，并针对项目发生重大变化时以及引发投诉纠纷时进行必要的监测。 ③监测质量控制、保证 监测单位须为取得检验检测机构资质认定证书的单位且具有电磁辐射和噪声检测类别。监测单位应具备完善的监测质量控制体系，对整个环境监测过程进行全面质量管控。监测仪器应定期校准，并在其证书有效期内使用，每次监测前后均检查仪器，确保仪器在正常工作状态。监测人员应进行业务培训，考核合格并取得岗位合格证书。现场监测工作须不少于两名监测人员进行。监测点位、监测环境、监测高度和监测方法均按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中相关规定执行。 监测结束后，应及时对监测原始数据进行整理，进行三级审核程序，审核内容包括监测采样方案及其执行情况，数据处理过程，质控措施，计量单位，编号等。经三级审核过的监测报告由相关负责人签字、监测单位盖章后生效。 8.环境保护措施可行合理性分析 本项目各环境要素所采取的环境保护措施在参照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中提出的选址选线、设计阶段、施工阶段及运行阶段环境保护措施基础上，结合本项目可研报告、水土保持方案、土地复垦方案中提出环境保护措施制定的。 运行期输电线路严格按照设计规范要求的高度，加强监督管理保证线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度及噪声均满足评价标准的要求。 这些防治措施大部分是已运行输变电工程实际运行经验，结合国家环境保护要求而设计的，因此在技术上可行，经济上合理，在本项目环保投资中明确了本项目各环境保护措施实施阶段、责任主体、具体实施方案、各阶段需采取的环境保护措施及环保投资金额，可保障本项目设计期、施工期、运行期各阶段生态保护措施和修复效果的落实。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资3453万元，环保投资为101万元，占项目总投资的2.92%。本项目环保投资见表5-2。 表5-2 本项目环保投资一览表 单位：万元 序号; 项目 阶段; 环境保护设施; 环境保护措施; 责任主体; 实施方案; 投资 估算. 1; 设 计 期; /; 1.对项目进行环境影响评价，提出施工期、运行期各项环境保护措施；2.设计单位针对各项环保设施、措施进行设计和要求。; 建设单位; 环评单位、设计单位协助建设单位对项目进行环境影响评价及环境保护措施设计。; 5.0. 2; 施 工 期; 洒水车、密目网、隔声围挡、施工围栏、垃圾运输车、警示标志; 扬尘：洒水抑尘，土方等物料集中堆放并苫盖防尘、运输车辆篷布苫盖等措施。; 建设单位; - 1.建设单位将环境保护要求纳入施工承包合同中，应在施工场地派驻专人负责环境保护管理工作，监督各项环境保护措施的落实； - 2.施工单位组织施工人员进行环境保护培训，加强环境保护意识，严格按照环境影响评价及环境保护专项设计落实各项环保措施。 3.施工结束后，建设单位组织项目进行竣工环境保护验收。; 3.0. 生活污水：施工人员依托居住地污水处理措施处理；变电站内依托站内已建的化粪池。; 0. 噪声：选用低噪声设备，加强施工设备保养等措施；限制车速、禁止鸣笛。输电线路塔基施工区域临近声敏感目标时，施工区域应设置不低于2.5m高的隔声围挡。; 5.0. 固废：间隔扩建工程产生的余方由施工单位运至输电线路塔基及施工作业区场地平整使用；建筑垃圾编制建筑垃圾处理方案，运往政府部门指定的地点处置，并报项目所在地县级以上政府部门备案；拆除下来的可回收的铁塔部件交由建管单位回收利用；基础破除产生的混凝土块，运至当地环境卫生主管部门指定的地点处置。; 10.0. 生态保护：架空线路施工围栏，高陡边坡支挡、加固措施；表土剥离、苫盖，堆存防护及管理、表土回填，地表隔离，场地清理、土地平整、栽植灌木、播撒草籽、植被恢复、生态补偿。耕地、园地区域避开农作物生长期施工并给予经济补偿。; 40.0. 涉及生态敏感区线路：施工期至正式投运后5~10年内开展长期跟踪生态监测（对植物物种、群落、植被类型、种植密度、存活率、覆盖率进行监测；对野生动物的种类、数量进行定点观测）。; 25.0. 其他：警示标志、竣工环保验收。; 5.0. 3; 运 行 期; /; 环境管理：①设置环境管理部门，制定环境监测计划、环境保护制度并实施；②检查环境保护设施运行情况，保证环保设施正常运行。; 运维单位; 运维单位设置环境管理部门，根据环境监测计划对项目进行运行期监测，保证输电设施正常运行。; 8.0. 环保投资合计; 101. 项目总投资; 3453. 环保投资比例; 2.92%. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收 # 要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生 生态 | ①塔基施工段设置施工围栏，控制施工作业范围；②尽量利用现有道路，减少占地，施工结束后恢复原有使用功能；③临时施工场地布置在植被较少的区域；④临时占用耕地、林地、草地、园地的施工区域做好表土剥离，分层存放、按顺序回填，用于塔基培土及周围土地平整恢复；⑤塔基采用挖孔桩基础进行施工，减少占地面积和土石方量。⑥施工结束后，及时清理和平整土地，对临时占地区域栽植灌木，草地撒播草籽、自然恢复的措施。施工结束后，平整土地，尽快恢复原有地貌。将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复。⑦在经过耕地、林地、草地、园地地区铺设地表隔离设施，确保不会造成油料的跑、冒、滴、漏；施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。⑧对施工人员进行环保知识宣传，增强其环保意识，严禁捕猎野生动物，合理安排施工时间和作业工序，避免在晨昏和正午进行高噪声施工作业。 | 线路巡检按固定线路巡检，减少运行期对生态的影响。临时占地因地制宜、恢复原有土地功能。 | 线路巡检期间按固定线路巡检，以减少运行期对生态的影响。 | 沿线恢复原有 生态植被及功能 |
| 水生 生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | ①输电线路项目采用商品混凝土，施工期无生产废水产生；②施工期不设施工营地，租用当地民房作为施工营地，变电站内施工人员产生的少量生活污水依托站内已建的化粪池进行处理；线路施工人员产生的生活污水依托居住地污水处理措施处理。③输电线路避开雨天施工。施工期严格管理，严禁乱扔垃圾。 | 无废水外排。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①施工过程中选用低噪声的施工设备；②现场金属材料的装卸做到轻拿轻放；③施工单位对施工机械设备定期进行维修养护；④严格控制施工作业时间，禁止夜间（22:00-6:00）施工，若必须进行夜间施工时，须取得地方环保部门同意，并在施工现场设置公告牌等。⑤合理布置施工场地，高噪声设备远离声环境敏感目标布设，选用低噪声设备，输电线路塔基施工区域临近声敏感目标时，施工区域应设置不低于2.5m高的隔声围挡，机械设备错峰使用，禁止同时使用。⑥严格落实《宁夏回族自治区生态环境保护条例》，在敏感目标附近施工时白天12:00~14:00、夜间20：00-8：00禁止施工。 | 满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。 声环境敏感目标处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区标准限值要求。 | ①云雾山110千伏间隔扩建工程选用低噪声设备，合理布置电气设备；输电线路合理选择导线截面和相导线结构，并通过控制导线对地高度，以降低线路的电晕可听噪声水平；②加强项目日常监督管理及运营期噪声的监测工作；③加强对项目周围居民科普宣传工作。 | 云雾山110千伏间隔扩建工程噪声满足《《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求；输电线路沿线噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应声环境功能区的限值要求。声环境敏感目标处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区标准限值要求。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气 环境 | ①施工场地适时洒水；②物料堆放等采取苫盖措施；③尽量不在大风天施工作业，尤其是引起地面扰动的作业等防尘措施。④土方运输车辆采取篷布苫盖，封闭运输，防止飞散、掉落；⑤施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。⑥针对施工车辆产生的尾气，施工过程中应加强施工机械和车辆的维护保养，减少废气排放量。⑦施工期做到6个100%，进一步减少施工扬尘。 | 按要求处置。 | / | / |
| 固体 废物 | ①间隔扩建工程施工过程开挖产生的余方由施工单位运至输电线路塔基及施工作业区场地平整使用；塔基基础开挖出的土石方全部用于回填及塔基周围培土，无弃土产生。②建筑垃圾由施工单位收集后统一清运至政府指定地点处置。③变电站内施工人员产生的生活垃圾依托站内生活垃圾桶分类收集后送附近垃圾收集点收集处置。输电线路施工人员产生的生活垃圾依托居住地现有的垃圾桶集中收集后送附近垃圾收集点收集处置。④拆除下来的导线、地线、附件及其他可回收的铁塔部件交由建管单位回收利用；基础破除产生的混凝土块，集中收集后运至当地环境卫生主管部门指定的地点处置。 | 按要求处置。 | / | / |
| 电磁 环境 | / | / | ①间隔扩建工程合理选择电气设备、设施；输电线路采用合理的导线截面及结构，提高导线、金具加工工艺及控制导线对地距离；②加强项目日常监督管理及运营期工频电场、工频磁场的监测工作；③加强对项目周围居民的科普宣传工作。④定期对输电线路进行巡视和环境影响监测。设置警示和防护指示标志，避免意外事故发生。 | 输电线路满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应标准限值。 |
| 环境 风险 | / | / | / | / |
| 环境 监测 | / | / | 按照运行期环境监测计划对项目进行电磁环境、声环境监测。 | 云雾山110千伏间隔扩建工程噪声满足《《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求；输电线路沿线噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应声环境功能区的限值要求。声环境敏感目标处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区标准限值要求。 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目符合国家和地方产业政策，符合相关规划，项目选线合理，符合固原市“三线一单”分区管控要求。本项目针对施工期和运行期产生的环境污染采取相应的防治措施，对评价区域环境质量影响较小。因此，建设单位应认真落实设计和本报告表中的环保措施，从环境保护角度分析，宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程的建设是可行的。

宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程

# 电磁环境影响专题评价

| 建设单位： | 国网宁夏电力有限公司固原供电公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 宁夏致清环境科技有限公司 |

目    录

1.项目概况	1

2.电磁评价因子和评价标准	1

2.1评价因子	1

2.2评价标准	1

3.电磁评价工作等级和评价范围	2

3.1评价工作等级	2

3.2评价范围	2

4.电磁环境敏感目标	3

5.电磁环境现状评价	3

5.1监测因子	3

5.2监测时间及频次	3

5.3监测方法及监测仪器	3

5.4监测期间气象参数	3

5.5质量控制	3

5.6监测布点及监测结果	4

5.7监测结果分析	7

6.电磁环境影响预测与评价	8

6.1云雾山330千伏变电站新建工程	8

6.2新建架空线路电磁环境影响模式预测	12

6.3电磁环境敏感目标的预测分析	35

7.电磁环境影响评价结论	37

7.1电磁环境现状评价结论	37

7.2新建架空输电线路工程电磁环境预测结论	37

7.3电磁环境敏感目标预测结论	38

1.项目概况

宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程位于宁夏回族自治区固原市原州区、彭阳县，项目主要建设内容包含：

⑴新建云雾山330千伏变电站本期扩建110千伏出线间隔1个。

⑵新建华电彭阳200兆瓦风电～云雾山330千伏变电站110千伏架空线路1×24.2km（架空）。其中，1×24.15km单回路架空+2×0.050km同塔双回架设单侧挂线，另一侧预留，电压等级为110千伏。除云雾山330千伏变电站出线第一基采用双回路铁塔，其余均采用单回路架设。

⑶抬高改造工程：对110千伏清李Ⅰ线117#、118#直线塔、110千伏至李线96#、97#直线塔进行抬高改造。其中，110千伏清李I线：新建直线铁塔2基，导线、地线利旧，紧线长度2.04km，拆除直线塔2基。110千伏至李线：新建直线铁塔2基，导线、地线利旧，紧线长度 2.06km，拆除直线塔2基。

输电线路路径：本工程线路自拟建华电彭阳升压站110千伏构架间隔出线，线路以单回路向南架设从交岔乡关口村西侧经过，跨越G85银昆高速，继续向南架设钻越110千伏清李Ⅰ线、110千伏至李线，继续向南架设至交岔乡交岔村东侧跨越35千伏官王线，向南架设钻越±1100千伏吉泉线，继续向南架设与规划云雾山至王洼变110千伏线路西侧平行，线路一直平行架设至本次线路终点云雾山变电站110千伏间隔架构外侧终止。

2.电磁评价因子和评价标准

2.1评价因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），选取工频电场、工频磁场作为评价因子。

⑴工频电场

工频电场强度，单位kV/m或V/m。

⑵工频磁场

工频磁感应强度，单位μT。

2.2评价标准

根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率0.025kHz-1.2kHz的公众曝露控制限值的规定，确定电磁环境影响评价标准如下：

⑴工频电场：200/f为输变电工程评价标准，即频率f=50Hz时，工频电场强度E=4000V/m。

⑵工频磁场：5/f为输变电工程评价标准，即频率f=50Hz时，工频磁感应强度B=100μT。

⑶架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的工频电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标识。

3.电磁评价工作等级和评价范围

3.1评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目输电线路电压等级为110千伏，架空输电线路边导线地面投影外两侧各15m范围内无电磁环境敏感目标，因此可确定架空输电线路环境影响评价等级为三级。云雾山330千伏变电站电压等级为330千伏，采用户外布置，但本期扩建工程仅为110千伏间隔扩建工程，未涉及330千伏高电压等级设施设备扩建工程。因此，可确定本项目间隔扩建工程电磁环境影响评价等级为二级。

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）4.6.1，如建设项目包含多个电压等级，或交、直流，或站、线的子项目时，按最高电压等级确定评价工作等级。综上，本项目电磁环境影响评价工作等级为二级。

本项目电磁环境影响评价工作等级判定依据见专题表3-1。

专题表3-1    输电线路工程电磁环境影响评价工作等级判据

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 判定依据 |  | 本项目 |  | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 110kV | 变电站 | 户外式 | 二级 | 户外式 | 二级 | 二级 |
|  | 110kV | 输电线路 | 1.地下电缆 2.边导线地面投影外两侧各15m范围内无电磁环境敏感目标的架空线 | 三级 | / | / |  |
|  |  |  |  |  | 边导线地面投影外两侧各15m范围内无电磁环境敏感目标的架空线。 | 三级 |  |
|  |  |  | 边导线地面投影外两侧各15m范围内有电磁环境敏感目标的架空线 | 二级 | / | / |  |

3.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，确定以110千伏架空线路边导线地面投影外两侧各40m；330千伏变电站为站界外40m内（重点评价本期110千伏间隔扩建侧）作为电磁环境影响评价范围。

4.电磁环境敏感目标

本项目位于宁夏回族自治区固原市原州区、彭阳县，电磁环境影响评价范围内涉及住宅等有公众居住、工作或者学习的建筑物等电磁环境敏感目标，具体见正文表3-12。

5.电磁环境现状评价

为了解本项目运行前的电磁环境质量现状，我单位委托宁夏盛世蓝天环保技术有限公司于2025年9月24日对项目周边的电磁环境进行了现状监测，具体详见附件8。

5.1监测因子

测量离地1.5m高度处的工频电场、工频磁场。

5.2监测时间及频次

监测时间为2025年9月24日，各监测点位监测一次。

5.3监测方法及监测仪器

工频电磁场监测执行《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013），具体测量范围见专题表5-1。

专题表5-1    监测仪器一览表

| 监测单位 | 工频电场、工频磁场 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 仪器名称及型号 | 测量范围 | 生产厂家 | 检定与校准 |
| 宁夏盛世蓝天环保技术有限公司 | SEM-600/LF-01D 电磁场探头和读出装置 | 工频电场： 5mV/m~100kV/m 工频磁场： 0.1nT~10mT | 北京森馥科技有限公司 | 出厂编号：G-2240/D-2238 设备编号：LT-DC03-1 检定单位：深圳市计量质量检测研究院 检定证书号：JL2509223471 检定有效期：2025.9.22-2026.9.21 |

## 5.4监测期间气象参数

电磁环境监测期间气象参数见专题表5-2。

专题表5-2    电磁环境监测期间气象参数表

| 监测日期 | 监测时段 | 天气 | 气温（℃） | 相对湿度（%） | 气压（hPa） | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.9.23 | 昼间 | 晴 | 27.4-29.5 | 36.2-38.6 | 812.3-814.1 | 0.3-0.6 |
| 2025.9.23 | 夜间 | 晴 | 23.3-25.1 | 39.5-41.4 | 815.7-817.3 | 0.4-0.8 |
| 2025.9.24 | 昼间 | 晴 | 26.5-28.7 | 39.2-41.7 | 813.8-815.6 | 1.2-1.5 |
| 2025.9.24 | 夜间 | 晴 | 22.4-24.8 | 42.4-44.6 | 816.8-818.5 | 1.1-1.4 |

5.5质量控制

⑴每次监测前，按仪器使用要求，对仪器进行校准。

⑵监测地点选在地势较平坦，尽量远离高大建筑物和树木、电力线和通信设施的地方。

⑶监测人员与天线的相对位置应不影响测量读数，其他人员和设备应远离测试场地。

⑷监测仪器经校验，并在有效期内。

⑸监测的条件符合技术规范的要求。

5.6监测布点及监测结果

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，监测点位包括电磁环境敏感目标、输电线路路径，需对沿线电磁环境现状进行监测，尽量沿线路路径均匀布点，兼顾行政区、环境特征及各子工程的代表性，本次共布设14个监测点。

⑴间隔扩建：在云雾山330千伏变电站厂界外侧1m处布设监测点，共布设4个监测点。

图5-1  云雾山330千伏变电站电磁环境监测点位图

⑵输电线路：本项目输电线路位于宁夏回族自治区固原市原州区、彭阳县，行政区划涉及固原市原州区河川乡、彭阳县王洼镇和交岔乡，监测点布设尽量沿线路路径均匀布点，距离地面1.5m的位置，选择有代表性的监测点进行监测，本次在拟建架空线路双回路单侧挂线段（原州区河川乡）、单回路段（彭阳县王洼镇）、单回路段（彭阳县交岔乡）、钻越±1100千伏吉泉线处、钻越110千伏清李I线处、钻越110千伏至李线布设监测点，共计6个监测点。

⑶电磁环境敏感目标：①云雾山330千伏变电站电磁评价范围内不涉及电磁敏感目标。②输电线路：新建线路在固原市原州区不涉及电磁敏感目标，但在彭阳县王洼镇和彭阳县王洼乡均涉及电磁敏感目标，本次在新建线路电磁敏感目标处布设监测点，共布设4个监测点。③抬高改造工程位于彭阳县境内，不涉及电磁环境敏感目标。因此，本项目共设置4个声敏感目标监测点，具体在声敏感目标处布设监测点，监测点选在距离本项目较近的环境敏感目标建筑物户外，距离墙壁1m处，距离地面1.5m的位置。

图5-2  输电线路电磁环境监测点位图

电磁环境现状监测结果见专题表5-3。

专题表5-3    本项目电磁环境现状监测结果统计表

| 线路所在行政区域 | 测点 序号 | 监测点位 |  | 测量 高度（m） | 工频电场强度（V/m） |  | 工频磁场强度（μT） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 |
| 固原市 原州区 | 1# | 云雾山330千伏变电站 | 云雾山330千伏变电站东侧 | 1.5 | 0.624 | 4000 | 0.0827 | 100 |
|  | 2# |  | 云雾山330千伏变电站南侧（110千伏配电装置西起第19个出线间隔） | 1.5 | 1.032 |  | 0.0853 |  |
|  | 3# |  | 云雾山330千伏变电站西侧 | 1.5 | 0.424 |  | 0.0829 |  |
|  | 4# |  | 云雾山330千伏变电站北侧 | 1.5 | 0.254 |  | 0.0853 |  |
| 固原市 原州区 | 5# | 输电 线路 | 拟建110千伏输电线路 双回路单侧挂线段 | 1.5 | 0.570 | 10000 | 0.0829 |  |
| 彭阳县 王洼镇 | 6# | 输电线路敏感目标 | 单回架空输电线路46#~G47#杆塔间线路边导线西北侧孙强宅 | - 1.5 | 3.450 | 4000 | 0.0822 |  |
| 彭阳县 王洼镇 | 7# | 输电 线路 | 拟建110千伏架空输电线路单回路段 | 1.5 | 1.168 | 10000 | 0.0841 |  |
| 彭阳县 交岔乡 | 8# |  | 拟建110千伏架空输电线路单回路段 | 1.5 | 0.328 |  | 0.0846 |  |
|  | 9# |  | 拟建110千伏架空输电线路钻越±1100千伏吉泉线 | 1.5 | 8.552 |  | 0.0936 |  |
|  | 10# |  | 拟建110千伏架空输电线路钻越110千伏清李I线 | 1.5 | 0.450 |  | 0.0832 |  |
|  | 11# |  | 拟建110千伏架空输电线路钻越110千伏至李线 | 1.5 | 0.520 |  | 0.0843 |  |
| 彭阳县 交岔乡 | 12# | 输电线路敏感目标 | 单回架空输电线路G19#~20#杆塔间线路边导线东南侧王新贵宅 | 1.5 | 0.970 | 4000 | 0.0835 |  |
|  | 13# |  | 单回架空输电线路G8#~9#杆塔间线路边导线西北侧张建礼宅 | 1.5 | 1.124 |  | 0.0841 |  |
|  | 14# |  | 单回架空输电线路G5#~6#杆塔间线路边导线东南侧马占材宅 | 1.5 | 0.454 |  | 0.0850 |  |

5.7监测结果分析

根据现状监测结果可知：

①本项目云雾山330千伏变电站四周站界工频电场强度监测值在0.254V/m~1.032V/m之间，工频磁感应强度监测值在0.0827μT~0.0853μT之间，本次出线间隔扩建处工频电场强度监测值为0.424V/m，工频磁感应强度监测值为0.0829μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT的标准限值。

②拟建110千伏输电线路双回路单侧挂线段工频电场强度监测值为0.570V/m，工频磁感应强度监测值为0.0829μT；单回路段工频电场强度监测值在0.328V/m～1.168V/m之间，工频磁感应强度监测值在0.0829μT~0.0846μT之间；输电线路钻越±1100千伏吉泉线工频电场强度监测值为8.552V/m，工频磁感应强度监测值为0.0936μT；上述监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所10kV/m，工频磁感应强度100μT的标准限值。

由于云雾山330千伏变电站已经投运，导致变电站外110千伏构架侧本次拟建架空线路双回路单侧挂线段监测的工频电场、工频磁感应强度监测结果偏大。

由于输电线路钻越±1100千伏吉泉线，导致钻越处的工频电场、工频磁感应强度监测结果偏大。

③架空输电线路沿线电磁环境敏感目标处工频电场强度监测值在0.454V/m~3.450V/m之间，工频磁感应强度监测值在0.0822μT~0.0850μT之间，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT的标准限值。

6.电磁环境影响预测与评价

本项目电磁环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中“4.10.2二级评价的基本要求”，输电线路电磁环境影响预测一般采用模式预测的方式。变电站电磁环境影响预测应采用类比监测的方式。因此，本项目架空输电线路的电磁环境影响预测采用模式预测的方式，变电站间隔扩建工程电磁环境影响预测应采用类比监测的方式进行分析。

6.1云雾山330千伏变电站新建工程

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，变电站产生的电磁环境影响采用类比分析的方法进行评价。根据类比分析的要求，采取与云雾山330千伏变电站建设规模、电压等级、容量以及环境条件相类似的330千伏变电站进行工频电场、工频磁场的类比监测调查。

- 1）类比对象

- 为预测云雾山330千伏变电站间隔扩建工程运行产生的工频电场、工频磁场对站址周围电磁环境的影响，选取与本项目330千伏变电站条件相似的330千伏变电站，本次类比对象选择清水河330千伏变电站，类比监测数据采用《宁夏清水河330千伏变电站3号主变扩建工程竣工环境保护验收调查报告》中宁夏盛世蓝天环保技术有限公司对清水河330千伏变电站的监测数据。本次环评选择类比变电站的有关情况见专题表6-1。

专题表6-1  本项目新建变电站与类比变电站基础情况一览表

| 项目 | 清水河330千伏变电站 （类比变电站） | 云雾山330千伏变电站 （本期间隔扩建工程） |
| --- | --- | --- |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区固原市原州区 肖沟村 | 宁夏回族自治区固原市原州区 大黄村 |
| 主变规模 | 3×240MVA | 2×240MVA |
| 电压等级 | 330/110/35千伏 | 330/110/35千伏 |
| 主变布置 | 户外 | 户外 |
| 330千伏出线规模 | 6回 | 6回 |
| 330千伏配电装置 | HGIS，户外布置 | HGIS，户外布置 |
| 110千伏出线规模 | 19回 | 10回 |
| 110千伏配电装置 | GIS，户外布置 | HGIS，户外布置 |
| 低压电容器 | 2×（2×20）Mvar+1×（1×20）Mvar | 2×（2×30）Mvar |
| 低压电抗器 | 2×（1×20）Mvar+1×（1×30）Mvar | 2×（1×20）Mvar |
| 占地面积（围墙内） | 3.46hm2 | 2.9195hm2 |
| 环境条件 | 地貌单元属宁南侵蚀堆积黄土河谷地貌 | 地貌单元属宁南侵蚀堆积黄土河谷地貌 |

由专题表6-1内容分析，本期类比分析如下：

①建设规模

类比变电站已建3×240MVA主变压器，类比变电站主变容量比本项目变电站容量大，因此类比330千伏变电站的影响程度比本期新建变电站的影响程度要大。

云雾山330千伏变电站的330千伏出线6回、110千伏出线10回。类比330千伏变电站330千伏出线6回，110千伏出线19回，类比变电站330千伏出线规模与本项目变电站330千伏出线相同，类比变电站110千伏出线规模比本项目变电站110千伏出线多9回，因此，选用清水河330千伏变电站进行类比分析是合理的。

云雾山330千伏变电站建设2×（2×30）Mvar低压电容器，2×（1×30）Mvar低压电抗器，类比变电站已建2×（2×20）Mvar+1×（1×20）Mvar低压电容器，2×（1×20）Mvar+1×（1×30）Mvar低压电抗器，类比变电站现有规模与本项目变电站建设规模相近。因此，选用清水河330千伏变电站进行类比分析是合理的。

②电压等级

云雾山变电站与类比变电站电压等级均为330千伏，根据电磁环境影响分析，电压等级是影响变电站周围电磁环境的主要因素。

③单台主变容量

云雾山330千伏变电站建设主变2台，容量为2×240MVA，类比330千伏变电站主变3台，容量2×240MVA，云雾山变电站单台主变容量与类比变电站单台主变容量相同，因此选用清水河330千伏变电站进行类比分析是合理的。

④变电站的总平面布置

本期扩建变电站运行后自西向东依次排列2台主变，主变均为户外布置。类比升压站主变为自北向南依次排列2台户外布置。云雾山变电站与类比变电站330千伏配电装置均采用户外HGIS布置方式。根据变电站电磁环境影响分析，变电站电气设备的布置方式是影响变电站周围电磁环境的主要因素。云雾山变电站与类比变电站总平面布置相似，因此，类比变电站具有可比性。

⑤占地面积

类比变电站比云雾山变电站的占地面积大，类比变电站主变及配电装置等设备距离站界较近，类比变电站具有可比性。

⑥环境条件

云雾山330千伏变电站与类比330千伏变电站均位于固原市原州区，两站的海拔基本相近，地形情况相近。地形及海拔对变电站周围电磁环境影响不大。

综上所述，选用类比清水河330千伏变电站虽然与云雾山330千伏变电站存在一些差异，但从电压等级、电气设备布置方式、单台主变容量及布置型式、无功补偿、进出线等分析，选用清水河330千伏变电站的类比监测结果来预测分析云雾山330千伏变电站本期间隔扩建工程声环境影响是合理的，可以反映出云雾山330千伏变电站间隔扩建工程运行后对周围电磁环境的影响程度。

2）类比监测单位

宁夏盛世蓝天环保技术有限公司。

3）监测项目

地面1.5m高处的工频电场强度、工频磁感应强度。

4）监测方法

《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

- 5）监测仪器

- 监测使用的仪器见专题表6-2。

专题表6-2  类比监测使用的仪器

| 仪器名称及型号 | 测量范围 | 生产厂家 | 检测（校准）证书编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| SEM-600 LF-01D 电磁场探头 和读出装置 | 工频电场0.5V/m~100kV/m 工频磁场10nT~3mT | 北京森馥科技股份 有限公司 | 出厂编号：G-2240/D-2238 设备编号：LT-DC03-1 检定单位：中国计量科学研究院 检定证书号：XDdj-2023-00382 年检有效期：2023.2.7-2024.2.6 |

6）监测点布设

根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ/681-2013），选择在远离进出线（距离边导线地面投影不少于20m）的围墙外且距离围墙5m处布置。断面监测路径选择在以变电站围墙（监测最大值）为起点，在垂直于围墙的方向上布置，监测点间距为5m，顺序测至围墙50m处为止。类比变电站监测点位示意图见图6.1-1。

图6.1-1  类比330千伏变电站监测点位示意图

7）监测时间及监测条件

监测时间：2023年4月18日

监测条件：昼间，天气晴，环境温度18.7~22.1℃，湿度38.3%～41.2%，风速静风，大气压862.5~879.1hPa。

8）类比监测结果

330千伏类比变电站周围监测点布于变电站围墙外、测量离地1.5m高处的工频电场强度、工频磁感应强度。测试结果见专题表6-3。

专题表6-3  清水河330千伏变电站周围工频电场、工频磁场类比测量结果

| 点位描述 | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- |
| 变电站西侧墙外5m处（1#） | 399.74 | 0.6532 |
| 变电站南偏西侧墙外5m处（2#） | 505.87 | 1.6105 |
| 变电站南偏东侧墙外5m处（3#） | 26.734 | 0.2672 |
| 变电站东偏南侧墙外5m处（4#） | 128.81 | 1.1847 |
| 变电站东偏北侧墙外5m处（5#） | 681.12 | 2.1500 |
| 变电站北偏东侧墙外5m处（6#） | 257.93 | 0.5195 |
| 变电站北偏西侧墙外5m处（7#） | 407.81 | 1.4814 |
| 变电站东偏北侧墙外5m处 | 681.12 | 2.1500 |
| 变电站东偏北侧墙外10m处 | 547.03 | 1.6301 |
| 变电站东偏北侧墙外15m处 | 429.15 | 1.2145 |
| 变电站东偏北侧墙外20m处 | 338.83 | 1.0568 |
| 变电站东偏北侧墙外25m处 | 222.35 | 0.8762 |
| 变电站东偏北侧墙外30m处 | 162.23 | 0.5210 |
| 变电站东偏北侧墙外35m处 | 113.56 | 0.3001 |
| 变电站东偏北侧墙外40m处 | 87.141 | 0.1068 |
| 变电站东偏北侧墙外45m处 | 72.790 | 0.0937 |
| 变电站东偏北侧墙外50m处 | 65.304 | 0.0852 |

从专题表6-3可知，清水河330千伏变电站四周围墙外5m处工频电场强度测量值为26.734V/m~681.12V/m，工频磁感应强度测量值为0.2672μT~2.1500μT；变电站东偏北侧监测断面5～50m的工频电场强度测量值为65.304V/m~681.12V/m，工频磁感应强度测量值为0.0852~2.1500μT，工频电场强度测量结果呈现距变电站厂界距离增加而衰减趋势。监测结果均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m和工频磁感应强度100µT的控制限值要求。

9）工频电场和工频磁场类比监测评价

变电站在正常运行条件下，在0.5MHz的工作频率时，其电磁影响的能量主要集中在工作频率0.5MHz附近。云雾山330千伏变电站间隔扩建工程运行产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响，可从同类型及规模的330千伏变电站的工频电场和工频磁场类比资料来分析预测。

由类比监测结果可以预计本次云雾山330千伏变电站110千伏间隔扩建工程运行产生的工频电场、工频磁场小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度控制限值4000V/m、工频磁感应强度控制限100μT。

6.2新建架空线路电磁环境影响模式预测

按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）中交流架空输电线路工频电场强度和工频磁感应强度的预测模式，根据交流架空输电线路的架线型式、架设高度、线间距、导线结构、额定工况等参数，计算其周围工频电场、工频磁场的分布，用于对本线路建成后电磁环境定量影响的预测。

⑴计算模式

本项目架空输电线路的工频电场、工频磁场的预测按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录C、D推荐的计算模式进行。

①高压交流架空输电线路下空间工频电场强度的计算

●单位长度导线下等效电荷的计算：

高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。

为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程：

式中：U——各导线对地电压的单列矩阵；

Q——各导线上等效电荷的单列矩阵；

λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。

﹝U﹞矩阵可由输电线路电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

对于110千伏三相导线，各导线对地电压为：

220千伏各导线对地电压分量为：

UA=（66.7+j0）kV

UB=（-33.4+j57.8）kV

UC=（-33.4-j57.8）kV

专题图6-1  对地电压计算图

﹝λ﹞矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j，…表示相互平行的实际导线，用i'，j'，…表示他们的镜像，电位系数可写为：

λi j= λji

式中：——真空介电常数；；

Ri——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入Ri计算式为：

式中：R——分裂导线半径；

n——次导线根数；

r——次导线半径。

由﹝U﹞矩阵和﹝λ﹞，利用等效电荷矩阵方程即可求出﹝Q﹞矩阵。

| 专题图6-2 电位系数计算图 | 专题图6-3 等效半径计算图 |
| --- | --- |

●计算由等效电荷产生的电场：

为计算地面电场强度的最大值，通常取设计最大弧垂时导线的最小对地高度。

当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

式中：xi、yi——导线i的坐标（i=1.2.…m）；

m——导线数目；

、——分别为导线i及其镜像至计算点的距离。

对于三相交流线路，可根据公式求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为：

式中：ExR——由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；

ExI——由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；

EyR——由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；

EyI——由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。

该点的合成的电场强度则为：

式中：

②高压交流架空输电线路下空间工频磁场强度的计算

由于工频电磁场具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d：

（m）

式中：ρ——大地电阻率，Ω·m；

f——频率，Hz。

在一般情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如专题图6-4所示，不考虑导线i的镜像时，可计算在A点产生的磁场强度：

（A/m）

式中：I——导线i中的电流值，A；

h——导线与预测点的高差；

L——导线与预测点水平距离，m。

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

专题图6-4  磁感应强度向量图

⑵参数的选取

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）8.1.2.3预测工况及环境条件的选择。塔型选择时，可主要考虑线路经过居民区时的塔型，也可按保守原则选择电磁环境影响最大的塔型。

因输电线路运行产生的工频电场、工频磁场主要由导线型式、导线对地高度、相间距离和线路运行工况（电压、电流等）等因素决定。当导线型式、导线对地高度和线路运行工况等相同时，相间距越大，产生的工频电场强度和工频磁感应强度影响范围越大。根据初步设计文件，本次预测选取电磁环境影响最大的塔型进行预测，预测结果能够反映本项目建成投产后电磁环境影响最不利的情况，偏保守可行。

①根据初步设计文件，本项目新建单回架空线路相间距最大的塔型110-EC31D-ZBCK，导线水平间距为15m，导线对地最低高度为12.3m进行预测。

②根据初步设计文件，本项目抬高改造工程单回架空线路相间距最大的塔型110-DC42D-ZBCK，导线水平间距为16m，导线对地最低高度为35.3m进行预测。

③根据初步设计文件，本项目在云雾山330千伏变电站门架出线处采用双回耐张塔1基，塔型为110-EC31S-DJC，本期单侧架线，导线对地最低高度为15.0m。

专题表6-1  本项目输电线路计算参数一览表

| 预测参数 | 110千伏新建输电线路单回路段 | 110千伏抬高改造工程单回路段 | 110千伏同塔双回路（双侧挂线） | 110千伏同塔双回路（单侧挂线） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测塔型 | 110-EC31D-ZBCK | 110-DC42D-ZBCK | 110-EC31S-DJC | 110-EC31S-DJC |
| 导线型式 | 2×JL3/G1A-240/30-24/7 | 1×JL/G1A-240/40 | 2×JL3/G1A-240/30-24/7 | 2×JL3/G1A-240/30-24/7 |
| 导线排列方式 | 水平排列 | 水平排列 | 垂直排列 | 垂直排列 |
| 分裂型式 | 2分裂 | 不分裂 | 2分裂 | 2分裂 |
| 导线外径 | 21.6mm | 21.7mm | 21.6mm | 21.6mm |
| 分裂间距 | 400mm | / | 400mm | 400mm |
| 预测电压 | 115.5千伏 | 115.5千伏 | 115.5千伏 | 115.5千伏 |
| 预测电流 | 598A | 598A | 598A | 598A |
| 计算点距地高 | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
| 导线计算高度 | 12.3m（来源于设计文件） | 35.3m（来源于设计文件） | 15m（来源于设计文件） | 15m（来源于设计文件） |
| 计算距离 | -70m～70m | -70m～70m | -70m～70m | -70m～70m |
| 相序 | / | / | 异相序（BAC-BCA）（设计提供） | 异相序（BAC-BCA）（设计提供） |
| 预测塔型 |  |  |  |  |

⑶工频电场、工频磁场的计算结果

①新建110千伏单回架空线路

新建单回路架空线路导线对地最低高度为12.3m时，垂直线路方向为-70～70m，计算点离地面高1.5m，其线下工频电场强度、工频磁感应强度的计算结果见下表。

专题表6-2  新建110千伏单回架空线路电磁计算结果

| 距线路走廊中心距离（m） | 导线对地高度12.3m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| -70 | 0.0251 | 0.3136 |
| -69 | 0.0262 | 0.3227 |
| -68 | 0.0273 | 0.3321 |
| -67 | 0.0285 | 0.342 |
| -66 | 0.0297 | 0.3523 |
| -65 | 0.0311 | 0.3631 |
| -64 | 0.0325 | 0.3743 |
| -63 | 0.034 | 0.3862 |
| -62 | 0.0356 | 0.3985 |
| -61 | 0.0373 | 0.4115 |
| -60 | 0.0391 | 0.4251 |
| -59 | 0.041 | 0.4394 |
| -58 | 0.0431 | 0.4544 |
| -57 | 0.0453 | 0.4702 |
| -56 | 0.0476 | 0.4868 |
| -55 | 0.0501 | 0.5044 |
| -54 | 0.0528 | 0.5228 |
| -53 | 0.0557 | 0.5423 |
| -52 | 0.0588 | 0.5629 |
| -51 | 0.0621 | 0.5847 |
| -50 | 0.0656 | 0.6078 |
| -49 | 0.0695 | 0.6322 |
| -48 | 0.0736 | 0.6581 |
| -47 | 0.0781 | 0.6856 |
| -46 | 0.083 | 0.7149 |
| -45 | 0.0882 | 0.746 |
| -44 | 0.0939 | 0.7792 |
| -43 | 0.1001 | 0.8146 |
| -42 | 0.1068 | 0.8525 |
| -41 | 0.1141 | 0.893 |
| -40 | 0.1221 | 0.9364 |
| -39 | 0.1308 | 0.9829 |
| -38 | 0.1404 | 1.033 |
| -37 | 0.1508 | 1.0868 |
| -36 | 0.1623 | 1.1449 |
| -35 | 0.1749 | 1.2076 |
| -34 | 0.1888 | 1.2754 |
| -33 | 0.2041 | 1.3489 |
| -32 | 0.221 | 1.4286 |
| -31 | 0.2397 | 1.5153 |
| -30 | 0.2604 | 1.6098 |
| -29 | 0.2833 | 1.713 |
| -28 | 0.3087 | 1.8257 |
| -27 | 0.3369 | 1.9492 |
| -26 | 0.3682 | 2.0848 |
| -25 | 0.403 | 2.2337 |
| -24 | 0.4416 | 2.3977 |
| -23 | 0.4843 | 2.5784 |
| -22 | 0.5314 | 2.7777 |
| -21 | 0.5832 | 2.9978 |
| -20 | 0.6399 | 3.2406 |
| -19 | 0.7015 | 3.5083 |
| -18 | 0.7675 | 3.803 |
| -17 | 0.8374 | 4.1264 |
| -16 | 0.9098 | 4.4795 |
| -15 | 0.9829 | 4.8626 |
| -14 | 1.0538 | 5.2742 |
| -13 | 1.1188 | 5.7111 |
| -12 | 1.1734 | 6.1677 |
| -11 | 1.2125 | 6.6356 |
| -10 | 1.2312 | 7.104 |
| -9 | 1.2252 | 7.5605 |
| -8 | 1.1926 | 7.9918 |
| -7 | 1.1343 | 8.3859 |
| -6 | 1.0545 | 8.7334 |
| -5 | 0.9613 | 9.0281 |
| -4 | 0.8651 | 9.2673 |
| -3 | 0.7772 | 9.4507 |
| -2 | 0.7077 | 9.5798 |
| -1 | 0.6638 | 9.6564 |
| 0 | 0.6489 | 9.6817 |
| 1 | 0.6638 | 9.6564 |
| 2 | 0.7077 | 9.5798 |
| 3 | 0.7772 | 9.4507 |
| 4 | 0.8651 | 9.2673 |
| 5 | 0.9613 | 9.0281 |
| 6 | 1.0545 | 8.7334 |
| 7 | 1.1343 | 8.3859 |
| 8 | 1.1926 | 7.9918 |
| 9 | 1.2252 | 7.5605 |
| 10 | 1.2312 | 7.104 |
| 11 | 1.2125 | 6.6356 |
| 12 | 1.1734 | 6.1677 |
| 13 | 1.1188 | 5.7111 |
| 14 | 1.0538 | 5.2742 |
| 15 | 0.9829 | 4.8626 |
| 16 | 0.9098 | 4.4795 |
| 17 | 0.8374 | 4.1264 |
| 18 | 0.7675 | 3.803 |
| 19 | 0.7015 | 3.5083 |
| 20 | 0.6399 | 3.2406 |
| 21 | 0.5832 | 2.9978 |
| 22 | 0.5314 | 2.7777 |
| 23 | 0.4843 | 2.5784 |
| 24 | 0.4416 | 2.3977 |
| 25 | 0.403 | 2.2337 |
| 26 | 0.3682 | 2.0848 |
| 27 | 0.3369 | 1.9492 |
| 28 | 0.3087 | 1.8257 |
| 29 | 0.2833 | 1.713 |
| 30 | 0.2604 | 1.6098 |
| 31 | 0.2397 | 1.5153 |
| 32 | 0.221 | 1.4286 |
| 33 | 0.2041 | 1.3489 |
| 34 | 0.1888 | 1.2754 |
| 35 | 0.1749 | 1.2076 |
| 36 | 0.1623 | 1.1449 |
| 37 | 0.1508 | 1.0868 |
| 38 | 0.1404 | 1.033 |
| 39 | 0.1308 | 0.9829 |
| 40 | 0.1221 | 0.9364 |
| 41 | 0.1141 | 0.893 |
| 42 | 0.1068 | 0.8525 |
| 43 | 0.1001 | 0.8146 |
| 44 | 0.0939 | 0.7792 |
| 45 | 0.0882 | 0.746 |
| 46 | 0.083 | 0.7149 |
| 47 | 0.0781 | 0.6856 |
| 48 | 0.0736 | 0.6581 |
| 49 | 0.0695 | 0.6322 |
| 50 | 0.0656 | 0.6078 |
| 51 | 0.0621 | 0.5847 |
| 52 | 0.0588 | 0.5629 |
| 53 | 0.0557 | 0.5423 |
| 54 | 0.0528 | 0.5228 |
| 55 | 0.0501 | 0.5044 |
| 56 | 0.0476 | 0.4868 |
| 57 | 0.0453 | 0.4702 |
| 58 | 0.0431 | 0.4544 |
| 59 | 0.041 | 0.4394 |
| 60 | 0.0391 | 0.4251 |
| 61 | 0.0373 | 0.4115 |
| 62 | 0.0356 | 0.3985 |
| 63 | 0.034 | 0.3862 |
| 64 | 0.0325 | 0.3743 |
| 65 | 0.0311 | 0.3631 |
| 66 | 0.0297 | 0.3523 |
| 67 | 0.0285 | 0.342 |
| 68 | 0.0273 | 0.3321 |
| 69 | 0.0262 | 0.3227 |
| 70 | 0.0251 | 0.3136 |
| 最大值 | 1.2312 | 9.6817 |

专题图6-5  新建110千伏单回架空线路工频电场变化趋势图

专题图6-6  新建110千伏单回架空线路段工频磁场变化趋势图

②抬高改造段110千伏单回架空线路

抬高改造段110千伏单回架空线路导线对地最低高度为35.3m时，垂直线路方向为-70～70m，计算点离地面高1.5m，其线下工频电场强度、工频磁感应强度的计算结果见下表。

专题表6-3  抬高改造段110千伏单回架空线路电磁计算结果

| 距线路走廊中心距离（m） | 导线对地高度35.3m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| -70 | 0.0367 | 0.2766 |
| -69 | 0.0378 | 0.2831 |
| -68 | 0.039 | 0.2899 |
| -67 | 0.0403 | 0.2968 |
| -66 | 0.0416 | 0.304 |
| -65 | 0.0429 | 0.3115 |
| -64 | 0.0443 | 0.3192 |
| -63 | 0.0457 | 0.3271 |
| -62 | 0.0472 | 0.3354 |
| -61 | 0.0488 | 0.3439 |
| -60 | 0.0504 | 0.3527 |
| -59 | 0.0521 | 0.3618 |
| -58 | 0.0538 | 0.3712 |
| -57 | 0.0556 | 0.3809 |
| -56 | 0.0575 | 0.391 |
| -55 | 0.0594 | 0.4014 |
| -54 | 0.0614 | 0.4122 |
| -53 | 0.0634 | 0.4234 |
| -52 | 0.0656 | 0.4349 |
| -51 | 0.0678 | 0.4469 |
| -50 | 0.0700 | 0.4593 |
| -49 | 0.0724 | 0.4721 |
| -48 | 0.0748 | 0.4853 |
| -47 | 0.0772 | 0.499 |
| -46 | 0.0798 | 0.5132 |
| -45 | 0.0824 | 0.5278 |
| -44 | 0.085 | 0.543 |
| -43 | 0.0877 | 0.5587 |
| -42 | 0.0905 | 0.5749 |
| -41 | 0.0933 | 0.5916 |
| -40 | 0.0962 | 0.6088 |
| -39 | 0.0991 | 0.6267 |
| -38 | 0.1020 | 0.6450 |
| -37 | 0.1049 | 0.664 |
| -36 | 0.1079 | 0.6835 |
| -35 | 0.1108 | 0.7036 |
| -34 | 0.1137 | 0.7242 |
| -33 | 0.1165 | 0.7454 |
| -32 | 0.1193 | 0.7671 |
| -31 | 0.122 | 0.7894 |
| -30 | 0.1245 | 0.8122 |
| -29 | 0.1269 | 0.8355 |
| -28 | 0.1291 | 0.8592 |
| -27 | 0.1311 | 0.8834 |
| -26 | 0.1329 | 0.908 |
| -25 | 0.1344 | 0.9328 |
| -24 | 0.1356 | 0.958 |
| -23 | 0.1364 | 0.9834 |
| -22 | 0.1368 | 1.0089 |
| -21 | 0.1368 | 1.0344 |
| -20 | 0.1362 | 1.06 |
| -19 | 0.1352 | 1.0854 |
| -18 | 0.1336 | 1.1105 |
| -17 | 0.1314 | 1.1354 |
| -16 | 0.1286 | 1.1597 |
| -15 | 0.1252 | 1.1835 |
| -14 | 0.1211 | 1.2065 |
| -13 | 0.1163 | 1.2288 |
| -12 | 0.1109 | 1.25 |
| -11 | 0.1047 | 1.2701 |
| -10 | 0.098 | 1.2891 |
| -9 | 0.0906 | 1.3066 |
| -8 | 0.0826 | 1.3227 |
| -7 | 0.074 | 1.3371 |
| -6 | 0.0651 | 1.3499 |
| -5 | 0.0557 | 1.3609 |
| -4 | 0.0461 | 1.37 |
| -3 | 0.0366 | 1.3771 |
| -2 | 0.0274 | 1.3823 |
| -1 | 0.0199 | 1.3854 |
| 0 | 0.0166 | 1.3864 |
| 1 | 0.0199 | 1.3854 |
| 2 | 0.0274 | 1.3823 |
| 3 | 0.0366 | 1.3771 |
| 4 | 0.0461 | 1.37 |
| 5 | 0.0557 | 1.3609 |
| 6 | 0.0651 | 1.3499 |
| 7 | 0.074 | 1.3371 |
| 8 | 0.0826 | 1.3227 |
| 9 | 0.0906 | 1.3066 |
| 10 | 0.098 | 1.2891 |
| 11 | 0.1047 | 1.2701 |
| 12 | 0.1109 | 1.25 |
| 13 | 0.1163 | 1.2288 |
| 14 | 0.1211 | 1.2065 |
| 15 | 0.1252 | 1.1835 |
| 16 | 0.1286 | 1.1597 |
| 17 | 0.1314 | 1.1354 |
| 18 | 0.1336 | 1.1105 |
| 19 | 0.1352 | 1.0854 |
| 20 | 0.1362 | 1.06 |
| 21 | 0.1368 | 1.0344 |
| 22 | 0.1368 | 1.0089 |
| 23 | 0.1364 | 0.9834 |
| 24 | 0.1356 | 0.958 |
| 25 | 0.1344 | 0.9328 |
| 26 | 0.1329 | 0.908 |
| 27 | 0.1311 | 0.8834 |
| 28 | 0.1291 | 0.8592 |
| 29 | 0.1269 | 0.8355 |
| 30 | 0.1245 | 0.8122 |
| 31 | 0.122 | 0.7894 |
| 32 | 0.1193 | 0.7671 |
| 33 | 0.1165 | 0.7454 |
| 34 | 0.1137 | 0.7242 |
| 35 | 0.1108 | 0.7036 |
| 36 | 0.1079 | 0.6835 |
| 37 | 0.1049 | 0.664 |
| 38 | 0.102 | 0.645 |
| 39 | 0.0991 | 0.6267 |
| 40 | 0.0962 | 0.6088 |
| 41 | 0.0933 | 0.5916 |
| 42 | 0.0905 | 0.5749 |
| 43 | 0.0877 | 0.5587 |
| 44 | 0.085 | 0.543 |
| 45 | 0.0824 | 0.5278 |
| 46 | 0.0798 | 0.5132 |
| 47 | 0.0772 | 0.499 |
| 48 | 0.0748 | 0.4853 |
| 49 | 0.0724 | 0.4721 |
| 50 | 0.07 | 0.4593 |
| 51 | 0.0678 | 0.4469 |
| 52 | 0.0656 | 0.4349 |
| 53 | 0.0634 | 0.4234 |
| 54 | 0.0614 | 0.4122 |
| 55 | 0.0594 | 0.4014 |
| 56 | 0.0575 | 0.391 |
| 57 | 0.0556 | 0.3809 |
| 58 | 0.0538 | 0.3712 |
| 59 | 0.0521 | 0.3618 |
| 60 | 0.0504 | 0.3527 |
| 61 | 0.0488 | 0.3439 |
| 62 | 0.0472 | 0.3354 |
| 63 | 0.0457 | 0.3271 |
| 64 | 0.0443 | 0.3192 |
| 65 | 0.0429 | 0.3115 |
| 66 | 0.0416 | 0.304 |
| 67 | 0.0403 | 0.2968 |
| 68 | 0.039 | 0.2899 |
| 69 | 0.0378 | 0.2831 |
| 70 | 0.0367 | 0.2766 |
| 最大值 | 0.1368 | 1.3864 |

专题图6-7  抬高改造段110千伏单回架空线路工频电场变化趋势图

专题图6-8  抬高改造段110千伏单回架空线路工频磁场变化趋势图

③110千伏双回架空线路

双回路架空线路导线对地最低高度为15.0m时，垂直线路方向为-70～70m，计算点离地面高1.5m，其线下工频电场强度、工频磁感应强度的计算结果见下表。

专题表6-3  本项目110千伏双回架空线路电磁计算结果

| 距线路走廊中心距离（m） | 导线对地高度15.0m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| -70 | 0.0447 | 0.2746 |
| -69 | 0.0456 | 0.2821 |
| -68 | 0.0466 | 0.2899 |
| -67 | 0.0476 | 0.2981 |
| -66 | 0.0486 | 0.3066 |
| -65 | 0.0496 | 0.3154 |
| -64 | 0.0507 | 0.3246 |
| -63 | 0.0517 | 0.3342 |
| -62 | 0.0528 | 0.3443 |
| -61 | 0.054 | 0.3548 |
| -60 | 0.0551 | 0.3657 |
| -59 | 0.0563 | 0.3772 |
| -58 | 0.0575 | 0.3891 |
| -57 | 0.0587 | 0.4017 |
| -56 | 0.0599 | 0.4148 |
| -55 | 0.0611 | 0.4286 |
| -54 | 0.0623 | 0.443 |
| -53 | 0.0635 | 0.4582 |
| -52 | 0.0648 | 0.474 |
| -51 | 0.066 | 0.4908 |
| -50 | 0.0672 | 0.5083 |
| -49 | 0.0684 | 0.5268 |
| -48 | 0.0696 | 0.5462 |
| -47 | 0.0707 | 0.5667 |
| -46 | 0.0718 | 0.5883 |
| -45 | 0.0728 | 0.6111 |
| -44 | 0.0738 | 0.6352 |
| -43 | 0.0746 | 0.6606 |
| -42 | 0.0753 | 0.6875 |
| -41 | 0.0759 | 0.7159 |
| -40 | 0.0763 | 0.746 |
| -39 | 0.0765 | 0.7778 |
| -38 | 0.0765 | 0.8116 |
| -37 | 0.0761 | 0.8475 |
| -36 | 0.0754 | 0.8855 |
| -35 | 0.0744 | 0.9259 |
| -34 | 0.0728 | 0.9688 |
| -33 | 0.0707 | 1.0145 |
| -32 | 0.068 | 1.0631 |
| -31 | 0.0646 | 1.1147 |
| -30 | 0.0603 | 1.1698 |
| -29 | 0.0552 | 1.2283 |
| -28 | 0.0491 | 1.2907 |
| -27 | 0.042 | 1.3572 |
| -26 | 0.0342 | 1.4279 |
| -25 | 0.0268 | 1.5031 |
| -24 | 0.0229 | 1.5832 |
| -23 | 0.0279 | 1.6682 |
| -22 | 0.0414 | 1.7584 |
| -21 | 0.0605 | 1.8539 |
| -20 | 0.0839 | 1.9549 |
| -19 | 0.1114 | 2.0614 |
| -18 | 0.143 | 2.1732 |
| -17 | 0.1787 | 2.2902 |
| -16 | 0.2186 | 2.4119 |
| -15 | 0.2627 | 2.5377 |
| -14 | 0.3109 | 2.6668 |
| -13 | 0.3625 | 2.798 |
| -12 | 0.4171 | 2.93 |
| -11 | 0.4734 | 3.0609 |
| -10 | 0.5303 | 3.1888 |
| -9 | 0.5862 | 3.3115 |
| -8 | 0.6392 | 3.4266 |
| -7 | 0.6878 | 3.532 |
| -6 | 0.7302 | 3.6256 |
| -5 | 0.7656 | 3.7058 |
| -4 | 0.7933 | 3.7717 |
| -3 | 0.8135 | 3.8228 |
| -2 | 0.827 | 3.859 |
| -1 | 0.8346 | 3.8805 |
| 0 | 0.837 | 3.8877 |
| 1 | 0.8346 | 3.8805 |
| 2 | 0.827 | 3.859 |
| 3 | 0.8135 | 3.8228 |
| 4 | 0.7933 | 3.7717 |
| 5 | 0.7656 | 3.7058 |
| 6 | 0.7302 | 3.6256 |
| 7 | 0.6878 | 3.532 |
| 8 | 0.6392 | 3.4266 |
| 9 | 0.5862 | 3.3115 |
| 10 | 0.5303 | 3.1888 |
| 11 | 0.4734 | 3.0609 |
| 12 | 0.4171 | 2.93 |
| 13 | 0.3625 | 2.798 |
| 14 | 0.3109 | 2.6668 |
| 15 | 0.2627 | 2.5377 |
| 16 | 0.2186 | 2.4119 |
| 17 | 0.1787 | 2.2902 |
| 18 | 0.143 | 2.1732 |
| 19 | 0.1114 | 2.0614 |
| 20 | 0.0839 | 1.9549 |
| 21 | 0.0605 | 1.8539 |
| 22 | 0.0414 | 1.7584 |
| 23 | 0.0279 | 1.6682 |
| 24 | 0.0229 | 1.5832 |
| 25 | 0.0268 | 1.5031 |
| 26 | 0.0342 | 1.4279 |
| 27 | 0.042 | 1.3572 |
| 28 | 0.0491 | 1.2907 |
| 29 | 0.0552 | 1.2283 |
| 30 | 0.0603 | 1.1698 |
| 31 | 0.0646 | 1.1147 |
| 32 | 0.068 | 1.0631 |
| 33 | 0.0707 | 1.0145 |
| 34 | 0.0728 | 0.9688 |
| 35 | 0.0744 | 0.9259 |
| 36 | 0.0754 | 0.8855 |
| 37 | 0.0761 | 0.8475 |
| 38 | 0.0765 | 0.8116 |
| 39 | 0.0765 | 0.7778 |
| 40 | 0.0763 | 0.746 |
| 41 | 0.0759 | 0.7159 |
| 42 | 0.0753 | 0.6875 |
| 43 | 0.0746 | 0.6606 |
| 44 | 0.0738 | 0.6352 |
| 45 | 0.0728 | 0.6111 |
| 46 | 0.0718 | 0.5883 |
| 47 | 0.0707 | 0.5667 |
| 48 | 0.0696 | 0.5462 |
| 49 | 0.0684 | 0.5268 |
| 50 | 0.0672 | 0.5083 |
| 51 | 0.066 | 0.4908 |
| 52 | 0.0648 | 0.474 |
| 53 | 0.0635 | 0.4582 |
| 54 | 0.0623 | 0.443 |
| 55 | 0.0611 | 0.4286 |
| 56 | 0.0599 | 0.4148 |
| 57 | 0.0587 | 0.4017 |
| 58 | 0.0575 | 0.3891 |
| 59 | 0.0563 | 0.3772 |
| 60 | 0.0551 | 0.3657 |
| 61 | 0.054 | 0.3548 |
| 62 | 0.0528 | 0.3443 |
| 63 | 0.0517 | 0.3342 |
| 64 | 0.0507 | 0.3246 |
| 65 | 0.0496 | 0.3154 |
| 66 | 0.0486 | 0.3066 |
| 67 | 0.0476 | 0.2981 |
| 68 | 0.0466 | 0.2899 |
| 69 | 0.0456 | 0.2821 |
| 70 | 0.0447 | 0.2746 |
| 最大值 | 0.837 | 3.8877 |

专题图6-7    110千伏双回架空线路工频电场变化趋势图

专题图6-8   110千伏双回架空线路工频磁场变化趋势图

④110千伏双回架空线路（单侧运行）

计算导线对地最低高度为15.0m时，垂直线路方向为-70～70m，计算点离地面高1.5m，其线下工频电场强度、工频磁感应强度的计算结果见下表。

专题表6-3  本项目110千伏双回架空线路（单侧运行）电磁计算结果

| 距线路走廊中心距离（m） | 导线对地高度15.0m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| -70 | 0.0279 | 0.1429 |
| -69 | 0.0285 | 0.1467 |
| -68 | 0.0292 | 0.1505 |
| -67 | 0.0298 | 0.1545 |
| -66 | 0.0305 | 0.1587 |
| -65 | 0.0312 | 0.1631 |
| -64 | 0.032 | 0.1676 |
| -63 | 0.0327 | 0.1723 |
| -62 | 0.0335 | 0.1772 |
| -61 | 0.0343 | 0.1824 |
| -60 | 0.0351 | 0.1877 |
| -59 | 0.0359 | 0.1933 |
| -58 | 0.0368 | 0.1991 |
| -57 | 0.0377 | 0.2052 |
| -56 | 0.0386 | 0.2115 |
| -55 | 0.0395 | 0.2182 |
| -54 | 0.0405 | 0.2251 |
| -53 | 0.0415 | 0.2324 |
| -52 | 0.0425 | 0.24 |
| -51 | 0.0436 | 0.248 |
| -50 | 0.0447 | 0.2564 |
| -49 | 0.0458 | 0.2652 |
| -48 | 0.0469 | 0.2744 |
| -47 | 0.0481 | 0.2842 |
| -46 | 0.0492 | 0.2944 |
| -45 | 0.0504 | 0.3051 |
| -44 | 0.0517 | 0.3165 |
| -43 | 0.0529 | 0.3284 |
| -42 | 0.0542 | 0.341 |
| -41 | 0.0554 | 0.3543 |
| -40 | 0.0567 | 0.3684 |
| -39 | 0.058 | 0.3832 |
| -38 | 0.0593 | 0.399 |
| -37 | 0.0605 | 0.4156 |
| -36 | 0.0618 | 0.4333 |
| -35 | 0.063 | 0.452 |
| -34 | 0.0642 | 0.4719 |
| -33 | 0.0653 | 0.4931 |
| -32 | 0.0664 | 0.5155 |
| -31 | 0.0673 | 0.5395 |
| -30 | 0.0682 | 0.565 |
| -29 | 0.069 | 0.5921 |
| -28 | 0.0696 | 0.6211 |
| -27 | 0.0701 | 0.6521 |
| -26 | 0.0704 | 0.6852 |
| -25 | 0.0705 | 0.7206 |
| -24 | 0.0705 | 0.7585 |
| -23 | 0.0704 | 0.799 |
| -22 | 0.0702 | 0.8424 |
| -21 | 0.07 | 0.8889 |
| -20 | 0.0702 | 0.9388 |
| -19 | 0.0708 | 0.9923 |
| -18 | 0.0725 | 1.0496 |
| -17 | 0.0757 | 1.111 |
| -16 | 0.081 | 1.1767 |
| -15 | 0.0892 | 1.2471 |
| -14 | 0.1007 | 1.3222 |
| -13 | 0.116 | 1.4023 |
| -12 | 0.1353 | 1.4876 |
| -11 | 0.1589 | 1.5779 |
| -10 | 0.1868 | 1.6734 |
| -9 | 0.2192 | 1.7737 |
| -8 | 0.2561 | 1.8783 |
| -7 | 0.2971 | 1.9867 |
| -6 | 0.3421 | 2.0978 |
| -5 | 0.3902 | 2.2102 |
| -4 | 0.4406 | 2.3221 |
| -3 | 0.492 | 2.4313 |
| -2 | 0.5427 | 2.5351 |
| -1 | 0.5907 | 2.6306 |
| 0 | 0.6337 | 2.7146 |
| 1 | 0.6696 | 2.7838 |
| 2 | 0.6961 | 2.8353 |
| 3 | 0.7117 | 2.8668 |
| 4 | 0.7151 | 2.8767 |
| 5 | 0.7062 | 2.8646 |
| 6 | 0.6856 | 2.831 |
| 7 | 0.6545 | 2.7775 |
| 8 | 0.6149 | 2.7066 |
| 9 | 0.5689 | 2.6212 |
| 10 | 0.5187 | 2.5246 |
| 11 | 0.4666 | 2.4199 |
| 12 | 0.4144 | 2.3101 |
| 13 | 0.3636 | 2.1979 |
| 14 | 0.3152 | 2.0853 |
| 15 | 0.2701 | 1.9743 |
| 16 | 0.2287 | 1.866 |
| 17 | 0.1912 | 1.7616 |
| 18 | 0.1576 | 1.6616 |
| 19 | 0.1279 | 1.5665 |
| 20 | 0.1017 | 1.4765 |
| 21 | 0.079 | 1.3917 |
| 22 | 0.0595 | 1.312 |
| 23 | 0.043 | 1.2374 |
| 24 | 0.0296 | 1.1675 |
| 25 | 0.02 | 1.1022 |
| 26 | 0.0158 | 1.0413 |
| 27 | 0.0176 | 0.9844 |
| 28 | 0.0222 | 0.9314 |
| 29 | 0.0271 | 0.8819 |
| 30 | 0.0317 | 0.8357 |
| 31 | 0.0357 | 0.7927 |
| 32 | 0.039 | 0.7525 |
| 33 | 0.0417 | 0.715 |
| 34 | 0.0439 | 0.6799 |
| 35 | 0.0456 | 0.6471 |
| 36 | 0.047 | 0.6164 |
| 37 | 0.0479 | 0.5877 |
| 38 | 0.0486 | 0.5607 |
| 39 | 0.049 | 0.5355 |
| 40 | 0.0492 | 0.5118 |
| 41 | 0.0492 | 0.4895 |
| 42 | 0.049 | 0.4685 |
| 43 | 0.0487 | 0.4488 |
| 44 | 0.0483 | 0.4302 |
| 45 | 0.0478 | 0.4127 |
| 46 | 0.0473 | 0.3962 |
| 47 | 0.0466 | 0.3806 |
| 48 | 0.0459 | 0.3659 |
| 49 | 0.0452 | 0.352 |
| 50 | 0.0445 | 0.3388 |
| 51 | 0.0437 | 0.3263 |
| 52 | 0.0429 | 0.3144 |
| 53 | 0.0421 | 0.3032 |
| 54 | 0.0413 | 0.2925 |
| 55 | 0.0405 | 0.2824 |
| 56 | 0.0397 | 0.2728 |
| 57 | 0.0389 | 0.2636 |
| 58 | 0.0381 | 0.2549 |
| 59 | 0.0373 | 0.2466 |
| 60 | 0.0366 | 0.2386 |
| 61 | 0.0358 | 0.2311 |
| 62 | 0.0351 | 0.2238 |
| 63 | 0.0343 | 0.217 |
| 64 | 0.0336 | 0.2104 |
| 65 | 0.0329 | 0.2041 |
| 66 | 0.0322 | 0.198 |
| 67 | 0.0315 | 0.1923 |
| 68 | 0.0308 | 0.1867 |
| 69 | 0.0302 | 0.1814 |
| 70 | 0.0296 | 0.1763 |
| 最大值 | 0.7151 | 2.8767 |

专题图6-9  110千伏双回架空线路段（单侧运行）工频电场变化趋势图

专题图6-10   110千伏双回架空线路段（单侧运行）工频磁场变化趋势图

⑷预测结果分析

由上述预测结果可以看出，本项目新建110千伏单回架空线路段随着与线路中心线的距离增加，线路运行产生的工频电场强度先增大后减小，工频磁感应强度逐渐减小。导线对地高度为12.3m时，地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为1.2312kV/m，出现在距离线路中心线地面投影-10m和10m处；工频磁感应强度最大值为9.6817μT，出现在距离线路中心线地面投影0m处，分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所10kV/m、工频磁感应强度100μT要求。

抬高改造段110千伏单回架空线路段随着与线路中心线的距离增加，线路运行产生的工频电场强度先增大后减小，工频磁感应强度逐渐减小。导线对地高度为35.3m时，地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为0.1368kV/m，出现在距离线路中心线地面投影-22m、-21m、22m、21m处；工频磁感应强度最大值为1.3864μT，出现在距离线路中心线地面投影0m处，分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所10kV/m、工频磁感应强度100μT要求。

本项目110千伏双回架空线路段随着与线路中心线的距离增加，线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度均逐渐减小。线路导线对地高度为15.0m时，地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为0.837kV/m，出现在距离线路中心线地面投影0m处；工频磁感应强度最大值为3.8877μT，出现在距离线路中心线地面投影0m处，分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所10kV/m、工频磁感应强度100μT要求。

本项目110千伏双回架空线路段（单侧运行）随着与线路中心线的距离增加，线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度均逐渐减小。线路导线对地高度为15.0m时，地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为0.7151kV/m，出现在距离线路中心线地面投影4m处；工频磁感应强度最大值为2.8767μT，出现在距离线路中心线地面投影4m处，分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所10kV/m、工频磁感应强度100μT要求。

综上所述，本项目110千伏架空输电线路运行后产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m（架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所10kV/m）、工频磁感应强度100μT要求。

- 6.3电磁环境敏感目标的预测分析

为了减轻输电线路对周围环境的影响，在线路路径选择时已尽量避开企业生产生活办公用房等建构筑物，线路建设和运行对周围居民点的影响都将控制在允许范围内。本次评价对输电线路沿线电磁环境敏感目标进行定量预测，预测结果见下表。

专题表6-4    输电线路沿线电磁环境敏感目标处的电磁计算结果

| 序号 | 行政 区域 | 环境敏感目标 | 房屋类型 | 方位及至边导线最近距离 | 至线路中心线距离 | 导线对地高度 | 预测高度（m） | 工频电场强度 （kV/m） | 工频磁感应强度 （μT） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 彭阳县交岔乡 | 马占材宅 | 1处，1层平顶，砖混结构，高3m | 单回架空输电线路G5#~6#杆塔间线路边导线东南侧23m | 30.5m | ＞7m | 地面1.5 | 0.2604 | 1.6098 |
| 2# |  | 张建礼宅 | 1处，1层平顶，砖混结构，高3m | 单回架空输电线路G8#~9#杆塔间线路边导线西北侧32.5m | 40.0m | ＞7m | 地面1.5 | 0.1221 | 0.9364 |
| 3# |  | 王新贵宅 | 1处，1层平顶，砖混结构，高3m | 单回架空输电线路G19#~20#杆塔间线路边导线东南侧40m | 47.5m | ＞15m | 地面1.5 | 0.0781 | 0.6856 |
| 4# | 彭阳县王洼镇 | 孙强宅 | 1处，1层平顶，砖混结构，高3m | 单回架空输电线路46#~G47#杆塔间线路边导线西北侧33m | 40.5m | ＞15m | 地面1.5 | 0.1221 | 0.9364 |

根据预测结果，拟建输电线路建成运行后，架空输电线路在环境敏感目标处距离地面1.5m处的工频电场强度在0.0781～0.2604V/m之间、工频磁感应强度在0.6856~1.6098μT之间，均满足《电磁环境控制限值》（GB8072-2014）中规定的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT要求。且线路实际架设高度高于7.0m，会进一步减少对环境敏感目标的影响。因此，本项目输电线路投运后对电磁环境敏感目标的影响在接受范围内。

7.电磁环境影响评价结论

## 7.1电磁环境现状评价结论

根据现状监测结果可知：

①本项目云雾山330千伏变电站四周站界工频电场强度监测值在0.254V/m~1.032V/m之间，工频磁感应强度监测值在0.0827μT~0.0853μT之间，本次出线间隔扩建处工频电场强度监测值为0.424V/m，工频磁感应强度监测值为0.0829μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT的标准限值。

②拟建110千伏输电线路双回路单侧挂线段工频电场强度监测值为0.570V/m，工频磁感应强度监测值为0.0829μT；单回路段工频电场强度监测值在0.328V/m～1.168V/m之间，工频磁感应强度监测值在0.0829μT~0.0846μT之间；输电线路钻越±1100千伏吉泉线工频电场强度监测值为8.552V/m，工频磁感应强度监测值为0.0936μT；上述监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所10kV/m，工频磁感应强度100μT的标准限值。

由于云雾山330千伏变电站已经投运，导致变电站外110千伏构架侧本次拟建架空线路双回路单侧挂线段监测的工频电场、工频磁感应强度监测结果偏大。

由于输电线路钻越±1100千伏吉泉线，导致钻越处的工频电场、工频磁感应强度监测结果偏大。

③架空输电线路沿线电磁环境敏感目标处工频电场强度监测值在0.454V/m~3.450V/m之间，工频磁感应强度监测值在0.0822μT~0.0850μT之间，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT的标准限值。

## 7.2新建架空输电线路工程电磁环境预测结论

由上述预测结果可以看出，本项目新建110千伏单回架空线路段随着与线路中心线的距离增加，线路运行产生的工频电场强度先增大后减小，工频磁感应强度逐渐减小。导线对地高度为12.3m时，地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为1.2312kV/m，出现在距离线路中心线地面投影-10m和10m处；工频磁感应强度最大值为9.6817μT，出现在距离线路中心线地面投影0m处，分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所10kV/m、工频磁感应强度100μT要求。

抬高改造段110千伏单回架空线路段随着与线路中心线的距离增加，线路运行产生的工频电场强度先增大后减小，工频磁感应强度逐渐减小。导线对地高度为35.3m时，地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为0.1368kV/m，出现在距离线路中心线地面投影-22m、-21m、22m、21m处；工频磁感应强度最大值为1.3864μT，出现在距离线路中心线地面投影0m处，分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所10kV/m、工频磁感应强度100μT要求。

本项目110千伏双回架空线路段随着与线路中心线的距离增加，线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度均逐渐减小。线路导线对地高度为15.0m时，地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为0.837kV/m，出现在距离线路中心线地面投影0m处；工频磁感应强度最大值为3.8877μT，出现在距离线路中心线地面投影0m处，分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所10kV/m、工频磁感应强度100μT要求。

本项目110千伏双回架空线路段（单侧运行）随着与线路中心线的距离增加，线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度均逐渐减小。线路导线对地高度为15.0m时，地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为0.7151kV/m，出现在距离线路中心线地面投影4m处；工频磁感应强度最大值为2.8767μT，出现在距离线路中心线地面投影4m处，分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所10kV/m、工频磁感应强度100μT要求。

综上所述，本项目110千伏架空输电线路运行后产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m（架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所10kV/m）、工频磁感应强度100μT要求。

7.3电磁环境敏感目标预测结论

根据预测结果，拟建输电线路建成运行后，架空输电线路在环境敏感目标处距离地面1.5m处的工频电场强度在0.0781～0.2604V/m之间、工频磁感应强度在0.6856~1.6098μT之间，均满足《电磁环境控制限值》（GB8072-2014）中规定的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT要求。且线路实际架设高度高于7.0m，会进一步减少对环境敏感目标的影响。因此，本项目输电线路投运后对电磁环境敏感目标的影响在接受范围内。

# 宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程

# 生态影响专题评价

| 建设单位： | 国网宁夏电力有限公司固原供电公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 宁夏致清环境科技有限公司 |

目  录

1总则	1

1.1基本任务	1

1.2评价依据	1

1.3工作程序	3

1.4评价等级	4

1.5评价范围	4

1.6生态影响评价因子	5

1.7评价内容	6

1.8生态保护目标	7

2生态现状调查与评价	8

2.1生态调查与评价方法	8

2.2生态环境现状调查与评价	12

2.3生态敏感区现状调查	24

3生态影响预测与评价	27

3.1评价区生态现状评价	27

3.2 生态影响预测与评价	31

3.3对生态敏感区的影响	39

4生态保护对策措施	42

4.1生态保护与恢复措施	42

4.2植物保护措施	45

4.3动物保护措施	48

4.4对生态敏感区的保护措施	49

4.5生态管理	50

4.6施工期生态管理	50

4.7运行期生态管理	50

4.8生态监测	51

5结论与建议	53

5.1生态影响预测评价结论	53

5.2生态综合评价结论	53

5.3建议	53

前   言

宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程位于宁夏回族自治区固原市原州区、彭阳县，本项目本项目主要建设内容包含：⑴新建云雾山330千伏变电站本期扩建110千伏出线间隔1个。⑵新建华电彭阳200兆瓦风电～云雾山330千伏变电站110千伏架空线路1×24.2km（架空）。其中，1×24.15km单回路架空+2×0.050km同塔双回架设单侧挂线，另一侧预留，电压等级为110千伏。除云雾山330千伏变电站出线第一基采用双回路铁塔，其余均采用单回路架设。⑶抬高改造工程：对110千伏清李Ⅰ线117#、118#直线塔、110千伏至李线96#、97#直线塔进行抬高改造。其中，110千伏清李I线：新建直线铁塔2基，导线、地线利旧，紧线长度2.04km，拆除直线塔2基。110千伏至李线：新建直线铁塔2基，导线、地线利旧，紧线长度 2.06km，拆除直线塔2基。输电线路穿越东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线10.514km，红线内立塔35基，在红线内总占地面积3.1696hm2。为保护生态保护红线的生态环境，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）等环保法律法规的规定和要求，针对项目建设对生态保护红线的生态影响编制《宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程生态影响专项评价报告》。工作任务落实后，技术人员在工程占地范围及生态敏感区域进行了实地踏勘，进行植被、植物物种和动物调查，并进行植被样地记录。根据项目特点和导则要求，科学确定生态评价等级和范围，根据准确的样地记录资料，并收集评价区内相关资料，对高分卫星影像进行解译和判读，进行评价区植被现状分析和评价；根据现场调查结果和相关资料对评价区植被、植物、动物现状进行分析评价；根据导则中推荐的评价方法对生态环境质量进行了评价。根据项目特征，全面完整的对项目建设过程和运营期的生态环境变化进行评价，针对工程建设对植被、植物、动物的影响，提出避让、减缓、修复措施，最终编制完成了《宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程生态影响专项评价报告》。

1总则

1.1基本任务

为了更好地协调经济发展和生态环境保护之间的关系，落实国家的相关政策，贯彻“在保护中开发，在开发中保护”的方针，实现生态效益与经济、社会效益的双赢，在工程分析和生态现状调查的基础上，识别项目施工期生态影响，从环境影响角度对项目方案进行全面分析、评价、预测项目的建设对生态环境、生境等可能造成的不良影响，根据预测评价结果，提出预防或者减缓不利影响的对策和措施，制定相应的环境管理和生态监测计划，从生态角度明确项目建设可行性，为建设单位和环境管理部门提供科学依据。

1.2评价依据

- 1.2.1法律法规

⑴《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

⑵《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

⑶《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）；

⑷《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）；

⑸《中华人民共和国森林法》（2009年8月修订）；

⑹《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日修正版）；

⑺《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年10月7日修订）；

⑻《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年2月6日修订）；

⑼《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日修订）；

⑽《建设项目环境保护管理条例》（2017年修正版）。

- 1.2.2地方法规

⑴《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》（2019年1月1日实施，2023年8月2日修正）；

⑵《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（宁政发〔2020〕37号）；

⑶宁夏回族自治区生态环境厅关于发布《宁夏回族自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（宁环规发〔2024〕3号）；

⑷固原市人民政府关于印发《固原市生态环境分区管控实施方案》的通知（固政发〔2024〕28号）。

- 1.2.3规章与规范性文件

⑴《自然资源部 农业农村部 国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）；

⑵《关于设施农业用地管理有关问题的通知》（自然资规〔2019〕4号）；

⑶《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅2017年2月印发）；

⑷《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；

⑸《关于进一步加强生物多样性保护的意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅2021年10月印发）；

⑹《国家重点保护野生植物名录》（2021年8月7日实施）；

⑺《国家重点保护野生动物名录》（2021年2月11日实施）；

⑻《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）；

⑼生态环境部关于印发《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》的通知（国环规生态〔2022〕2号）；

⑽《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例（2023年8月2日修正）》。

- 1.2.4导则、标准、技术文件

⑴《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

⑵《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）；

⑶《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

⑷《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）；

⑸《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

⑹《生物多样性观测技术导则 陆生哺乳动物》（HJ710.3-2014）；

⑺《生物多样性观测技术导则 鸟类》（HJ710.4-2014）；

⑻《生物多样性观测技术导则 爬行动物》（HJ710.5-2014）；

⑼《生物多样性观测技术导则 两栖动物》（HJ710.6-2014）；

⑽《全国动物物种资源调查技术规定（试行）》。

- 1.2.5相关规划

⑴《全国生态功能区划（修编版）》；

⑵《宁夏回族自治区生态功能区规划》；

⑶《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》；

⑷《固原市“十四五”生态环境保护规划》。

1.3工作程序

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）项目进入生态敏感区时，应设置生态专题评价。本项目云雾山330千伏变电站间隔扩建工程生态影响评价范围内涉及东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线，输电线路穿越东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线10.514km，红线内立塔35基，在红线内总占地面积3.1696hm2，因此编制生态环境影响专题评价。

评价单位组织技术人员广泛开展了现场生态环境调查和资料收集工作，在完成环境现状调查、样方调查、路线比选分析等基础上，按照建设单位提供的初步设计报告等资料，结合当地相关规划，并根据相关法律法规及技术导则要求，编制完成了《宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程生态影响专项评价报告》。

在评价过程中，评价单位与建设单位、初步设计单位保持密切的交流、讨论和沟通。报告中对项目环境保护的主要建议均已得到建设单位的认同和承诺。

图1-1  生态影响评价工作程序

1.4评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中有关生态影响评价等级判定的原则，a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；b）涉及自然公园时，评价等级为二级；c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；g）其他情况，评价等级为三级；h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级；6.1.3建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时可适当上调评价等级；6.1.6线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。

根据上述判定原则，云雾山330千伏变电站间隔扩建工程生态影响评价范围内涉及东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线，但本次间隔扩建工程仅为站内施工，不在站外设置永久或临时占地，不属于HJ19-2022评价等级判定中6.1.2中a）、b）、d）、e）、f）的情况，因此，确定间隔扩建工程生态影响评价等级为二级。

②输电线路工程：本项目110千伏输电线路全长24.2km，其中穿越东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线10.514km，红线内立塔35基，生态环境影响评价等级为二级，其余13.686km输电线路不涉及生态敏感区，其生态环境影响评价等级为三级。

1.5评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），变电站、换流站、开关站、串补站、接地极生态环境影响评价范围为站场边界或围墙外500m内，因此，本次间隔扩建工程生态环境影响评价范围为变电站站场边界外500m（重点评价本期110千伏间隔扩建侧）。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的要求，线性工程穿越生态敏感区时，以线路穿越段向两端外延1km，线路中心线向两侧外延1km为参考评价范围，实际确定时应结合生态敏感区主要保护对象的分布、生态学特征、项目的穿越方式、周边地形地貌等适当调整，主要保护对象为野生动物栖息地时，应进一步扩大评价范围，涉及迁徙、洄游物种的，其评价范围应涵盖工程影响的迁徙洄游通道范围；穿越非生态敏感区时，以线路中心线向两侧外延300m为参考评价范围。

本项目110千伏输电线路穿越东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线10.514km段其生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各1000m内的带状区域及穿越段两端外延1000m的带状区域，其余13.686km输电线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。
   本项目新建华电彭阳200兆瓦风电～云雾山330千伏变电站110千伏架空线路评价区总面积为5132.6hm2。

1.6生态影响评价因子

本项目的生态环境影响主要表现为施工活动对评价区域物种、生境、生物群落、生态系统、生物多样性和生态敏感区的影响。本项目施工期生态影响评价因子筛选表见专题表1-1和专题表1-2。

专题表1-1  本项目施工期生态影响评价因子筛选表

| 受影响对象 | 评价因子 | 工程内容及影响方式 | 影响 性质 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构、行为 | ①工程占地或扰动直接破坏植被，导致植物种群数量、分布范围、甚至种群结构受到一定影响； ②施工活动噪声、灯光等对野生动物行为产生干扰。 | 短期 可逆 | 弱 |
| 生境 | 生境面积、质量 | ①工程永久占地或施工活动、物料堆放会改变土壤等的理化性质，使植物生境面积减少或生境质量受到暂时性破坏，影响植物生长、扩散； ②工程永久占地导致动物的生境面积减少或生境质量受到永久性破坏，可能对动物的种群扩散及分布情况产生影响。 | 长期 不可逆 | 弱 |
|  | 连通性 | 塔基占地和施工活动一定程度上可能会影响小型啮齿类或爬行类动物生活区域的连通性，但施工期的活动已能够驱散该类小型动物，使其向周边同类型生境迁移；且相较于评价区面积，塔基占地面积小，周边生境基本一致，不会对动物生境的连通性造成破坏。输电线路属于线性工程，施工占地面积小，线路施工不会对动物生境造成切割影响、不会导致生境连通性下降。 | 短期 可逆 | 弱 |
| 生物群落 | 物种组成、群落结构 | ①据调查，受破坏的植物种类较少，多数植物均为常见种且扩散能力强、分布范围广； ②评价区内植物群落结构简单，在本地区广泛分布，群落类型非特有类型； ③项目建设对植物群落内各类植物影响基本一致，不会对评价区内某一种或某几种植物造成特殊破坏。 | 短期 可逆 | 弱 |
| 生态 系统 | 植被覆盖度、生物量、生态系统功能 | 植物个体或生境遭到破坏，导致植被覆盖度下降、生物量降低，生态系统功能受到一定影响。 | 短期 可逆 | 弱 |
| 生物多样性 | 物种丰富度、均匀度、优势度 | 综合上述对物种、生境、群落及生态系统的影响程度进行判定。 | 短期、可逆 | 弱 |
| 生态敏感区 | 主要保护对象、生态功能 | 本项目输电线路穿越东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线约10.514km。施工期清除植被、表土剥离和临时土方堆放等环节均可能会导致生态保护红线区域水土流失的发生。施工活动噪声会对生态保护红线内野生动物产生干扰。 | 短期 可逆 | 弱 |
| 注：“弱”指：生境受到暂时性破坏；野生动植物栖息繁衍（或生长繁殖）受到暂时性干扰，物种种类、种群数量、种群结构变化不大；生物多样性、生态系统结构、功能以及生态系统稳定性基本维持现状。 |  |  |  |  |

专题表1-2  本项目运行期生态影响评价因子筛选表

| 受影响对象 | 评价因子 | 工程内容及影响方式 | 影响性质 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构、行为 | 项目永久占地不可避免地将造成用地范围内植被的减少和损失，但输变电项目永久占地面积相对较小，且比较分散，项目涉及的植物均为项目区常见植物，故项目建设造成的植被数量减少，运行期不会引起区域各种植被种类和群落类型发生变化。同时运行期人为活动影响减弱，污染减少，工程占地区的部分区域自然环境逐步得到恢复，在建设期迁移减少的动物将逐渐回到现状区域附近，评价区域均为常见动物，受到的影响很小。 | 短期 可逆 | 弱 |
| 生境 | 连通性 | 塔基占地一定程度上可能会影响小型啮齿类或爬行类动物生活区域的连通性，但施工期的活动已能够驱散该类小型动物，使其向周边同类型生境迁移；且相较于评价区面积，塔基占地面积小，周边生境基本一致，不会对动物生境的连通性造成破坏。 输电线路属于线性工程，塔基占地面积小，运行期不会对动物生境造成切割影响、不会导致生境连通性下降。 | 短期 可逆 | 弱 |
| 生态敏感区 | 生态功能 | 本项目输电线路穿越东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线约10.514km。输电线路运行产生的电磁和噪声可能会对生态保护红线内野生动物产生干扰。 | 长期 不可逆 | 弱 |
| 注：“弱”指：生境受到暂时性破坏；野生动植物栖息繁衍（或生长繁殖）受到暂时性干扰，物种种类、种群数量、种群结构变化不大；生物多样性、生态系统结构、功能以及生态系统稳定性基本维持现状。 |  |  |  |  |  |

1.7评价内容

⑴对拟建宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程进行分析；

⑵进行生态现状的调查与评价；

⑶环境影响识别与评价因子筛选；

⑷确定评价等级和范围；

⑸进行建设项目全过程的影响评价和动态管理；

⑹进行生态敏感保护目标的影响评价，研究保护措施；

⑺研究消除和减缓影响的对策措施；

⑻得出结论。

1.8生态保护目标

本项目云雾山330千伏变电站间隔扩建工程生态影响评价范围内涉及东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线，输电线路穿越东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线10.514km，生态保护目标具体情况见《报告表》正文表3-11。

2生态现状调查与评价

2.1生态调查与评价方法

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）等标准，调查内容主要包括陆生生态现状调查（动、植物区系、植被类型、植物群落结构、物种组成、生态系统类型、重要物种及生境等）和生态敏感区的调查。

本项目生态影响评价范围内涉及东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线。根据输电项目建设特点和区域生态环境特征，本项目生态现状调查除基本生态背景状况调查外，还包括生态保护红线调查、重要物种及其生境（重点保护野生动植物和古树名木调查）等工作重点，以及评价区主要生态问题调查。

### 2.1.1基础资料收集

本次整理评价范围内现有的能反映生态现状或生态本底的资料，在综合分析现有资料的基础上，确定实地考察的重点区域及考察路线。

### 2.1.2生态现状调查方法

本次评价中生态现状调查采用资料收集法、现场调查法、专家和公众咨询法及遥感调查法等多种方法结合的方式进行。

评价采用的遥感影像为2023年8月14日欧洲航天局（ESA）的Sentinel-2卫星Level-2A产品（已经过正射校正、几何精校正、大气校正），投影坐标Pseudo-Mercator，可见光、近红外波段的空间分辨率为10m，云量为1.006447%。

结合实地调查情况、谷歌卫星影像、遥感影像，依据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）确定评价区土地利用类型。

### 2.1.3生物资源调查

⑴陆生植物调查方法

①GPS地面类型取样

GPS样点是卫星遥感影像判读各种景观类型的基础，根据室内判读的植被与土地利用类型初图，现场核实判读的正误率，并对每个GPS取样点作如下记录：

- 海拔表读出测点的海拔值和经纬度；

- 记录样点植被类型，以群落为单位，同时记录多度、盖度、均高等；

- 记录样点优势植物以及观察动物的活动的情况；

4）拍摄典型植被外貌与结构特征。

②植被和陆生植物调查

本项目输电线路穿越1个植被区，即亚洲荒漠植物亚区，涉及1个市（区），线路全长24.2km，其中穿越红线长度10.514km（立塔35基），在对评价区植被及陆生植物资料检索分析的基础上，根据工程方案、敏感区分布及评价等级确定调查路线、调查时间及调查人员。

本次组织工作人员于2025年8月14~15日、9月23日对评价范围进行植物样方调查，此次现场调查共安排1组人员4人。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）陆生生态一级、二级评价应结合调查范围、调查对象、地形地貌和实际情况选择合适的调查方法。开展样线、样方调查的，应合理确定样线、样方的数量、长度或面积，涵盖评价范围内不同的植被类型及生境类型，山地区域还应结合海拔段、坡位、坡向进行布设。根据植物群落类型（宜以群落及以下分类单位为调查单元）设置调查样地，一级评价每种群落类型设置的样方数量不少于5个，二级评价不少于3个，调查时间宜选择植物生长旺盛季节；一级评价每种生境类型设置的野生动物调查样线数量不少于5条，二级评价不少于3条，三级评价现状调查以收集有效资料为主。

本次调查根据评价区群落特点，灌丛样方面积设置为10m×10m，草丛样方设置为1m×1m，记录样方内所有植物种类，选取的植物群落应涵盖森林、灌丛、草原、荒漠及水生植被等常见且具有代表性的类型。实地调查时，在评价区内设置了多个样地及调查点，最终根据样地及调查点内植被情况，共设54个植物样方调查点，详见专题表2-1、样方调查点位图见专题图2-1，植被样方调查表详见附表。

专题表2-1    评价区内植物调查样方一览表

| 样方编号 | 地理位置 |  | 海拔高度（m） | 群落类型 | 群丛类型 | 地形 地貌 | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |
| 1# | 106.53137674° | 36.20881418° | 1865 | 白羊草群落 | 白羊草+腋花苋 群从 | 丘陵 | 二级 |
| 2# | 106.53287406° | 36.20648724° | 1863 | 白羊草群落 | 白羊草+京芒草+长芒草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 3# | 106.53077760° | 36.20677061° | 1863 | 白羊草群落 | 白羊草+京芒草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 4# | 106.52347367° | 36.17428515° | 1835 | 展毛地椒群落 | 展毛地椒群从 | 丘陵 | 二级 |
| 5# | 106.52441491 | 36.17324257 | 1834 | 展毛地椒群落 | 展毛地椒群从 | 丘陵 | 二级 |
| 6# | 106.52351654° | 36.17539425° | 1834 | 展毛地椒群落 | 展毛地椒群从 | 丘陵 | 二级 |
| 7# | 106.49971375° | 36.10173973° | 1653 | 拂子茅群落 | 拂子茅+沙蒿群从 | 丘陵 | 二级 |
| 8# | 106.49928578 | 36.10983248 | 1653 | 拂子茅群落 | 拂子茅+沙蒿群从 | 丘陵 | 二级 |
| 9# | 106.49753199° | 36.10358512° | 1653 | 拂子茅群落 | 拂子茅+沙蒿群从 | 丘陵 | 二级 |
| 10# | 106.49054730o | 36.10297518o | 1654 | 胡枝子群落 | 胡枝子+狗尾草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 11# | 106.49992702o | 36.10365371o | 1653 | 胡枝子群落 | 胡枝子+长芒草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 12# | 106.49868634o | 36.10660527o | 1652 | 胡枝子群落 | 胡枝子+长芒草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 13# | 106.49984063o | 36.10312088o | 1654 | 灰莲蒿群落 | 灰莲蒿群从 | 丘陵 | 二级 |
| 14# | 106.49867511o | 36.10619001o | 1652 | 灰莲蒿群落 | 灰莲蒿群从 | 丘陵 | 二级 |
| 15# | 106.49847357o | 36.10612778o | 1652 | 灰莲蒿群落 | 灰莲蒿群从 | 丘陵 | 二级 |
| 16# | 106.490835° | 36.031339° | 1732 | 芨芨草群落 | 芨芨草+狗尾草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 17# | 106.483993o | 36.054377o | 1747 | 芨芨草群落 | 芨芨草+长芒草 群从 | 丘陵 | 二级 |
| 18# | 106.49089457o | 36.03189426o | 1733 | 芨芨草群落 | 芨芨草+狗尾草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 19# | 106.48448707o | 36.0551521o | 1752 | 角蒿群落 | 角蒿+狗尾草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 20# | 106.48432350o | 36.05516838o | 1751 | 角蒿群落 | 角蒿+狗尾草+长芒草 群从 | 丘陵 | 二级 |
| 21# | 106.48435160o | 36.06552766o | 1749 | 角蒿群落 | 角蒿+长芒草 +沙蒿群从 | 丘陵 | 二级 |
| 22# | 106.48481666o | 36.05529312o | 1756 | 京芒草群落 | 京芒草+沙蒿群从 | 丘陵 | 二级 |
| 23# | 106.48480296o | 36.05540981o | 1754 | 京芒草群落 | 京芒草+沙蒿群从 | 丘陵 | 二级 |
| 24# | 106.48943328o | 36.05538263o | 1754 | 京芒草群落 | 京芒草+沙蒿群从 | 丘陵 | 二级 |
| 25# | 106.48467007o | 36.03925759o | 1752 | 柠条锦鸡儿群落 | 柠条锦鸡儿+京芒草+长芒草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 26# | 106.48448416o | 36.05515333o | 1752 | 柠条锦鸡儿群落 | 柠条锦鸡儿+京芒草+芨芨草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 27# | 106.48452378o | 36.05517618o | 1752 | 柠条锦鸡儿群落 | 柠条锦鸡儿+京芒草+长芒草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 28# | 106.52473469o | 36.15173015o | 1834 | 柠条锦鸡儿群落 | 山桃 +柠条锦鸡儿+长芒草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 29# | 106.52472835o | 36.17164891o | 1834 | 柠条锦鸡儿群落 | 山桃 +柠条锦鸡儿+长芒草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 30# | 106.52477191o | 36.17154461o | 1833 | 柠条锦鸡儿群落 | 山桃 +柠条锦鸡儿+京芒草+长芒草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 31# | 106.53330324o | 36.20207203o | 1864 | 黄花蒿群落 | 黄花蒿+京芒草+苦豆子群从 | 丘陵 | 二级 |
| 32# | 106.5332800o | 36.20201661o | 1863 | 黄花蒿群落 | 黄花蒿+京芒草+苦豆子群从 | 丘陵 | 二级 |
| 33# | 106.53331331o | 36.20202089o | 1864 | 黄花蒿群落 | 黄花蒿+京芒草+苦豆子+冷蒿 群从 | 丘陵 | 二级 |
| 34# | 106.48485599o | 36.05536848o | 1753 | 沙蒿群落 | 沙蒿+长芒草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 35# | 106.48482819o | 36.05531296o | 1753 | 沙蒿群落 | 沙蒿+京芒草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 36# | 106.48486810o | 36.05531558o | 1753 | 沙蒿群落 | 沙蒿+京芒草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 37# | 106.53344366o | 36.20191855o | 1864 | 山桃树群落 | 山桃+柠条锦鸡儿+京芒草+狗尾草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 38# | 106.53368470o | 36.20190474o | 1867 | 山桃树群落 | 山桃+柠条锦鸡儿+京芒草+狗尾草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 39# | 106.53378993o | 36.20193595o | 1869 | 山桃树群落 | 山桃+京芒草+狗尾草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 40# | 106.53327607o | 36.20198398o | 1863 | 杏树群落 | 杏+山桃+柠条锦鸡儿+京芒草+狗尾草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 41# | 106.53328460o | 36.20156991o | 1863 | 杏树群落 | 杏+柠条锦鸡儿+京芒草+狗尾草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 42# | 106.53327208o | 36.20158483o | 1862 | 杏树群落 | 杏+柠条锦鸡儿+京芒草+狗尾草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 43# | 106.53329492o | 36.20216501o | 1863 | 紫花野菊群落 | 紫花野菊+京芒草+天蓝苜蓿+白莲蒿 +山马兰+猪毛蒿群从 | 丘陵 | 二级 |
| 44# | 106.53322198o | 36.20219630o | 1863 | 紫花野菊群落 | 紫花野菊+京芒草+天蓝苜蓿+白莲蒿 +猪毛蒿+山马兰群从 | 丘陵 | 二级 |
| 45# | 106.53325476o | 36.20209115o | 1864 | 紫花野菊群落 | 紫花野菊+京芒草+天蓝苜蓿+白莲蒿 +猪毛蒿+山马兰群从 | 丘陵 | 二级 |
| 46# | 106.49130241o | 36.02930142o | 1742 | 长芒草群落 | 长芒草+京芒草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 47# | 106.49062415o | 36.03001540o | 1741 | 长芒草群落 | 长芒草+沙蒿+京芒草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 48# | 106.48940821o | 36.02872150o | 1738 | 长芒草群落 | 长芒草+京芒草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 49# | 106.48945215o | 36.029445158o | 1741 | 油松群落 | 油松+长芒草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 50# | 106.48979802o | 36.02953342o | 1744 | 油松群落 | 山桃+油松+柠条锦鸡儿+长芒草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 51# | 106.48975424o | 36.02877824o | 1750 | 油松群落 | 油松+柠条锦鸡儿+长芒草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 52# | 106.49085912o | 36.03133658o | 1739 | 沙棘群落 | 沙棘+柠条锦鸡儿+狗尾草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 53# | 106.48386952o | 36.05413842o | 1753 | 沙棘群落 | 沙棘+柠条锦鸡儿+狗尾草群从 | 丘陵 | 二级 |
| 54# | 106.48387752o | 36.05403157o | 1754 | 沙棘群落 | 沙棘+柠条锦鸡儿+狗尾草群从 | 丘陵 | 二级 |

⑵陆生动物调查方法

首先广泛查阅相关文献，收集调查区域已做相关项目陆生动物资料，对调查区域的动物资源进行大致了解。根据两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类分布的特点以及调查地点的环境特征，确定调查方法及路线。

参照《生物多样性观测技术导则 陆生哺乳动物》（HJ710.3-2014）、《生物多样性观测技术导则 鸟类》（HJ710.4-2014）、《生物多样性观测技术导则 爬行动物》（HJ710.5-2014）、《生物多样性观测技术导则 两栖动物》（HJ710.6-2014）、《全国动物物种资源调查技术规定（试行）》等陆生动物调查方法主要采用样线、样点、样方法对评价范围陆生动物进行调查。

本次收集2025年8月14~15日、9月23日对项目评价范围内进行动物样线调查。

①两栖类与爬行类样线法调查：调查方法以样线法为主，具体操作为：3人一组，样线左右两侧各1人负责观察寻找，剩余1人负责记录，调查人员沿选定的路线匀速前进，一般行进速度为2km/h。在实地调查过程中，仔细搜寻样线两侧的两栖动物和爬行动物，并对物种进行定位，详细记录动物发现位点的地理坐标、海拔、生境及航迹等信息，对物种实体及其生境进行拍照。

②鸟类样线法查：查区内大部分地区的鸟类调查采用样线法。在每个调查点依据生境类型和地形布设样线，各样线互不重叠；样线长度以1~3km为宜。通过望远镜、数码摄像机、数码相机等观察样带两侧约200m以内的鸟类，辅以鸟类鸣叫声、飞行姿势、生态习性和羽毛等辨认。仔细记录发现鸟类的名称、数量、距离中线的距离，并记录鸟类物种发现点的经纬度、海拔、生境、样带长度及航迹等信息。如未观察到鸟类，但能听到鸟类鸣叫声的，借助录音笔记录其鸣声，以此作为识别物种的依据。

③哺乳类样线法调查：哺乳类调查与鸟类调查同时进行。调查时统计样线两边的哺乳类足迹、粪便、叫声及活体的活动情况等，并在发现动物实体或其痕迹时，利用奥维互动地图软件或轨迹记录仪记录动物名称、数量、痕迹种类及地理位置、航迹等信息。

2.2生态环境现状调查与评价

- 2.2.1主要评价方法

⑴生态制图

采用GPS、RS和GIS相结合的空间信息技术，进行地面类型的数字化判读，完成数字化的植被类型图和土地利用类型图。

从遥感信息获取的地面覆盖类型，在地面调查和历史植被基础上进行综合判读，采用监督分类的方法最终赋予生态学的含义。选用LandSet8的TM影像，30m分辨率多光谱遥感影像，以反映地面植被特征的6、5、4波段合成卫星遥感影像，其中植被影像主要反映为绿色。植被类型不同，色彩和色调发生相应变化，因此可区分出植被亚型以上的植被类型以及农田、居民地等地面类型。此外，植被类型的确定需结合不同植被类型分布的生态学特征，不单纯依靠色彩进行划分，对监督分类产生的植被初图，结合地面的GPS样点和等高线、坡度、坡向等信息，对植被图进行目视解译校正，得到符合精度要求的植被图。在植被图的基础上，进一步合并有关地面类型，得到土地利用类型图。

遥感处理分析的软件采用ERDASImagine9.1；制图、空间分析软件采用ArcGIS10.4、C°relDraWX4。

⑵植被生物量的测定与估算

评价范围内植被生物量数据借用中国科学院生态环境研究中心专家建立的生物量的基本参数，并以其对宁夏回族自治区植被推算的平均生物量作为本次植被生物量估算的基础，参照植被生物量和净生产量估计模型，参考《中国不同植被类型净初级生产力变化特征》（陈雅敏等，2012年）、《我国草地生物量研究概述》（刘艾、刘德福，2005年）等资料，并根据当地的实际情况作适当调整，估算出评价范围内各植被类型的平均生物量。

⑶生态影响预测

植物和动物影响的预测方法：在获得植物现状资料之后，根据项目规划分区和分时段进行定性分析。预测包括两个部分，即施工期对动、植物的影响和运营期对动、植物的影响。

施工期的影响主要为施工占地、施工活动等，运营期的影响主要为环境及植被变化对动物的影响。

- 2.2.2生态功能定位及主要生态问题

#### 2.2.2.1全国生态功能区划

根据《全国生态功能区划（修编版）》，拟建线路位于宁夏固原市原州区、彭阳县，涉及黄土高原土壤保持重要区。拟建线路所涉及的生态功能区见专题表2-2。

专题表2-2    拟建线路涉及全国生态功能区划一览表

| 生态功能一级区 | 生态功能二级区 | 生态功能三级区 | 功能区 涉及市县 | 主要生态 环境问题 | 生态保护的主要方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态调节区 | 土壤保 持重要 区 | 黄土高 原土壤 保持重 要区 | 固原市 | 生态脆弱以及过度开垦和油、气、煤资源开发导致生态系统质量低、水土保持功能低等生态问题，表现为坡面水土流失和沟蚀严重，河道与水库淤积严重，影响黄河中下游生态安全。 | ⑴黄土高原丘陵沟壑区继续实施退耕还灌还草还林；⑵实施小流域综合治理；⑶推行节水灌溉新技术，发展林果业；⑷对退化严重草场实施禁牧轮牧，提高饲料种植比例和单位产量，实行舍饲养殖；⑸加大资源开发的监管，控制地下水过度利用，防止地下水污染；⑹在油、气、煤资源开发的收益中确定一定比例，用于促进城镇化和生态保护。 |

#### 2.2.2.2宁夏生态功能区划

根据《宁夏回族自治区生态功能区划》（2003.10），宁夏生态功能区划共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区。对照宁夏生态功能区划图可知，本项目位于I3-1原东彭北梁峁丘陵强度水土流失治理生态功能区。本项目与宁夏生态功能区划位置关系详见专题表2-3。

专题表2-3   本项目所在区域主体功能区划表

| 一级区 | 二级区 | 三级区 | 主要生态特点、问题及措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南部黄土丘陵水土流失区 | 原彭黄土丘陵牧林农生态亚区 | I 3-1原东彭北梁峁丘陵强度水土流失治理生态功能区 | 本生态功能区属典型的黄土梁峁丘陵地貌，间有小型川、涧地和残塬，还有炭山等中低山地。地形切割较深，水土流失严重，水土流失是该区最敏感的生态问题之一，超载放牧，草场退化严重是问题之二。治理措施主要有；加强小流域综合治理，退耕还林还草。 |

#### 2.2.2.3项目区主要的生态问题

根据《全国生态状况调查评估技术规范-生态问题评估》（HJ1174-2021），生态问题是由于人类活动和自然条件变化引起的自然生态系统退化及由此衍生的不良生态环境效应，包括水土流失、土地沙化、石漠化、生态系统退化等，其中生态系统退化包括森林退化、草地退化和湿地退化。根据对拟建线路沿线的现场考察和资料分析，项目区目前主要的生态问题为：

⑴水土流失问题

根据《全国水士保持规划国家级水士流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号），本项目所在的固原市原州区和彭阳县属于“甘青宁黄土丘陵国家级水土流失重点治理区”。根据《宁夏回族自治区2023年水土保持公报》，项目区土壤侵蚀类型以中度水力侵蚀为主，黄土丘陵沟壑区2800t/km2·a。根据水土保持行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），本项目所在区域属于水力侵蚀类型区的“西北黄土高原区”，该类型区容许的土壤流失量为1000t/(km2•a)。

⑵生态系统退化问题

依据《黄河流域六盘山生态功能区（宁夏段）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目执行方案》（固政办发〔2023〕40 号），六盘山生态功能区的重点生态问题是：生态系统稳定性不强，存在较大生态退化风险；局部地区水土流失严重，威胁黄河安全；林草群落结构不合理，水源涵养功能不足；河流湿地生态功能退化，对下游供水保障能力降低；农业基础设施薄弱，乡村生态保障体系不完善；生态基础设施建设不足。

#### 2.2.2.4项目与生态功能区划的协调性分析

本项目所涉及全国生态功能区主要为土壤保持重要区，涉及的宁夏生态功能区为黄土丘陵水土流失区，其主要生态环境问题是水土流失，导致泥沙淤积水库，库容减小，农田有效灌溉保障率下降等。

本工程不属于高污染工业项目。根据输电工程的项目特点，本项目的影响范围主要为塔基开挖的间断式影响，此类影响相对较小。项目设计选线阶段，通过优化线路路径，减少穿越生态敏感区线路长度，从根本上降低对区域生态系统的影响，另外输电线路仅塔基为永久占地，且塔基全部采用挖孔桩基础，工程损毁植被面积较小，植被生物量损失较小，对动物生境占用影响较小，施工结束后对临时占地进行植被恢复。项目整体上对植被破坏、水源涵养、水土流失及生物多样性维护等生态功能的影响较小。

因此，本项目在严格执行水土保持和生态恢复措施的前提下不会对所在生态功能区生态环境产生较大影响，本工程与生态功能区划整体协调。

- 2.2.3陆生生态现状调查与评价

#### 2.2.3.1土地利用现状

选用评价区2024年6月覆盖本区域的Landsat80LI卫星遥感影像（多光谱，对5、4、3波段进行融合，融合后空间分辨率为15m），轨道号：128-31；野外实地考察资料，主要为考察过程中用GPS定位并记录的样点，用于辅助专题的目视解译，并记录相关的植被信息。

遥感数字图像处理软件PCI8.2和ERDAS10.0，用于进行几何校正和图像增强，以及辅助目视解译；面向对象的eC°gniti°n软件，用于图像自动分类；地理信息系统软件为ArcGIS 9.3，用于矢量数据的编辑、分析和制图。

土地类型参照《土地利用现状分类》（GBT21010-2017）中的用地类型划分方法。根据实地调查和遥感卫星影像，将评价区土地利用情况划分为6个一级类型和8个二级类型。工程设计阶段已对工程占地类型进行优化，减少对生态保护红线内用地的占用。评价区土地利用以林地为主，占评价区总面积的59%。

工程占地评价区土地利用情况详见专题表2-4，评价区土地利用现状图见专题图2-2。

专题表2-4    评价区土地利用面积一览表

| 序号 | 土地利用类型 |  | 评价区 |  | 工程占用土地情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 面积 （hm2） | 占总面积比例 （%） | 占用面积 （hm2） | 占用比例 （%） |
| 1 | 草地 | 天然牧草地 | 401.94 | 7.83 | 0.5847 | 9.20 |
| 2 | 林地 | 灌木林地 | 1477.73 | 28.79 | 2.8561 | 44.85 |
|  |  | 乔木林地 | 1516.86 | 29.55 | 0.7432 | 11.80 |
| 3 | 耕地 | 旱地 | 1484.28 | 28.92 | 2.1703 | 34.15 |
| 4 | 住宅用地 | 农村宅基地 | 194.72 | 3.79 | / | / |
| 5 | 水域及水利 设施用地 | 河流水面 | 8.28 | 0.16 | / | / |
|  |  | 沟渠 | 12.42 | 0.24 | / | / |
| 6 | 交通运输用地 | 公路用地 | 36.38 | 0.71 | / | / |
| 合计 |  |  | 5132.6 | 100 | 6.3543 | 100 |

根据上表可知，评价区用地类型面积最大的是乔木林地，总面积为1516.86hm2，占评价区总面积的比例为29.55%，其次为旱地，总面积为1484.28hm2，占评价区总面积比例的28.92%。拟建输电线路永久和临时占用土地类型分别是草地、林地、耕地，面积分别为0.5847hm2、3.5993hm2、2.1703hm2，占用比例分别为9.2%、56.65%、34.15%。综上，工程永久及临时占地面积较小。

#### 2.2.3.2植被和植物多样性现状调查与评价

为客观评价宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程评价范围内植物现状，2025年8月14~15日、9月23日评价组相关专业技术人员对区域植物多样性及植被等进行了现场调查，重点调查了线路穿跨越生态红线区域、输电线路及周边区域等。

⑴植物区系

根据项目特点，评价范围为线性区域，线路所经区域为固原市原州区和彭阳县，根据《中国种子植物区系地理》（吴征镒等，2011年），评价范围内所属植物分区见专题表2-6。评价范围地处黄土高原温暖半干旱气候区，属于典型的大陆性季风气候，项目区水土流失严重，自然植被受破坏较严重，植物种类较为丰富。植物区系中有针叶林、落叶阔叶林、耐旱灌丛、典型草原、针茅草原等。大多属于草原、森林植被的建群种和优势种，如针茅、百里香、冰草等。

专题表2-5    评价范围内植物区系分区

| 区域 | 亚区 | 地区 | 亚地区 | 相关情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泛北极植物区 | 中国 —日 本森 林植 物亚 区 | 华北植 物区 | 黄土高 原植物 亚地区 | 黄土高原的森林植被主要分布在山地和丘陵地区。由于黄土高原地区的降水量较少，因此该地区的森林植被以干旱适应性强的针叶林为主。黄土高原的森林植被类型有松树林、柏树林和桦树林等。松树林分布广泛，是黄土高原最常见的森林植被类型，该地区的松树林可以起到固土保水的作用。黄土高原的草原植被主要分布在丘陵和山地区域。这些地区地势较为平坦，土壤肥沃，适合草类植物的生长。黄土高原的草原植被类型有草甸草原、针茅草原和羊草草原等。草甸草原主要分布在高原地区，草木葱郁，绿意盎然；针茅草原则主要分布在河谷地区，植被矮小，以针茅居多；羊草草原则分布在高寒山地，植被稀疏，以羊草为主。这些草原植被为当地的畜牧业提供了丰富的饲料资源，同时也保持了该地区的生态平衡。 |

图2-1 中国植物区系分区

⑵植被区划

根据《中国植被》（1995年）中的植被区划图与本工程的评价范围叠图分析可知，本工程评价范围属1个植被区域，1个植被地带，1个植被亚地区带，1个植被区。具体情况详见专题表2-6。

专题表2-6    评价范围内植物区划

| 区域 | 地带 | 亚地区带 | 植被区 | 简要描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.宁南黄土高原南 森林草原及栽培植被区 | 一、带草原地带 | （一）温带东部草原亚地区 | 1.温带草原区域 | 本区植被类型多样，既有水平地带性的森林、草原，又有山地植被垂直带谱，如低山草甸草原、阔叶混交林、针阔混交林等。 |

⑶主要植被类型现状及分布特征

①植被分布特征

根据《宁夏回族自治区植被区划图》，区域植被主要类型为温带草原区域的固原中部灌丛草原小区，根据《宁夏植被图》，自然植被属于V草原，具体为百里香、星毛委陵菜、长茅草草原。

②主要植被现状

根据《中国植被》确定的植物群系学—生态学分类原则，采用植被型组、植被型、群系等基本单位，以《中国植被》（1980年）的分类系统为主，参照《宁夏植被》（1988年），在对现存植被进行考察的基础上，结合区域内现有植被中群系组成的建群种与优势种的外貌，以及群系的环境生态与地理分布特征等分析，项目评价范围植物类型及所占比例具体见专题表2-7，评价区植被类型图见专题图2-3。

专题表2-7    项目评价范围植物类型及所占比例汇总表

| 植被类型 |  | 斑块数 | 面积（平方米） | 面积（公顷） | 占用比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 草原植被 | 骆驼蓬群落 | 42 | 2075668.56 | 207.57 | 4.04 |
|  | 冰草群落 | 16 | 1943742.58 | 194.37 | 3.80 |
| 森林植被 | 柠条锦鸡儿 | 77 | 7072870.76 | 707.29 | 13.78 |
|  | 沙棘 | 76 | 7704465.75 | 770.45 | 15.01 |
|  | 油松 | 83 | 15168619.11 | 1516.86 | 29.55 |
| 其他 | 耕地 | 263 | 14842783.13 | 1484.28 | 28.92 |
|  | 住宅用地 | 211 | 1947155.68 | 194.72 | 3.79 |
|  | 河流 | 15 | 82798.99 | 8.28 | 0.16 |
|  | 沟渠 | 1 | 124153.47 | 12.42 | 0.24 |
|  | 道路 | 1 | 363753.58 | 36.38 | 0.71 |
| 合计 |  | 785 | 51326011.61 | 5132.60 | 100.00 |

由专题表2-7可知，评价区范围内草原植被主要以骆驼蓬群落、冰草群落为主，骆驼蓬群落面积为207.57hm2，占评价区面积的4.04%；冰草群落面积为194.37hm2，占评价区面积的3.80%；森林植被以柠条锦鸡儿、沙棘、油松为主，柠条锦鸡儿面积为707.29hm2，占评价区面积的13.78%；沙棘面积为770.45hm2，占评价区面积的15.01%。评价区域内主要的人工植被为农田植被，其中玉米为主要的农田植被，总面积为1484.28hm2，占评价区总面积的28.92%，沿输变电线路两侧分布。

专题表2-8    评价区主要分布植物种类

| 科 | 属 | 植物名称 | 拉丁学名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 松科 | 松属 | 油松 | Pinus tabuliformis Carrière |
| 蔷薇科 | 杏属 | 山杏 | Armeniaca vulgaris Lam. |
|  | 李属 | 山桃 | Amygdalus davidiana (Carr.) C. de Vos ex Henry |
| 禾本科 | 孔颖草属 | 白羊草 | Bothriochloa ischaemum. |
|  | 京羽茅 | 京芒草 | Achnatherum pekinense (Hance) Ohwi |
|  | 拂子茅属 | 拂子茅 | Calamagrostis epigeios(L.) Roth |
|  | 狗尾草属 | 狗尾草 | Setaria viridis (Linn.) Beauv. |
|  | 羊茅属 | 长芒草 | Stipa bungeana Trin. |
|  | 芨芨草属 | 芨芨草 | Neotrinia splendens (Trin.) M. Nobis, P. D. Gudkova & A. Nowak |
| 唇形科 | 百里香属 | 展毛地椒 | Thymus quinquecostatus var. przewalskii (Kom.) Ronn. |
| 蝶形花科 | 胡枝子属 | 胡枝子 | Lespedeza bicolor Turcz. |
| 豆科 | 苜蓿属 | 天蓝苜蓿 | Medicago lupulinaL. |
|  | 槐属 | 苦豆子 | Sophora alopecuroides Linn. |
|  | 锦鸡儿属 | 柠条锦鸡儿 | Caragana korshinskii Kom. |
| 苋科 | 苋属 | 腋花苋 | Amaranthus roxburghianus Kung |
| 紫葳科 | 角蒿属 | 角蒿 | Incarvillea sinensis Lam. |
| 菊科 | 菊属 | 紫花野菊 | Sonchus oleraceus L. |
|  | 马兰属 | 山马兰 | Aster lautureanus (Debeaux) Franch. |
|  | 蒿属 | 灰莲蒿 | Artemisia sacrorum Ledeb. |
|  | 蒿属 | 猪毛蒿 | Artemisia scoparia Waldst. & Kit. |
|  | 蒿属 | 沙蒿 | Artemisia desertorum Spreng. |
|  | 蒿属 | 黄花蒿 | Artemisia annua Linn. |
|  | 蒿属 | 冷蒿 | Artemisia frigida Willd. |
|  | 蒿属 | 白莲蒿 | Artemisia sacrorum Ledeb |
| 胡颓子科 | 沙棘属 | 沙棘 | Hippophae rhamnoides Linn. |

⑷评价区野生植物资源

根据查阅资料和现场走访，评价区域植被主要有评价区有维管植物38科102属136 种，其中蕨类植物3科5属9种，裸子植物2科3属3种，被子植物36科89属156种。被子植物构成地区植物区系主体，在生物多样性保护中占有重要地位。植物资源以温带分布为主。

⑸评价区国家重点保护野生植物

根据项目现场勘探及查阅相关资料可知，评价区内多数植物为当地常见种且分布范围较广，未发现《中国生物多样性红色名录》、《国家重点保护野生植物名录》（2021  年）和《宁夏回族自治区重点保护野生植物名录（第一批）》中重要野生植物。

#### 2.2.3.3动物现状调查与评价

⑴动物区系

评价区内陆生动物三级区划详见专题表 2-9。

专题表2-9    评价区动物三级区划一览表

| 0 级（界） | 一级（区） | 二级（亚区） | 三级（动物地理省） |
| --- | --- | --- | --- |
| 古北界 | 华北区Ⅱ | 黄土高原亚区ⅡB | 温带森林-森林草原农田动物群 |

温带森林-森林草原农田动物群：从东北针叶林带以南至秦岭、淮河以北的广大温带季风地区，相当于动物地理区划东北区的长白山地及松辽平原两亚区及全部华北区的范围。林木以温带落叶阔叶林及阔混交林为主， 限存于山地。林栖动物较为丰富，兽类中有狍、野猪、青羊、梅花鹿、黄鼬、黑熊、貉、虎、豹、林姬鼠，沼泽地区则主要为黑线姬鼠和东方田鼠。华北山林地区优势的动物群大致与东北温带林区种相似，但典型森林啮齿类红背、棕背已罕见， 并出现了与南方共有的种类，如岩松鼠。本地区农田动物有小家鼠、黑线姬鼠和背纹仓鼠等形成优势。

⑵评价区动物分布情况

本次野生动物调查采用样线调查法和现场走访。在评价区内共设置了10条样线，样线调查期间，在林地观察到大山雀、布谷鸟、啄木鸟、喜鹊，在灌丛观察到灰仓鼠，农田周边区域观察到喜鹊、达乌尔黄鼠。现场调查期间未发现爬行动物，查阅资料评价区爬行动物有中国林蛙、秦岭滑蜥等。

专题表 2-10           评价区主要分布动物种类

| 目 | 科 | 属 | 动物名称 | 拉丁学名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雀形目 | 山雀科 | 山雀属 | 大山雀 | Parus major |
|  | 鸦科 | 鹊属 | 喜鹊 | Pica pica |
| 啮齿目 | 松鼠科 | 黄鼠属 | 达乌尔黄鼠 | Spermophilus dauricus |
|  | 仓鼠科 | 仓鼠属 | 灰仓鼠 | Cricetulus migratorius |
| 鹃形目 | 杜鹃科 | 杜鹃属 | 杜鹃 | Cuculidae |
|  | 杜鹃科 |  | 布谷鸟 | Cuculus canorus |
| 鸟纲鴷形目 | 啄木鸟科 | 啄木鸟属 | 啄木鸟 | Picidae |
| 无尾目 | 蛙科 | 林蛙属 | 中国林蛙 | Rana chensinensis |
| 蜥蜴目 | 石龙子科 | 滑蜥属 | 秦岭滑蜥 | Scincella tsinlingensis |

⑶评价区国家重点保护野生动物

通过现场调查，本项目评价区未现《国家重点保护野生动物名录》（2021  年）等重点保护野生动物。

#### 2.2.3.4生态系统现状

⑴生态系统类型及特征

本次采用遥感的技术手段，根据《全国生态状况调查评估技术规范—生态系统遥感解译与野外核查》（HJ1166-2021）的分类方法，对评价区生态系统进行分类，具体如下：

①森林生态系统

森林生态系统在评价区均有分布，评价区主要为山杏群系。山杏群系灌木层主要为柠条锦鸡儿、沙棘；草本层主要为针茅、百里香、天蓝苜蓿、冰草、委陵菜等，调查期间观察到大山雀、布谷鸟、啄木鸟、喜鹊等。

②灌丛生态系统

灌丛生态系统主要位于评价区北部区域，以柠条群系为主，天然植被主要为针茅、百里香、天蓝苜蓿、冰草、委陵菜等， 调查期间该区域观察到 1只灰仓鼠。

③草地生态系统

草地生态系统在评价区均有分布。草地生态系统以针茅群系为主， 天然生长的植物主要有针茅、百里香、沙蒿、冰草等。

④城镇生态系统

城镇生态系统主要分布于输变电线路沿线两侧区域，主要为村庄、交通运输道路。调查期间观察到大山雀、布谷鸟、啄木鸟、喜鹊数只，再未发现其他野生动物出没。

⑤农田生态系统

农田生态系统在评价区均有分布，农田植被主要为玉米。该区域易受人为干扰，因此其中动物种类不丰富，主要包括一些小型啮齿类及常见鸟类。主要生态功能体现在农产品及副产品生产。此外，农田生态系统也具有养分循环、水分调节、传粉播种及餐饮、娱乐、文化等功能。

⑵生态系统面积调查

根据《全国生态状况调查评估技术规范——生态系统遥感解译与野外核查》 （HJ1166-2021）的分类方法，采用遥感和地理信息系统的技术手段和方法，统计出工程占地评价区各生态系统类型的面积，详见专题表 2-11。评价区生态系统类型见专题图2-4。

专题表2-11    评价区生态系统面积表

| 生态系统类型 |  | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| I级 | II级 |  |  |
| 森林生态系统 | 阔叶林 | 1477.73 | 28.79 |
|  | 针叶林 | 1516.86 | 29.55 |
| 草地生态系统 | 稀疏草地 | 401.94 | 7.83 |
| 农田生态系统 | 耕地 | 1484.28 | 28.92 |
| 湿地生态系统 | 河流 | 8.28 | 0.16 |
| 城镇生态系统 | 居住地 | 194.72 | 3.79 |
|  | 工矿交通 | 36.38 | 0.71 |
| 其他 | 沟渠 | 12.42 | 0.24 |
| 合计 |  | 5132.60 | 100.00 |

以上分析结果可知，评价区森林生态系统面积最大，面积2994.59hm2，占总面积的58.34%；农田生态系统次之，面积1484.28hm2，占总面积的28.92%；草地生态系统第三位，面积401.94hm2， 占总面积的7.83%。可见，项目区生态系统结构较丰富，以森林生态系统为主，生态功能主要为生物多样性维护、水土保持，通过近些年封山育林、退耕还林、生态修复、水土保持等一系列工程的实施，植被覆盖率呈逐年上升趋势；根据相关资料，项目区生物多样性、水源涵养、生态结构、系统稳定性、生态功能等都向着变好的方向发展。

⑶水源涵养量

计算生态系统通过拦截滞蓄降水，增强土壤下渗、蓄积， 涵养土壤水分、调节地表径流和补充地下水所增加的水资源总量。通过水量平衡方程计算：

式中：

Qwr——水源涵养量，m3/a；

i——第 i 类生态系统类型；

n——生态系统类型总数；本项目共七种生态类型，分别为森林、灌丛、草地、农田、湿地、城镇、其他。

Ai——i 类生态系统的面积，m2；

Pi——产流降雨量，mm/a ，499.7mm/a；

Ri——地表径流量，mm/a ，36.9mm/a；

ETi——蒸散发量，mm/a ，1364.44mm/a。

专题表 2-12   评价区各生态系统面积表

| 生态系统 | 面积（hm2） |
| --- | --- |
| 森林生态系统 | 2994.59 |
| 草地生态系统 | 401.94 |
| 农田生态系统 | 1484.28 |
| 湿地生态系统 | 8.28 |
| 城镇生态系统 | 231.09 |
| 其他 | 12.42 |

经计算，项目区水源涵养量为-3685m3/a；项目区水源主要来源于降水，且蒸发量较大，降雨冲刷后大部分以蒸发形式损失。

⑷植被覆盖度

采用归一化植被指数（NDVI）估算植被覆盖度的方法如下：

FVC=(NDVI-NDVIs)/(NDVIv-NDVIs)

式中：FVC——所计算像元的植被覆盖度；

NDVI——所计算像元的 NDVI 值；

NDVIv——纯植物像元的 NDVI 值；

NDVIs——完全无植被覆盖像元的 NDVI 值。

植被覆盖因子（C）反映了生态系统对土壤侵蚀的影响，是控制土壤侵蚀的积极因素。农田、湿地和城镇分别赋值为 0.1 ，0 和 0.01，其余各生态系统类型按不同植被覆盖度进行赋值，详见专题表 2-14。旱地（含基本农田）的植被覆盖因子按照以下公式计算：

C = 0.221 - 0.595 log c

式中：

C——旱地的植被覆盖因子；

c——小数形式的植被覆盖度。

专题表2-13  不同植被覆盖的 C值

| 生态系统类型 | 植被覆盖度/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <10 | 10～30 | 30～50 | 50～70 | 70～90 | >90 |
| 森林 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.004 | 0.001 |
| 灌丛 | 0.40 | 0.22 | 0.14 | 0.085 | 0.040 | 0.011 |
| 草地 | 0.45 | 0.24 | 0.15 | 0.09 | 0.043 | 0.011 |
| 乔木园地 | 0.42 | 0.23 | 0.14 | 0.089 | 0.042 | 0.011 |
| 灌木园地 | 0.40 | 0.22 | 0.14 | 0.087 | 0.042 | 0.011 |

根据中国年度植被指数（NDVI）空间分布数据集及植被覆盖因子可知，项目区森林被覆盖因子为0.02，植被覆盖盖在50%~70%；灌丛植被覆盖因子为0.14，植被覆盖在 30%~50%；项目区草地植被覆盖因子为 0.15，植被覆盖在 30%~50%；项目所在区域植被覆盖度为中等水平。评价区植被覆盖类型见专题图2-5。

图2 -2  中国年度植被指数（NDVI）空间分布数据集

2.3生态保护红线现状调查

⑴生态保护红线基本情况

根据宁夏回族自治区人民政府《关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》（宁政发（2018）23 号），宁夏回族自治区生态保护红线总面积 12863.77km2，占国土总面积的 24.76%。宁夏回族自治区生态保护红线包括生物多样性维护、水源涵养、防风固沙、水土流失、水土保持 5 种生态功能类型，呈现 9 个片区分布。本项目涉及穿越东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线。东南黄土高原丘陵水土保持位于宁夏回族自治区东南部， 属于水土保持重要区，主布在彭阳县、原州区。生态系统类型为黄土丘陵沟壑区林农复合生态系统。

⑵本项目与生态保护红线相对位置关系

本项目拟建线路经优化后仍无法避免的穿越了东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线10.514km，立塔 35基。

⑶本项目穿越生态保护红线段情况

本项目在生态保护红线内共占地约3.1696hm2 ，其中永久占地面积约0.1187hm2，临时占地面积3.0509hm2。本项目在生态保护红线内的具体占地情况见专题表2-14、2-15。

表2-14  项目在生态保护红线内永久用地情况表   单位：hm2

| 县名 | 用地类型 |  | 用地性质及面积 |  | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级类 | 二级类 | 塔基编号 | 塔基用地 |  |
| 原州区 | 林地 | 灌木林地 | N65~N80 | 0.0524 | 0.0524 |
| 合计 |  |  | 共16基 | 0.0524 | 0.0524 |
| 彭阳县 | 林地 | 灌木林地 | N55、N48-N53 | 0.0214 | 0.0214 |
|  |  | 其他林地 | N43 | 0.0044 | 0.0044 |
|  | 草地 | 天然牧草地 | N46 | 0.0044 | 0.0044 |
|  | 林地 | 灌木林地 | N33 | 0.0038 | 0.0038 |
|  |  | 乔木林地 | N31 | 0.0031 | 0.0031 |
|  |  | 其他林地 | N29 | 0.0051 | 0.0051 |
|  | 草地 | 人工牧草地 | N30 | 0.0031 | 0.0031 |
|  | 林地 | 灌木林地 | N14、N13 | 0.0082 | 0.0082 |
|  | 林地 | 灌木林地 | N7、N6 | 0.0084 | 0.0084 |
|  | 林地 | 乔木林地 | N28 | 0.0044 | 0.0044 |
| 合计 |  |  | 共19基 | 0.0663 | 0.0663 |
| 总计 |  |  | 共35基 | 0.1187 |  |

专题表2-15   项目在生态保护红线内临时用地情况表    单位：hm2

| 县名 | 占地类型 |  | 用地性质及面积 |  |  |  |  |  |  | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级类 | 二级类 | 跨越架 | 农用地表土剥离堆放场 | 牵张场 |  | 施工 便道 | 地上线路架设区 |  |  |
| 原州区 | 林地 | 灌木林地 | 0.0144 | 0.1871 | 0.0740 |  | 0.7440 | 0.3628 |  | 1.3823 |
|  | 交通运输用地 | 农村道路 | 0 | 0.0003 | 0 |  | 0.0032 | 0 |  | 0.0035 |
|  | 合计 |  | 0.0144 | 0.1874 | 0.0740 |  | 0.7472 | 0.3628 |  | 1.3858 |
| 彭阳县 | 林地 | 灌木林地 | 0.0072 | 0.0736 | 0 | 0.4903 |  |  | 0.1419 | 0.5170 |
|  |  | 其他林地 | 0 | 0.0339 | 0 | 0.0251 |  |  | 0.0211 | 0.2761 |
|  | 草地 | 天然牧草地 | 0 | 0.0163 | 0 | 0.0833 |  |  | 0.0211 | 0.1207 |
|  | 小计 |  | 0.0072 | 0.1238 | 0 | 0.5987 |  |  | 0.1841 | 0.9138 |
|  | 林地 | 乔木林地 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.0077 |  |  | 0.0309 | 0.0457 |
|  |  | 其他林地 | 0.0072 | 0.0064 | 0 | 0.0154 |  |  | 0.0190 | 0.0480 |
|  | 草地 | 人工牧草地 | 0 | 0.0047 | 0 | 0.0018 |  |  | 0.0220 | 0.0285 |
|  | 小计 |  | 0.0072 | 0.0182 | 0 | 0.0249 |  |  | 0.0719 | 0.1222 |
|  | 林地 | 灌木林地 | 0 | 0.0178 | 0.0583 | 0.0169 |  |  | 0.0441 | 0.1371 |
|  | 小计 |  | 0 | 0.0178 | 0.0583 | 0.0169 |  |  | 0.0441 | 0.1371 |
|  | 林地 | 灌木林地 | 0 | 0.0244 | 0 | 0.0998 |  |  | 0.0512 | 0.1754 |
|  |  | 其他林地 | 0 | 0.0291 | 0 | 0.2021 |  |  | 0 | 0.2312 |
|  | 小计 |  | 0 | 0.0535 | 0 | 0.3019 |  |  | 0.0512 | 0.4066 |
|  | 林地 | 乔木林地 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.0154 |  |  | 0.0296 | 0.0532 |
|  | 草地 | 天然牧草地 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 |  |  | 0 | 0.0009 |
|  | 小计 |  | 0 | 0.0081 | 0 | 0.0163 |  |  | 0.0296 | 0.0541 |
|  | 林地 | 灌木林地 | 0 | 0.0050 | 0 | 0.0046 |  |  | 0.0217 | 0.0313 |
|  | 小计 |  | 0 | 0.0050 | 0 | 0.0046 |  |  | 0.0217 | 0.0313 |
| 总计 |  |  | 0.0144 | 0.2264 | 0.0583 | 0.9633 |  |  | 0.4026 | 1.6651 |

⑷生态保护红线穿越段生态现状

①植被及植物现状

本次调查在生态保护红线穿越段设置了54个样地，包括山杏群系、山桃群系、油松群系，各设置3个样方。山杏群系内植被主要为山杏，草本层为柠条锦鸡儿、京芒草、狗尾草等；山桃群系内植被主要为山桃、柠条锦鸡儿、京芒草、狗尾草等；油松群系内植被主要为油松、柠条锦鸡儿、长芒草等；柠条群系内植被主要为柠条锦鸡儿、京芒草、长芒草等；草本层为白羊草、展毛地椒、拂子茅、沙蒿、胡枝子、灰莲蒿、芨芨草等。

②陆生动物现状

根据调查，区域内生态保护红线和农田大多交替分布，区域内整体以农业生产为主，人类活动较频繁，受沿线人类生产生活影响，评价区内大型陆生野生动物极少，小型野生动物较多，野生动物一般为适应农耕地和居民点栖息的种类，种属单一。本次调查在生态保护红线穿越段设置了10条动物样线，其中林地2条，草地5条，灌丛3条。样线调查期间，在林地观察到大山雀、布谷鸟、啄木鸟、喜鹊，在灌丛观察到灰仓鼠，农田周边区域观察到喜鹊、达乌尔黄鼠。现场调查期间未发现爬行动物，查阅资料评价区爬行动物有中国林蛙、秦岭滑蜥等。

⑸保护现状及存在的问题

对划定的生态保护红线按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、中共宁夏回族自治区委员会办公厅《关于加强生态保护红线管理的实施意见》、《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》等生态保护红线管理相关文件进行管理。县级以上人民政府负责本行政区域内生态保护红线的划定、保护和管理工作。对于必须且无法避让的建设项目从严办理准入手续。随着生态保护管理制度的逐步完善，生态保护红线内人为活动干扰的影响逐年下降，存在的主要问题还是水土流失及生态系统退化问题。局部地区水土流失严重， 林草群落结构不合理，生态系统稳定性不强，存在较大生态退化风险，水源涵养功能不足。

3生态影响预测与评价

## 3.1评价区生态现状评价

### 3.1.1植被生产力评价

⑴评价区自然生产力评价

自然生产力采用 H.lieth 生物生产力经验公式计算，公式如下：

式中：Y1—根据年均温度（t）估算的热量生产力[g/（m2·a）] ；

Y2—根据年降水量（p）估算的水分生产力[g/（m2·a）]；

固原市多年平均气温6.7℃,多年平均降水量 435.6mm， 年蒸发量1364.44mm。

根据固原市多年的气象资料统计，通过采用 H.lieth生物生产力经验公式计算出自然生产力的值，结果见专题 表3-1。

专题表 3-1    评价区土地自然生产力计算表

| 多年平均气温(℃) | 多年平均降水量（mm） | 热量生产力[g/（ m2.a）] | 水分生产力[g/（ m2.a）] |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.7 | 435.6 | 1013.51 | 636.20 |

由专题表 3-1可见，根据多年平均气温和平均降水量计算的评价区内热量生产力和水分生产力分别为 1013.511g/（m2.a）和 636.201g/（m2.a）。当地降雨量低，热量生产力大于水分生产力水平，水分条件较差，生产力较低。

固原地处黄土高原温暖半干旱气候区，是典型的大陆性季风气候，在区域内受地形地貌影响，气温变化差异大，尤其是在高海拔的山顶和低海拔的山脚常常受温度的影响，植被的分布、生长、演替及其组成与结构差异明显。由于降水量低，植被种类较为单一，组成结构差异不明显，分布稀疏。

⑵评价区植被净第一生产力

图 3-1为赵东升等利用遥感反演的中国自然植被净初级生产力全国分布状况，从图中看出评价区的植被净初级生产力在 400~500g/m2·a，根据赵东升等的研究结果，评价区的理论生产力低于自然植被净初级生产力。评价区植被净第一生产力见专题表3-2。

专题表 3-2    评价区植被净第一生产力表

| 用地类型 | 面积（hm2） | 平均净第一性生产力（t/hm2·a） | 生产力（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 耕地 | 1484.28 | 6.1 | 9054.108 |
| 林地 | 2994.59 | 12 | 35935.08 |
| 草地 | 401.94 | 5.5 | 2210.67 |
| 水域及水利设施用地 | 20.7 | 4 | 82.8 |
| 其他 | 231.1 | 0.4 | 92.44 |
| 合计 | 5132.6 | / | 47375.098 |

综上，评价区的植被生产力较弱，评价区年植被生产力可达47375.098t。其中林地、耕地、草地生产力相对较强。

图3-1 基于 MODIS遥感反演的全国 NPP 空间分布[g/（m2.a）]

### 3.1.2植被生物量评价

⑴评价区植被生物量评价

评价范围内植被生物量数据借用中国科学院生态环境研究中心专家建立的生物量的基本参数，并以其对宁夏回族自治区植被推算的平均生物量作为本次植被生物量估算的基础，参照植被生物量和净生产量估计模型，参考《中国不同植被类型净初级生产力变化特征》（陈雅敏等，2012年）等文献资料，并根据现场调查，得出评价区域不同植被类型平均单位面积生物量指标，经计算得到评价区域的生物量，见表4.1-3所示。

专题表3-3 评价区植被生物量计算表

| 序号 | 植被类型 | 面积 （hm2） | 单位面积生物量 （t/hm2） | 生物量 （t） | 占总生物量比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针叶林 | 432.92 | 64.24 | 27811.07 | 21.69% |
| 2 | 阔叶林 | 619.14 | 68.26 | 42262.16 | 32.96% |
| 3 | 落叶阔叶灌丛 | 1441.16 | 25.89 | 37311.73 | 29.10% |
| 4 | 丛生禾草草原 | 1034.30 | 5.56 | 5750.70 | 4.48% |
| 5 | 果树园和经济林 | 38.66 | 48.58 | 1877.88 | 1.46% |
| 6 | 农田植被 | 1391.12 | 9.5 | 13215.61 | 10.31% |
| 合计 |  | 4957.29 | / | 128229.14 | 100.00% |

由表4.1-3可知，评价区域总生物量约为128229.14t，其中阔叶林生物量约为42262.16t， 占评价区总生物量的32.96%，所占比重最大；落叶阔叶灌丛次之，生物量为37311.73t， 占评价区总生物量的29.10%。果树园和经济林由于涉及范围小，在评价区的生物量相对较少。整个评价区植被构成中农作物主要为玉米、小麦，由于种植密度高，生物生产能力相对较高。评价区草原单位生物量较低且生产力受环境限制，主要为针茅、百里香、委陵菜、冰草、沙蒿等当地易生长的草原植被。

### 3.1.3土壤侵蚀状况

利用遥感与 GIS技术结合自治区水力侵蚀状况，对评价区地形、植被等因素进行分析后，提取坡度、植被覆盖等数据，参照《土壤侵蚀分类分级标准》 （SL190-2007）的土壤侵蚀强度分级标准和面蚀分级指标（专题表3-4和表3-5），对研究区土壤侵蚀进行分类评价，绘制出评价区土壤侵蚀现状图。评价区土壤侵蚀类型见专题图2-6。

专题表3-4     水力侵蚀分级指标

| 地面坡度地类 |  | 0~5° | 5~8° | 8~15° | 15~25° | 25~35° | >35° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非耕地的林草覆盖度 （%） | 60~75 | 微度 | 轻度 |  |  | 中度 |  |
|  | 45~60 | 微度 | 轻度 |  | 中度 |  | 强度 |
|  | 30~45 | 轻度 |  | 中度 |  | 强度 | 极强度 |
|  | <30 | 中度 |  |  | 强度 | 极强度 | 剧烈 |
| 坡耕地 |  | 轻度 |  | 中度 | 强度 | 极强度 | 剧烈 |

专题表 3-5     评价区土壤侵蚀强度分级标准

| 级 别 | 侵蚀模数[t/(km2•a)] |
| --- | --- |
| 微度侵蚀 | <200，＜500，＜1000 |
| 轻度侵蚀 | 200 ，500 ，1000～2500 |
| 中度侵蚀 | 2500～5000 |
| 强度侵蚀 | 5000～8000 |
| 极强侵蚀 | 8000～15000 |
| 剧烈侵蚀 | >15000 |

专题表3-6     评价区各土壤侵蚀等级面积

| 序号 | 土壤侵蚀强度 | 面积（hm2） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微度风力侵蚀 | 401.94 | 7.83 |
| 2 | 轻度风力侵蚀 | 4478.87 | 87.26 |
| 3 | 中度风力侵蚀 | 231.09 | 4.50 |
| 4 | 强烈水力侵蚀 | 20.70 | 0.41 |
| 合计 |  | 5132.60 | 100.00 |

全区土壤侵蚀分布见图 3-2。

图3-2  2023年全区土壤侵蚀分布图

评价区土壤侵蚀类型为水力侵蚀。由专题表3-6和图3-2可以看出，评价区土壤侵蚀强度多为轻度风力侵蚀，侵蚀面积为4478.87hm2，占整个评价区面积的 87.26%。

工程建设期间，不可避免的在塔基土方开挖、塔材运输和杆塔架设等机械施工会加剧土壤扰动，一定程度上增加土壤侵蚀强度。由于本项目为输电工程， 工程影响范围仅限于塔基和杆塔建设，影响面积较小。

在施工工区，采取挡墙防护措施，严禁雨天作业，对施工工区雨水等及时导流，禁止排放在周边地表水体，减少施工对区域水土流失的影响。工程施工时严格采取上述措施后，施工对土壤侵蚀的影响属可接受水平。

### 3.1.4生态环境质量指数

由于评价区面积较小，地理位置在固原市，因此评价区的生态环境质量参考固原市生态环境质量，依据《区域生态质量评价办法(试行)》（环监测〔2021〕99号）对评级区的生态环境质量进行评价。

⑴生态质量指数（EQI）= 0.36×生态格局+ 0.35×生态功能+0.19×生物多样性+ 0.10×（100 —生态胁迫)。

- ⑵生态质量分类 根据生态质量指数值，将生态质量类型分为五类，即一类、二类、三类、四类和五类，具体见专题表 3-7。

专题表3-7        生态质量分类

| 级别 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | 五类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指数 | EQI≥70 | 55≤EQI＜70 | 40≤EQI＜55 | 30≤EQI＜40 | EQI＜30 |
| 状态 | 自然生态系统 覆盖比例高、 人类干扰强度 低、生物多样 性丰富、生态结 构完整、系统稳 定、生态功能完 善。 | 自然生态系统 覆盖比例较 高、人类干扰 强度较低、生 物多样性较丰 富、生态结构 较完整、系统 较稳定、生态 功能较完善。 | 自然生态系统覆盖比 例一般、受到一定程 度的人类活动干扰、 生物多样性丰富度一般、生态结构完整性和稳定性一般、生态功能基本完善。 | 自然生态本底 条件较差或人 类干扰强度较 大， 自然生态 系统较脆弱， 生态功能较 低。 | 自然生态本底 条件差或人类 干扰强度大， 自然生态系统 脆弱，生态功 能低。 |

根据《2024年宁夏回族自治区生态环境状况公报》，固原市 EQI为 62.24，生态质量属于二类，自然生态系统覆盖比例较高、人类干扰强度较低、生物多样性较丰富、生态结构较完整、系统较稳定、生态功能较完善。

### 3.1.5珍稀保护野生植物及古树名木

根据现场踏勘及相关部门了解，本项目评价范围内未发现《国家重点保护野生植物名录》（2021年）和《宁夏回族自治区重点保护野生植物名录（第一批）》中收录的重点保护野生植物，评价范围内无挂牌的古树名木。

## 3.2 生态影响预测与评价

### 3.2.1对土地利用的影响

本项目占地总面积为7.5510hm2，包括永久占地和临时占地两种类型，这两类用地对评价区土地利用类型和功能的影响不同。

⑴永久占地对土地利用的影响分析

本项目永久占地面积为 0.3003hm2，主要为输电线路塔基占地，占地类型包括旱地、水浇地、灌木林地、乔木林地、其他林地、人工牧草地、天然牧草地、果园和农村道路。占地面积很小，对区域土地利用结构影响很小。

⑵临时占地对土地利用的影响分析

本项目施工临时占地面积为7.2507hm2，包括跨越架、农用地表土剥离堆放场、牵张场、施工便道、拓宽道路和塔基施工作业区（含线路抬高改造工程塔基施工作业区）等， 占地类型包括旱地、水浇地、灌木林地、乔木林地、其他林地、人工牧草地、天然牧草地、其他草地、果园和农村道路。工程占地会破坏一定植被，所以在项目建设期和运营期，要尽早恢复占地的植被。在采取相关措施后，整体上不会改变评价区内现有的土地利用类型的基本格局。

### 3.2.2对陆生植物的影响

#### 3.2.2.1施工期对植物的影响分析

⑴对植被和植物资源的影响

输电项目建设对植被的影响主要集中在施工期及施工场地恢复期。线路杆塔的施工建设会有一定的永久占地和临时占地，一定程度上改变现状植被；线路的永久占地除塔基桩脚外，可部分恢复现状植被或转变为其他植被类型；临时占地经过一段时间自然保育或人工恢复，可恢复现状植被。输电线路杆塔施工， 塔基开挖、铁塔安装，会对地表的植被造成破坏。

专题表3-8     占地区植被面积一览表

| 植被类型 | 占地面积（hm2） |  |  | 占评价范围内同类型植被面积比例（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 永久占地 | 临时占地 | 合计 | 永久占地 | 临时占地 | 合计 |
| 森林植被 | 0.0621 | 1.7163 | 1.7784 | 0.01 | 0.20 | 0.21 |
| 灌丛植被 | 0.1188 | 2.7373 | 2.8561 | 0.04 | 0.72 | 0.76 |
| 草原植被 | 0.0251 | 0.5596 | 0.5847 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| 农田栽培植被 | 0.1502 | 2.2364 | 2.1864 | 0.02 | 0.53 | 0.56 |
| 其他 | 0.1443 | 0.0011 | 0.1454 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 合计 | 0.3003 | 7.2507 | 7.5510 |  |  |  |

①永久占地的影响

本项目永久占地主要为输电线路塔基永久占地，占地总面积 0.3003hm2，其中占用植被面积 0.1560hm2，占地植被类型包括森林、灌丛、草地及农田植被，占用面积分别为 0.0621hm2 、0.1188hm2 、0.0251hm2 、0.1502hm2 ，分别占评价范围对应植被面积的 0.01%、0.04%、0.03%、0.02%。农田主要以玉米、小麦为主，林地主要以山杏、柠条灌丛等为主， 草原主要为针茅群系。永久占地导致农田植被、草原、林地面积不同程度减少， 造成生物量的永久损失，但本项目永久占用面积较小，对项目区同类植被量减少的影响很小。项目塔基永久占地仅为其 4个支撑脚，且为分段占用，施工结束后塔基中间部分可恢复其原有植被，不会明显改变区域植被群落。

②临时占地的影响

本项目临时占地主要包括跨越架、农用地表土剥离堆放场、牵张场、施工便道、拓宽道路和塔基施工作业区（含线路抬高改造工程塔基施工作业区）等，临时占地总面积 7.2507 hm2，其中占用植被面积7.2496hm2，占地植被类型包括森林、灌丛、草地及农田植被，占用面积分别为 1.7163hm2 、2.7373hm2 、0.5596hm2、2.2364hm2 ，分别占评价范围对应植被面积的 0.20% 、0.72% 、0.02% 、0.53%。由于输电线路占地为点状，单个塔基施工时间较短，工程量较小，施工结束后可进行土地复耕和植被恢复，基本不影响其原有的土地用途。输电线路施工时会破坏部分自然植被，可能会对生态环境产生一定的影响，但是一般在施工结束后即可恢复。

场地平整、塔基开挖、车辆运输等造成扬尘， 会对环境空气造成暂时性和局部的影响，此外开挖对土壤层形成扰动，临时材料堆放也将改变土壤紧实度，可能加剧水土流失。

⑵对植被生物量损失的影响

项目施工期占地包括塔基永久占地，跨越架、农用地表土剥离堆放场、牵张场、施工便道、拓宽道路和塔基施工作业区（含线路抬高改造工程塔基施工作业区）等临时占地，占地范围内的植被均不同程度遭到破坏，对生物量随之造成损失。经估算，项目施工期造成植被生物量损失 219.35t，详见专题表3-9。

专题表3-9   施工期植被生物量损失估算表

| 序号 | 植被类型 | 面积（hm2） | 单位面积生物量（t/hm2） | 生物量（t） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阔叶林 | 1.7784 | 68.26 | 121.39 | 55.34% |
| 2 | 落叶阔叶灌丛 | 2.8561 | 25.89 | 73.94 | 33.71% |
| 3 | 丛生禾草草原 | 0.5847 | 5.56 | 3.25 | 1.48% |
| 4 | 农田植被 | 2.1864 | 9.5 | 20.77 | 9.47% |
| 5 | 其他 | 0.1454 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 |  | 7.5510 |  | 219.35 | 100.00% |

⑶生态环境风险分析

本项目对植被的影响，主要是工程占地范围内植被的破坏，本项目为线性工程占地较为分散，对植被带来的损失相对较小，施工期根据其不同的占地类型，对沿线占用耕地、林地和草地恢复其原有植被， 恢复的植被种类均为占地区域生物群落的优势种、建群种。项目临时占地恢复后， 最终可形成与周边生态环境相协调的植物群落及生态系统。因此， 本项目不涉及因外源生物入侵，而导致的生态环境风险。

#### 3.2.2.2运行期对植物的影响分析

项目运行期除杆塔四腿外，其余区域均进行土地复垦、植被恢复，工程临时占地区域内生物量逐步恢复至原有水平，损失的生物量为塔基永久占地生物量，经估算，运行期造成植被生物量损失 8.89t，详见专题表3-10。

专题表 3-10    运行期植被生物量损失估算表

| 序号 | 植被类型 | 面积（hm2） | 单位面积生物量（t/hm2） | 生物量（t） | 占总生物量比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阔叶林 | 0.0621 | 68.26 | 4.24 | 47.69% |
| 2 | 落叶阔叶灌丛 | 0.1188 | 25.89 | 3.08 | 34.65% |
| 3 | 丛生禾草草原 | 0.0251 | 5.56 | 0.14 | 1.57% |
| 4 | 农田植被 | 0.1502 | 9.5 | 1.43 | 16.09% |
| 5 | 其他 | 0.1443 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 |  | 0.3003 | / | 8.89 | 100.00% |

项目运行期造成植被生物量损失8.89t，整个评价区生物量228.24t，运行期造成植被生物量损失仅占评价区生物量的0.03‰，占比很小。因此，运行期植被恢复后对周边环境及生物量损失的影响甚微。

据相关规定，输电线路运行过程中，保证输电导线与林区树木之间的垂直距离足够大，以满足输电线路正常运行的需要。根据现场调查， 项目区林木高度基本在 2.5~3.5m 之间，不属于高大乔木，不需要定期修剪树冠，且设计时已考虑了沿线树木的自然生长高度，如有较高乔木，采取加高杆塔高度的措施，以最大程度地保护线路附近树木与导线的垂直距离安全要求。输电工程在运行期内，对灌丛、灌草丛植被及植物资源没有影响。因此可以预测， 运行期几乎无需砍伐植被，对植物群落组成和结构影响微弱，对植物生长环境几乎无影响。

综上，项目建设会对植被生物量造成一定损失，但项目永久占地面积相对较小，同时临时占地进行生态恢复，因此生物量损失相对整个评价区影响较小，对项目区及周边的生态影响亦较小。

### 3.2.3对陆生动物影响

#### 3.2.3.1施工期对动物栖息地影响

本项目输电线路建设对野生动物的影响主要发生在施工期。本项目输电线经过的区域自然植被状况较好，野生动物资源较丰富。因此， 项目线路施工建设对野生动物及其生境有一定影响，本项目在施工期对陆生动物的影响主要表现在工程占地和施工活动两个方面。对各类动物的影响方式和程度具体分析如下：

⑴对两栖和爬行类动物的影响

①占地的影响

项目施工对爬行类和两栖类的影响主要发生在塔基土石方工程、施工便道、材料运输、布线施工区域。塔基永久占地会占用生活于草原、乔灌木、农田附近的两栖、爬行动物生境，导致其生境减少；施工便道、布线施工区域等临时占地会造成生境破坏，导致两栖和爬行类的栖息地功能降低。受占地影响的部分爬行类、两栖类迁移到周边替代生境，将增强周边生境内种间和种内竞争压力，导致两栖类和爬行类数量下降。由于塔基占地范围和布线施工区域等临时占地占整个评价范围面积较小，不会导致某一生境消失和大面积减少，因此项目施工期占地对两栖、爬行类动物影响有限。

②施工活动的影响

项目施工噪声会使周边爬行动物短暂离开栖息生境，由于项目单个塔基施工时间较短，施工结束后，部分爬行动物将回到原来的栖息地，因此施工噪声对其影响较小。

⑵对鸟类的影响

①占地的影响：施工期间，评价范围内主要占用耕地和林地。塔基、施工便道、施工区域等占地对植被破坏的同时也会破坏喜栖于其中的鸟类生境， 导致鸟类生境减少。受影响的种类主要为常见的鸣禽， 生境破坏使其活动和觅食范围减小，但由于永久占地面积占评价范围比例很小，评价范围内及周边分布有大面积相似生境，这些鸟类很容易在附近区域找到替代生境，因此工程占地对鸟类日常栖息影响较小。

②施工活动的影响

1）噪声的影响：鸟类对噪声比较敏感，施工噪声会对栖息在施工区域及其邻近区域的鸟类产生一定的趋避作用。施工期间， 噪声源主要为施工作业机械和交通运输车辆产生的，受施工机械噪声影响，施工场地一定范围内将不适合鸟类的栖息。但由于鸟类的活动范围很大， 可以较轻松地就近寻找到其它适于栖息的地方。施工多为机械噪声，无爆破等突发的高强度噪音，时间较短，因此施工噪声对鸟类的影响不大。

2）人为活动的影响：评价范围内的鸟类中有部分种类具有经济和观赏价值，施工期间也有可能有保护鸟类存在。它们有可能会遭到施工人员的捕捉和杀害。鸟类对人为活动有一定的警戒距离，施工人员的进驻将会使施工范围内的鸟类由于警戒性而远离该区域，造成施工区域内鸟类种群密度下降，施工活动结束后这种影响会逐渐消失。以上影响将使大部分鸟类远离施工区域， 小部分地栖和灌木林栖鸟类由于栖息地的丧失而迁移，项目评价范围内鸟类的种类和数量暂时性的有所减少。但由于大多数鸟类会通过飞翔和短距离的迁移来避免伤害， 而且本项目的施工点分散，所以项目建设对鸟类的影响不大。施工期加强施工人员动植物保护教育，增强环境保护意识；施工结束后，对临时占地进行植被恢复、重建，人为活动影响也随之消失，项目区活动的鸟类会重新分布。因此， 本项目建设对鸟类的影响较小。

⑶对兽类的影响

①占地的影响：施工期塔基建设将占用部分兽类的生境，使其向周围扩散分布。但是由于施工范围小，兽类活动能力强，周边替代生境多，其能够较容易找到替代生境。因此，工程占地对评价范围内兽类影响较小。

②施工活动的影响

- 噪声的影响：施工时，受到施工噪声的影响，将使影响区域内的兽类远离原来的栖息地。项目无高噪音作业， 不会产生强烈的突发噪声，对施工周边的兽类影响有限。施工结束后，受噪音影响而迁出的兽类会逐渐迁回。

- 2）人为活动的影响：施工人员的活动留下食物残渣和垃圾会吸引啮齿类在施工区域聚集，从而侵占其他兽类在该区域的生态位，使得施工区域内动物群落结构发生一定改变。兽类具有较强的迁移能力，将使其避免施工造成的直接伤害；施工活动结束后对线路施工场地和附近生态环境进行恢复和重建后，原有栖息地生态条件得以重建、生境破坏因素消除， 迁移或迁徙至他处的兽类可以回归到原有生境，因此项目建设对兽类的影响较小。

#### 3.2.3.2运行期对陆生动物的影响分析

⑴塔基及线路阻隔对动物的影响

输电线路工程的分离和阻隔作用不同于公路和铁路项目，由于其塔基为点状分布，两塔之间距离根据地形一般为 300-800m左右，杆塔之间的区域为架空线路，不会对迁移动物的生境和活动产生真正的阻隔。运行后， 陆生动物仍可自由活动和穿梭于线路两侧。输电线路运行期人为活动很少， 仅为线路安全运行考虑配置有巡线工人，且巡线工人数量少，其巡线活动有一定的时间间隔，不会因为人类活动频繁而影响陆生动物的栖息和繁衍。

⑵对鸟类的影响

①对鸟类迁徙的影响

输电线路的杆塔较为高大，可能会对线路附近鸟类的迁徙和飞行造成一定的影响，主要表现为鸟类在飞行中撞到输电线路和杆塔受伤以及触电事故。本项目线路有南北和东西走向。根据鸟类迁徙习惯，普通鸟类飞翔高度在 400m以下，鹤类在 300～500m，鹳、雁类等最高飞行高度可达 900m以上。输电工程杆塔及导线的高度一般在 100m以下，远低于鸟类迁徙飞行高度，因此一般情况下输电线路杆塔对鸟类的迁徙影响不大。

②对留鸟的影响

运行期工作人员线路检修增加人为对评价范围内留鸟（长期栖居在生殖地域，不作周期性迁徙的鸟）干扰。本项目运行期检修频率不高， 且区段检修时间短、检修人员较少，对野生动物人为干扰很小。

电流噪声的影响架空的输电线路正常运行时基本无噪声，仅在下雨或大雾时会产生连续性电磁性噪声，但其噪声以中低频为主，其源强较小，可以忽略不计，对环境背景噪声值影响不大。线路沿线活动的野生动物在感受到线路运行期间产生的噪声后，可能会受到一定惊扰，远而避之，对于较敏感的野生动物，可能会躲到距线路1~3km以外。但在适应一段时间后，原有生境中的动物也会逐渐迁回。

③电击的影响

一些鸟类会在输电线和铁塔上停歇，甚至在铁塔上筑巢繁衍，可能导致绝缘子闪络、线路跳闸、设备损害等， 引起输电线路电击事故，造成鸟类死亡。可在绝缘子上方安装防鸟刺和在铁塔上安装驱鸟设备，防止鸟类在输电线路上滞留、排泄和摄食，降低鸟类被电击的风险。

### 3.2.4对生态系统的影响分析

评价范围内主要有森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、农田生态系统、城镇生态系统，它们具有生境支持、生物多样性维持等多种功能。本项目总占地面积7.5510 hm2 ，其中永久占地0.3003hm2 ，施工临时占地7.2507hm2 ，项目建设会对评价范围内原有生态系统格局产生一定影响，影响因素主要为塔基占地，受项目征占地影响的生态系统主要为灌丛生态系统、农田生态系统、森林生态系统，其面积将分别减少 7.83hm2 、7.94hm2 、2.93hm2 ，减少的面积占评价范围对应生态系统面积比例分别为 1.27%、0.55%、0.16%，减少的面积及比例均较小，不改变生态系统类型，不会造成区域生态系统面积的明显变化，对生态系统影响较小。

根据现场调查，项目占地范围多属于人工植被，随着项目完工，植被恢复措施的落实，将更有利于生态系统的发展。本项目施工建设结束后，对施工占地区域进行植被恢复，种植当地易于生长且与周边植被类型相符的植物，使得临时占地及塔基底部原有相对应的生态系统面积逐步得以恢复。

### 3.2.5对生物多样性的影响

⑴对植物多样性的影响

本项目占地类型包括耕地、林地、草地、园地和交通运输用地。项目施工期间不可避免地将造成用地范围内植物资源不同程度的损毁，造成植被生物量的减少和损失。但输电线路属于线型工程，点状分布，项目施工占地面积小，且分散，项目涉及的植物均为项目区常见植物，故项目建设造成的植被数量减少，不会引起区域各种植被种类和群落类型发生变化，亦不会影响区域植物的物种多样性。

⑵对动物多样性的影响

项目建设对沿线动物的影响，主要表现为施工人员的施工活动对动物的干扰以及施工机械噪声对动物的干扰。由于上述原因的影响， 将使得原先栖息在附近的大部分啮齿类和兽类迁移它处，远离施工区范围，不会对动物多样性产生影响。随着施工活动结束，植被恢复，人为干扰逐步消失，构建新的栖息环境，区域内会有动物分布。

## 3.3对生态敏感区的影响

### 3.3.1对生态保护红线影响分析

⑴占用生态保护红线情况

本项目输电线路穿越东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线10.514km，立塔35基，跨越架、农用地表土剥离堆放场、牵张场、施工便道、拓宽道路和塔基施工作业区 等临时占地占用生态保护红线面积为3.0509hm2。

线路设计阶段不断优化塔基、跨越架位置及施工中牵张场位置， 尽可能避让生态保护红线。永久用地（塔基用地）根据电力行业技术规范要求（根开）确定用地，用地面积小于设计标准；临时用地本着节约与集约的原则，参考同类项目用地情况及实际施工需求确定用地，最大限度减少临时用地面积。占用生态敏感区情况见专题表 3-11。

专题表3-11     项目占用生态保护红线情况统计表

| 占地性质 | 面积（hm2） | 生态保护红线名称 | 占生态保护红线工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 永久占地 | 0.1187 | 东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线 | 33处塔基 |
| 临时占地 | 3.0509 |  | 跨越架、农用地表土剥离堆放场、牵张场、施工便道、拓宽道路和塔基施工作业区 |
| 合计 | 3.1696 | / | / |

⑵对生态保护红线结构的影响

本项目为线性工程，涉及生态保护红线线路长度10.514km，线路采用架空架设，占地为点状且分散，占生态保护红线总面积比例非常小。项目建设对生态保护红线区域的结构和生态系统完整性会造成一定影响，但影响程度很小，可接受。

⑶对生态保护红线生态功能的影响

本项目占用的生态保护红线生态功能为水土保持，对生态红线的环境影响主要在施工期，为减小对生态红线内植被的扰动，施工过程中近可能减少施工道路的修筑，利用已有的农村道路运输施工材料；做好施工开挖土石方的防护和处置工作，减小和防治水土流失，做好生物多样性保护工作；施工过程中禁止废污水漫排，施工完毕后做好施工迹地的清理和恢复。

⑷对生态保护红线内动植物资源的影响

生态保护红线内植被类型以人工林及灌丛为主，乔木植被主要以山杏、山桃为主， 灌丛以柠条锦鸡儿、沙棘为主。项目占地范围内无保护植物分布，临时施工道路尽量利用现有道路，少新建临时施工道路。项目塔基永久占地面积小，占地范围内无野生保护植物，因此，项目对以国家重点保护野生植物及其生境所形成的自然生态系统为保护对象的影响很小。

线路在生态保护红线范围内主要占用的为林地和草地，对植被破坏的同时也破坏了栖息于其中的鸟类生境，在鸟类繁殖季节可能危害鸟卵、幼鸟。鸟类对噪声比较敏感，施工噪声会对栖息在施工区域的鸟类产生一定的趋避作用，施工场地一定范围内将不适合鸟类的栖息。

施工避开鸟类的迁徙、繁殖期，杆塔机械施工主要集中在塔基基础施工阶段，一般单个塔基基础施工可在 3 日内完成，时间较短，而且鸟类会暂时转移周边生境，因此施工噪声对鸟类的影响是短暂的。工程占评价区的面积比例很小， 鸟类活动能力较强，很容易在附近区域找到替代生境，因此工程占地对鸟类的影响较小。施工结束后， 植被恢复、重建使得栖息地功能逐步恢复， 影响生存的人为活动因素消失，在施工区活动的鸟类会重新分布，线路巡检人员，沿固定巡检路线行驶定期对沿线生态保护和防护措施进行检查，跟踪生态保护与恢复效果，生态保护红线内动植物资源的影响很小。

⑸对生态保护红线内生物多样性的影响

本项目在生态保护红线内占地类型主要为草地和林地。施工期间， 不可避免地对用地范围内植物造成不同程度损毁，造成植被生物量的减少。但项目在生态保护红线内占地面积很小，点状分布且分散，涉及的植物为项目区常见植物，故项目建设仅造成的植被数量减少，不会引起生态保护红线内各种植被种类和群落类型发生变化，亦不会影响区域植物的物种多样性。施工期间，施工人员的施工活动干扰将使得原先栖息在附近的大部分啮齿类和兽类迁移至周边区域，远离施工区范围。因此，不会对动物多样性产生影响，随着施工活动结束，植被恢复，人为干扰逐步消失，随着新的栖息环境构建，区域内动物会重新分布。

⑹本工程符合生态保护红线内有限人为活动的认定意见

2025年6月建设单位委托编制了《宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程符合生态保护红线内允许有限人为活动论证报告》，2026年X月X日，固原市人民政府出具了《宁夏固原华电彭阳200兆瓦风电项目110千伏送出工程符合生态保护内允许有限人为活动的批复》，本项目符合生态保护红线内允许的有限人为活动。

# 4生态保护对策措施

## 4.1生态保护与恢复措施

### 4.1.1生态影响的防护原则

根据本项目的特点，结合《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的规定，本项目生态影响的防护原则如下：

⑴自然资源损失的补偿原则：由于评价范围区域内自然资源（主要指乔、灌、草等植被资源和土壤资源） 会由于项目施工受到一定程度的耗损，属于景观组分中的环境资源部分，具备一定的环境效益和社会效益，需执行自然资源损失补偿原则；

⑵区域自然系统中受损区域恢复原则：项目实施后，使局部区域用地格局发生改变，影响了原有自然系统的功能，同时，还会引起水蚀，因此应采取措施减少该生态功能损失；

⑶凡涉及到敏感地区等类生态因子发生不可逆影响时必须提出可靠的保护措施、制定补偿措施和方案加以保护。

### 4.1.2生态影响的保护措施

#### 4.1.2.1设计阶段生态影响防护措施

⑴路径选择时应尽量避让生态敏感区域，充分征求沿线属地政府及规划等相关职能部门的意见，优化路径，减少对沿线生态敏感区的影响。

⑵输电线路应因地制宜合理选择塔基基础。

⑶线路工程施工建设临时占地，应因地制宜进行土地植被恢复设计。

⑷线路设计尽量减少对集中林区的土地占用，线路通过灌木林地时，采用跨越方式通过，线路走廊下不涉及林木的砍伐。

⑸对塔基四腿之间区域进行植被恢复设计，杆塔施工作业面区域进行全面恢复。设计应选择适宜的乡土树种及草灌结合。

⑹施工方案应对施工场地进行合理设计，并充分利用周边已有道路作为项目的施工道路，特别是在生态敏感区范围内，减少施工期临时道路的占用。

⑺优化线路塔基施工作业区、临时道路等临时占地布局及面积，减少在生态保护红线内布设牵张场的数量。

⑻线路选址的原则为综合考虑施工便利性和运行维护方便性，即尽量靠近现有交通道路，而根据现场调查显示，位于交通道路附近的植被由于受到较多的人为干扰，因此，项目在选线阶段尽量采用现有道路。

#### 4.1.2.2施工阶段生态影响防护措施

⑴合理组织施工，减少临时占地面积；开挖面及时平整，临时堆土采取拦挡、防护、苫盖等措施；施工完成后对施工扰动区域进行恢复。

⑵尽量避免野生动物活跃时段施工，禁止捕捉、猎杀野生动物，施工废水禁止排入环境水体。

⑶尽量减少土地占用，做好施工阶段水土保持措施。

⑷挂线时用张力机和牵引机紧、放输电线路，以减少树木的砍伐和植被的破坏。

⑸针对不同施工活动的生态保护措施如下：

①塔基施工场地：施工前对建筑物压占区域进行表土剥离，表土集中存放并进行苫盖；施工过程对施工临时道路进行洒水抑尘，临时堆土采取苫盖措施；施工结束后对扰动区域进行土地整治及植被恢复。

牵张场及跨越场：对牵张场及跨越场施工扰动区域，施工过程采用彩条布对施工区域进行铺垫，保护植被。

施工便道：施工前对占用植被区域进行表土剥离，表土集中存放并进行苫盖；施工过程对施工道路采取洒水抑尘措施；施工结束后对扰动区域进行土地整治、植被恢复。

⑹植被恢复应根据当地原有地形地貌进行林、灌、草结合的方式恢复。植被恢复过程中避免引入外来入侵物种，应尽可能选择播种、栽植容易、成活率高的乡土种。

#### 4.1.2.3运营期生态影响缓解措施

项目运维单位应制定生态跟踪监测计划，配合相关部门，完善生态保护措施，定期对沿线植被保护措施及设施进行检查，加强维护，实施跟踪，及时修复遭破坏的设施，监测生态恢复效果，及时采取后续措施。

#### 4.1.2.4生态系统的保护措施

针对项目涉及的不同生态系统，提出以下保护措施：

⑴草地生态系统保护措施

①为保护草地，本环评要求设计单位在下一阶段设计中进一步优化塔形设计、减少占地面积。

②采取先进的施工工艺，基础开挖全部采用挖孔桩基础施工工艺，较少地表扰动面积及开挖土石方量。

②施工作业范围及临时道路边界用彩旗标记明确界限，严禁超范围施工。

③及时复草。6~9月份是植物生长旺盛的季节，施工期尽量避免这个时期，避免影响草原动物的觅食；施工结束通过撒播当地适宜生长且与周边生态相融合的草籽，如乡土草种扁穗冰草、芨芨草、狗尾草等。

④运输车辆严格控制在规划的道路界限内行驶，运输含尘量大的物质时必须有篷布遮盖，减少粉尘飞扬。

⑤加强对施工队伍的管理，严格各项规章制度，建设单位成立环境保护小组，组长有项目负责人担责，设置环保专员，对项目建设期环境保护全过程监督管理。

⑥加强施工人员环境保护宣传教育，开工前对施工人员进行环境保护教育，可采用组织培训、发放宣传册等形式提高环保意识， 避免施工机械、人员对占地红线外区域植被的破坏。

⑦注意防火。施工期施工人员和运营期检修人员进入林区， 严禁吸烟或其他容易引发火灾的行为，并有专人监督。且评价范围内草地多干旱少雨， 运行期要严格防范火灾，建立火灾预警系统。

⑵灌丛生态系统

①进一步优化杆塔设计和线路走廊宽度。

②统筹规划施工布置，并尽可能选择植被稀疏处，禁止施工人员随意砍伐。施工结束后对施工临时占地等恢复原有土地功能。

③塔基施工时应保存塔基开挖处的表层土，并将表层土和生土应分开堆放，并做好表土苫盖保护措施，防止水土流失。

④植被恢复，按照原植被类型进行恢复，植物种类选用柠条、花棒等乡土物种，同时加强抚育保证成活率，及时补植，使得植被尽早恢复乃至超过原植被。

⑤施工注意防火。施工人员应该严禁吸烟或其他容易引发火灾的行为， 并有专人监督。

⑶森林生态系统保护措施

①优化线路路径，并选择档距较大的塔型进行架空穿越，以减少林地架设杆塔数量，减少塔基用地。

②在选线过程中尽量将塔基布置在植被覆盖度较低的土地上，从源头上减少植被破坏。

③施工过程中按照设计的用地面积和方案组织施工，严格控制用地面积。生态保护红线内施工应控制施工作业带宽度，尽量减少破坏植被，

④加强施工期间的环境保护管理工作，在施工前对施工人员进行动植物保护方面的知识宣传和教育，严格遵守科学文明施工要求，禁止野蛮作业，工程车辆运输等应控制噪音粉尘，不得造成施工漏油、工程污水等环境污染。禁止施工人员滥捕滥猎，保护野生动物。

⑷农田生态系统保护措施

①为了保护耕地（含基本农田），本次要求设计单位在下一阶段设计中进一步优化塔位布置，减少耕地（含基本农田）占地面积，且占用耕地（含基本农田）要以边角田地为主。

②施工便道尽量利用现有的机耕道，无法到达的本着节约集约用地原则布置施工便道。

③施工便道边界用彩旗明确标出，施工临时占地采用彩条布对地表进行铺设，隔离保护，最大限度不破坏表土土壤结构及地表植被。

④加强施工管理，禁止机械乱停乱放。区域雨季降水频繁， 松散土料极易受降水水力侵蚀，需避免露天堆放。

⑤及时复耕。对于占用了的农业用地， 在施工中应保存表层的土壤，分层堆放，对劣质地或者其他耕地（含基本农田）的土壤改良。对于临时占用的农业土地，施工结束后，要进行土地复垦。

⑥加强对施工队伍的管理，严格各项规章制度，教育施工人员注意保护环境、提高环保意识。

## 4.2植物保护措施

#### 4.2.1避让措施

⑴合理选线和选择建设地点

线路在设计时已尽量避开生态敏感区及植被覆盖度较好的区域。修建塔基基础平台应尽量利用自然地势和环境，严格按照施工作业范围进行施工，减少对植被的破坏。

⑵合理划定施工范围

合理规划施工便道、牵引场地、施工作业区等临时占地， 严格划定施工范围和人员、车辆的行走路线， 边界用小彩旗标明界限，避免对施工范围之外的区域的植被造成碾压和破坏。

⑶提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。运输材料时也要注意不能被雨水或风吹至水体中，以免对这些动物的生境造成污染。

⑷施工期尽量选用本地的施工机械及材料，外地进入施工区的施工机械及材料等应经过严格检疫，防止病虫害传播。

### 4.2.2减缓措施

⑴合理开挖，表土剥离保护。工程施工作业应采取表土剥离、单独堆存，并采用彩条布进行遮盖保存，施工结束后，塔基基础剥离的表土用于临时施工场地表土回覆利用，以便后期植被恢复。线路施工完成后， 对施工过程中临时占用的土地，及时进行场地清理，恢复原有植被。

⑵挡护坡面坡脚，防止水土流失。对于的确需要在坡度大于 15°的地区设置杆塔的区域，施工时应及时在坡脚处设置草袋挡土墙挡护或坡面种植草本植物等防护措施加以防护，以减少水土流失对生态环境的影响。

⑶本项目输电线路经过的土地类型为旱地（含基本农田）、水浇地（含基本农田）、园地时， 对毁坏的青苗要给予赔偿。施工前先设置施工围栏， 设置固定的施工车辆行驶路线，控制施工人员及施工车辆在施工围栏内的活动，避免出现施工人员随意践踏土地的现象，施工车辆随意扩大施工作业范围的现象。临时材料堆放及临时堆土布设在植被较少的区域，对地面均铺设隔离保护措施。施工作业区全部进行耕作层土壤的剥离，并单独集中堆放；施工结束耕作层的土壤均用于临时占地区域植被恢复。施工结束后， 及时清理施工现场，以便后期耕地（含基本农田）的复耕；经过的土地类型为其他草地时，施工结束后通过撒播当

地优势草籽及时进行植被恢复。本项目杆塔施工范围内的林木， 要给予赔偿，施工结束后要进行林木的补植。施工结束后， 及时清理施工现场，以便后期植被恢复。

⑷临时垃圾及时清理。对于临时占地，由于施工人员、施工车辆及施工材料压占临时设施区改变其土壤紧实度，会影响植被的自然生长，同时材料运输过程中部分沙石、水泥洒落， 施工迹地有部分建筑垃圾，因此在完工后应清除各种残留的建筑垃圾，对粒径大于 5.0cm 的碎石块进行捡选去除。

⑸临时占用耕地（含基本农田）区域采用地表隔离措施，便于后期恢复。

### 4.2.3恢复与补偿措施

项目建设对陆生生态的影响主要体现在对陆生植被的影响上。因此施工结束后，应结合水土保持植物措施，对各类施工迹地实施陆生生态修复措施。

⑴植被修复原则

①保护原有生态系统的原则：评价范围位于宁夏回族自治区固原市，区域植被类型以灌丛和草原为主，在植被修复过程中，必须尽量保护施工占地区域原有体系的生态环境。

②保护生物多样性的原则：施工期按照项目所在区域生态功能治理措施“山顶种草。山腰栽植灌木。山沟栽植乔木林和经果林”为原则，结合本项目实际占地类型，施工期根据其不同的占地类型，对沿线占用耕地（含基本农田）、林地和草地恢复其原有植被，恢复的植被种类均为占地区域生物群落的优势种、建群种。项目临时占地恢复后， 最终可形成与周边生态环境相协调的植物群落及生态系统，不涉及因外源生物入侵，而导致的生态环境风险。

③临时占地全部恢复的原则：本项目生态恢复区域，包含本项目所有临时占地区域，包含塔基施工区域、施工临时道路、牵张场、跨越场、地下电缆施工区域，恢复面积为 18.5861hm2。恢复后植被覆盖率不低于当地同类型土地的 80%植被覆盖率。

⑵恢复植物的选择

生态适应性原则：植物生态习性必须与当地气候环境条件相适应。恢复时还需考虑适合工程区的植被区系。

本土植物优先原则：乡土种在当地食物链中已经形成相对稳定的结构，与生

境建立了和谐的关系，适应性强，有利于保护生物多样性和维持当地生态平衡，并且能体现当地地域特点。可根据评价区生态环境特点以及植被现状， 选择区域乡土物种进行植被恢复。

⑶植被恢复措施

①表土回填：施工占地开挖的土方按照土层顺序进行回填，剥离的表土，按表层土在上的顺序堆放至临时占地区域，便于后期植被恢复使用。

②土地整治：施工结束后，对变电站及输电线路扰动区域实施土地整治措施，整治方式为机械整治，整地深度为 0.3m。

③撒播种草：土地整治后，根据原地貌类型对占用土地进行撒播种草，进行植被恢复。选择的草种为扁穗冰草、芨芨草等。

④林木补植：土地平整后，对林区植被进行补偿或补植，选用当地人工种植且具有生长优势的树种，如云杉、山桃、山杏等。

⑷补偿措施

本项目输电线路土地类型为旱地（含基本农田）、水浇地（含基本农田）、园地、其他林地区域时， 应对永久占用的旱地（含基本农田）、水浇地（含基本农田）、园地、其他林地进行生态补偿。

### 4.2.4管理措施

⑴积极进行环保宣传，严格管理监督施工前应印发环境保护手册，组织专业人员对施工人员进行环保宣传教育，施工期严格按照施工作业范围施工，严格行为规范，进行必要的管理监督，禁止破坏植被的情况发生。

⑵积极采取有效措施预防火灾。

⑶在林地分布较为集中的区段，在工程建设期，更应加强防护，如在施工区及周围竖立防火警示牌，禁止施工人员吸烟，巡回检查，以预防和杜绝火灾发生。

## 4.3动物保护措施

### 4.3.1避让措施

⑴做好施工沿线水体保护

施工材料的堆放也要远离水体，运输材料时要进行苫盖，注意不能被雨水或风吹至水体中，以免对这些动物的生境造成污染。

⑵合理安排，科学组织施工

鸟类和兽类大多是晨昏外出觅食，正午休息。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午进行噪声较大的施工活动。

### 4.3.2减缓措施

⑴加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识，禁止猎杀兽类、鸟类和捕蛇捉蛙等，施工过程中遇到鸟、蛇等动物的卵应妥善移置到附近类似的环境中。

⑵为消减施工队伍对野生动植物的影响，要标明施工活动区，严令禁止到非施工区域活动，尤其要禁止在非施工区点火、狩猎等。

⑶施工期间的噪声问题要从源头上把握，工程施工设备选取低噪声型号，并合理安排施工时间，尽量减少施工噪声对野生动物的干扰。

### 4.3.3恢复与补偿措施

对塔基临时施工区、施工临时道路等应及时做好植被恢复工作， 以尽量减少生境破坏对动物的不利影响。

## 4.4对生态敏感区的保护措施

除遵守以上生态保护措施以外，施工期在生态保护红线区域应同时落实以下有关水源涵养、生物多样性维护的生态保护措施：

⑴水源涵养生态保护措施：

①设置临时防护设施：本线路沿线主要跨河川河、川口河及部分冲沟等水体，跨越宽度10-150m不等，采用高跨一档方式通过，不在河道范围内立塔，杆塔距离岸边50m外，放置于地势较高、较为稳固的位置。跨越河流、冲沟的施工场地应远离河道、冲沟，防止施工中固体废物进入周边水体。

②合理安排施工顺序：遵循先拦后挖、先排水后施工的原则，避免在雨季进行大规模的土方开挖和填方作业，减少雨水对施工场地的冲刷，降低水土流失的风险。

③保护植被资源：在进出生态保护红线段设置明显的边界标识，划定施工范围，明确施工区域边界，严禁施工人员和机械超出范围作业，减少对施工区域外植被的破坏。

④及时恢复植被：施工结束后，及时对施工迹地进行植被恢复，根据当地的土壤、气候条件， 选择适宜的乡土树种和草种进行种植，提高植被覆盖率，增强水源涵养能力。

⑤控制污水排放：加强对施工人员的管理，严禁将生活污水随意排放，避免对周边水体造成污染。

⑵生物多样性生态保护措施

①控制施工范围与作业时间：严格划定施工范围，设置明显的边界标识，严禁施工人员和机械超出范围作业，避免对周边生态环境造成不必要的破坏。合理安排施工时间，避开野生动物的繁殖期、迁徙期等敏感时期，减少对生物活动的干扰。

②在施工区域张贴项目所在区域可能存在的重点保护野生动植物的照片，加强施工人员保护野生动植物意识培训，便于施工人员发现和保护重点物种。

③野生动物保护与救助：加强施工人员的教育和管理，文明施工，严禁捕猎野生动物，严禁破坏它们的栖息地；建立野生动物救助机制，一旦发现因施工受到伤害的野生动物，及时联系野生动物保护部门。

## 4.5生态管理

根据国家环境保护管理规定，工程施工期间在工程管理机构中应设置环保管理机构，安排专业环保人员负责施工中的环境管理工作。

## 4.6施工期生态管理

本工程施工招标应优先选择具有较强的生态保护意识和掌握先进架线工艺等有利于生态环境保护新技术的施工单位。

施工前对施工人员和监理人员进行生态保护教育，施工过程中做好施工现场管理工作，并请保护区管理机构负责保护区范围内的生态保护措施的全程跟踪、检查和监督，配合建设单位开展环境保护的技术指导，协调处理工程建设过程中涉及的环境保护管理、林地恢复等相关问题。

在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环保问题，如对沿线树木砍伐，野生动植物保护、植被恢复等情况均应按设计文件执行， 同时做好记录，并按标段将记录整理成册。严格要求施工单位按设计文件施工， 特别是按环保设计要求施工。

建设方在施工期间应有专人负责环境管理工作，对施工中的每一道工序都应检查是否满足环保要求，并不定期地对各施工点位进行监督检查。在敏感区进行施工前环境监理应加强对施工人员进行自然保护区相关法规、野生动物保护等内容进行培训，规范施工队伍行为和施工现场管理。

## 4.7运行期生态管理

根据项目所在区域的环境特点，在工程运维过程中应关注生态管理：

不定期地巡查线路各段，制定合理的巡护路线，保护生态环境不被破坏，保证保护生态与工程运行相协调；

配合上级生态环境部门所进行的环境调查，生态调查等活动；

加强巡护人员生态保护意识，制定适当的奖惩制度，杜绝肆意破坏区域内生态环境的现象发生；

加强线路巡护，及时进行维修，杜绝安全隐患，以防电力事故的发生导致当地生态环境遭到严重破坏；

运行期间线路维护产生的废弃物，应及时处理，避免生态环境的破坏。

## 4.8生态监测

按《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19—2022）的要求，本工程需要开展长期跟踪生态监测。由于工程对生态的影响具有相似性， 重点监测本工程穿越生态敏感区，各项监测内容如下：

⑴植物监测

①监测点位的布置：监测点选择在输电线路穿越生态敏感区（东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线） 处走廊的正下方和输电线路边导线外 0~50m 处及敏感区内塔基临时占地处，选择不同的植被类型进行监测。

在生态敏感区范围，根据项目区存在的每种群落类型，设置不少于 3 个样方，乔木每个样方大小为 10m×10m，灌丛样方大小为 5m×5m，草本样方大小为1m×1m。

②监测内容

监测输电线路正下方的植物种类及生理生态指标与边导线外具有可比性的样方群落中的相关指标是否有差别。

监测内容：植物物种、植物群落、植被类型、种植密度、存活率、覆盖率等。

③监测时间

监测时间段为施工期至投运后 5 年。监测频次为施工期、运行初期（竣工环保验收时）、运行期各监测一次，选择植物生长旺盛季节。

⑵野生动物监测

①监测点位

布置监测点选择在生态敏感区（东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线）。

②监测内容

野生动物的种类、数量进行定点观测。

③监测时间

监测时间段为施工期至投运后 5年。监测频次为施工期、运行初期（竣工环保验收时）、运行期各监测一次。

专题表4-1    本项目监测监测计划

| 阶 段 | 监测点位 | 监测 频次 | 监测因子 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 项目建设区，重点监测生态保护红线内区域 | 1 次 | 物种组成；植被 群落类型和结构 | 野外调查法、遥感分析法等 | 重点监测施工活动干扰下生态保护目标的受影响状况，如重要物种的活动和分布变化、植物群落变化等 |
| 运 行 初 期 | 项目建设区，重点监测生态保护红线内区域 | 1 次 | 植物成活率、植被群落组成类型和结构、植被覆盖度，野生动物动物分布情况等 |  | 重点监测对生态保护目标的实际影响、生态保护对策措施的有效性以及生态修复效果等 |
| 运 行 期 | 项目建设区，重点监测生态保护红线内区域 | 1 次 |  |  |  |

# 5结论与建议

## 5.1生态影响预测评价结论

本项目建设期间，将通过有效的生态管理来减少生态损失，永久占地的部分植被与临时占地植被会得到有效的生态恢复，少量的植被损失及其导致的生态变化，不会对各类型植被群落及生态系统的稳定性造成影响，不会导致生态服务功能的明显下降。

调查期间未在评价范围内发现国家重点保护及珍稀动、植物分布。

项目建设影响主要表现在施工期对动物栖息环境和对植被占用的影响。施工活动会对动物日常的觅食、繁殖造成惊扰， 由于动物具有迁徙能力，且本区的动物多为广分布性物种，分布生境可回旋余地大，部分栖息在施工地带的个体会受到影响而暂时离开工程影响区，工程施工活动不会对动物造成影响；施工期永久及临时占地，一定程度上改变现状植被，线路的永久占地除塔基桩脚外，可部分恢复现状植被或转变为其他植被类型，临时占地经过一段时间自然保育或人工恢复，可恢复至原有水平。

本项目的实施不会对评价区的自然生态系统的完整性、稳定性造成明显影响，对景观格局、生态状况的影响也较小。根据其所处的部位和影响因子的性质及影响程度，有不同的影响反应，都在可接受的范围之内。

## 5.2生态综合评价结论

本项目建设属于线性工程，工程施工相对简单，永久占地面积很小，对区域植物的破坏有限，不会造成植物、动物种质资源和生物多样性的减少， 不会造成评价区景观格局的根本变化，不会造成生态系统完整性的变化，评价区生态系统结构和功能不会发生转变。本项目涉及东南黄土高原丘陵水土保持生态保护红线。由于项目评价范围的植被较为常见，动物也多为常见爬行类、鸟类和昆虫类， 其适宜生境分布广泛且动物的环境适应性较强。因此在做好动植物保护的前提下，项目建设在环境保护角度是可行的。

## 5.3建议

施工单位严格按照相关要求组织施工建设，施工期间应指定专人负责环保工作。项目施工前， 应对全体施工人员进行污染控制和动植物保护教育，提高施工人员的环境保护意识，禁止开挖、捕捉国家保护动植物， 最大限度保护区域内国家保护动植物的生长环境。