# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

# （公示版）

项目名称：宁夏固原原州区东郊110千伏输变电工程

建设单位（盖章）：国网宁夏电力有限公司固原供电公司

编制日期：         二〇二六年三月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、 建设内容	8

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	19

四、生态环境影响分析	31

五、主要生态环境保护措施	47

六、生态环境保护措施监督检查清单	59

七、结论	62

电磁环境影响专题评价	63

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 宁夏固原原州区东郊110千伏输变电工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2509-640402-01-988341 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 妥* | 联系方式 | 1399****008 |
| 建设地点 |  | 宁夏回族自治区************* |  |  |
| 地理坐标 |  | ①新建东郊110千伏变电站：****； ②新建云雾山-南郊π入东郊变电站110kV线路工程：****。 |  |  |
| 建设项目行业类别 |  | 五十五、核与辐射：161输变电工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 22200m2（其中永久7760m2、临时14440m2）/长度0.21km |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 固原市审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 固审批(投资)[2025]61号 |
| 总投资（万元） |  | **** | 环保投资（万元） | **** |
| 环保投资占比（%） |  | **** | 施工工期 | 15个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是 |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 1、电磁环境影响专题评价，设置理由：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，需设置电磁环境影响专题。 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中“第一类 鼓励类”中“四、电力”中“2.电力基础设施建设”中的“电网改造与建设”项目，符合国家产业政策要求。 本项目属于《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》中“（九）宁夏回族自治区”中的“34.石油、天然气、电力等能源储备设施和系统建设及运营”，符合西部地区鼓励类产业目录要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据生态环境部发布的《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》（2024年3月6日）要求：切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单” 约束，建立项目环评审批与现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 - 根据《固原市生态环境分区管控实施方案》（固政发〔2024〕28号）：衔接落实《固原市国土空间总体规划（2021—2035年）》，以生态系统功能极重要区、重要区和生态环境极敏感区为基础，衔接林草部门自然保护地整合优化成果，将自治区级及以上自然保护区、森林公园、湿地公园、草原公园、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地，以及国家级生态公益林、国家和自治区重要湿地、国家沙化土地封禁保护区、国家级水产种质资源保护区、黄河干流岸线等其他保护区域全部纳入，协调相关各类规划，并充分考虑土地利用现状及经济社会发展需求，划定固原市生态空间总面积4285.65平方公里。其中生态保护红线面积为2887.56平方公里；除生态保护红线以外的一般生态空间面积1397.22平方公里。 本项目位于宁夏回族自治区*************，对照固原市生态保护红线分布图，本项目不涉及固原市划定的生态红线。 项目与固原市生态保护红线位置关系见附图1。 （2）环境质量底线 ①大气环境 本项目位于*************，根据《固原市生态环境分区管控实施方案》中固原市大气环境质量目标建议值一览表，其中，****PM2.5质量目标建议值2025年和2035年均为24μg/m3，PM10质量目标建议值为55μg/m3。本次大气环境质量引用《2024年宁夏生态环境质量状况》中****的监测数据，PM2.5年平均质量浓度为22μg/m3，PM10为48μg/m3，PM10的值低于分区管控实施方案的建议值。 根据《2024年宁夏生态环境质量状况》中****环境空气质量监测数据和结论，****2024年度6项基本污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，判定项目所在区域为达标区域。 本项目运行期无废气产生，在落实项目环境影响报告表提出的相应防治措施后，项目建成后对周围大气环境无影响。因此，项目符合固原市大气环境质量底线要求。 ②水环境 本项目变电站及架空线路周围无稳定地表径流。 本项目变电站为无人值班有门卫值守变电站，运行期有少量生活废水产生，经化粪池沉淀后进入市政管网。输电线路运行期无废水产生，在落实项目环境影响报告表提出的相应防治措施后，项目建成后对周围水环境影响较小。因此，项目符合固原市水环境质量底线要求。 ③土壤环境风险防控底线及分区管控 根据《固原市生态环境分区管控方案文本》，本项目位于土壤污染风险分区管控中的一般管控区。 根据《固原市生态环境分区管控实施方案》：以改善土壤、地下水环境质量为核心，以保障农产品质量和人居环境安全为出发点，按照《固原市“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》及国家、自治区相关要求，设定土壤、地下水环境风险管控底线目标。到2025年，全市受污染耕地安全利用率保持在100%，重点建设用地安全利用得到有效保障。 本项目为输变电项目，运行期仅有变电站会产生少量生活污水、生活垃圾以及废变压器油、废旧蓄电池等危险废物。生活污水经化粪池沉淀处理后排入市政污水管网；生活垃圾定期运至环卫部门指定的地点处置，废变压器油交由有资质的单位处置，废旧蓄电池交由有资质的单位置换后回收处置，不会污染站址周围的土壤环境，对周围土壤环境影响较小。因此，本项目的建设符合土壤环境风险防控底线要求。 综上，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 土地资源：本项目占地面积为2.22hm2，其中永久占地0.776hm2，临时占地1.444hm2。项目占地以临时占地为主，施工结束后，临时占地将恢复其原有土地功能及植被。因此，本项目的建设对区域土地资源总量影响甚微。 水资源：本项目变电站有1名门卫，运行期会有少量水资源的消耗，但对区域水资源造成影响甚微。 因此，本项目符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 根据固原市人民政府关于印发《固原市生态环境分区管控实施方案》的通知（固政发〔2024〕28号），本项目位于****重点管控单元1，相应的管控要求及符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元名称; 行政区划; 要素属性; 管控单元; 空间布局约束; 本项目情况; 符合情况. # ZH64040220002 # ****重点管控单元1; # 宁夏回族自治区*************北塬街道 # **** # 中河乡 # 古雁街道。; # 大气环境受体敏感区+高污染燃料禁燃区; # 重点管控单元; 1.禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，以及茶浴炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施。2.禁止新建涉及大规模排放大气污染物和V0Cs排放的工业项目。 3.禁止新建涉及有毒有害大气污染物排放的项目4.严格限制新建涉及恶臭污染物、颗粉物无组织排放的项目。 5.限期清理整治清水河沿河近岸“小散乱污”企业。; 1.项目位于****，不涉及燃煤设施建设，为区域基础设施中的电力资源保障供应项目。 2.本项目为输变电工程，运行期无废气产生。 3、本项目不涉及有毒有害大气的排放。 4.项目符合产业政策，运行后不产生废气，会有少量生活废水、固体废物产生，在落实本项目环评报告表提出的相应的污染防治措施后，对周围环境影响很小。 5.本项目为输变电工程，不涉及清水河。; 符合. 3、与固原市生态环境分区管控符合性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。2024年9月12日固原市人民政府关于印发《固原市生态环境分区管控实施方案》的通知（固政发〔2024〕28号），根据其固原市生态环境分区管控方案文本，本项目与固原市生态环境分区管控符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与固原市生态环境分区管控符合性分析 固原市生态环境分区管控要求; 本项目情况; 符合情况. 生态保护红线; 本项目位于宁夏回族自治区*************。根据《固原市生态保护红线图》，项目不在生态保护红线范围之内。项目与固原市生态保护红线位置关系见附图1。; 不涉及. 环境质量底线及分区管控; 大气环境; 本项目位于大气环境受体敏感重点管控区。 受体敏感重点管控区要求：进固原市区、 四县县城、 乡镇所在地和城市周边等重点区域清洁供暖。禁止在高排放非道路移动机械禁止使用区域内使用污染物排放达不到GB36886中规定的川类限值标准或排放黑烟等明显可视污染物的非道路移动柴油工程机械。严格落实建筑、拆迁工地”6个100%“防控措施，最大限度减少城市建成区裸露地面， 提高城市建成区道路机械化清扫率。 严格限制产生和排放有毒有害大气污染物项目， 鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。 禁止焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气 体的物质。 加强餐饮业燃料烟气及餐饮油烟防治， 鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、 液化石油气、 生物酒精等洁净能源。加快新能源汽车推广使用， 推进新能源汽车有序替换存量燃油公交车。 符合性分析：本项目运行期不产生废气，对区域环境空气质量无影响。因此，本项目的建设符合大气环境受体敏感重点管控区要求。本项目与固原市大气环境分区管控位置关系见附图2。; 符合. 水环境; 本项目位于水环境一般管控区。 一般管控区要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 符合性分析：本项目运行期少量生活污水经化粪池沉淀处理后排入市政污水管网，对区域水环境质量无影响。因此，本项目的建设符合水环境一般管控区要求。本项目与固原市水环境分区管控位置关系见附图3。. 土壤环境; 本项目位于土壤污染风险分区管控中的一般管控区。 一般管控区要求：禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 符合性分析：本项目为输变电项目，运行期仅有变电站会产生少量生活污水、生活垃圾以及废变压器油、废旧蓄电池等危险废物。生活污水经化粪池沉淀处理后排入市政污水管网；生活垃圾定期运至环卫部门指定的地点处置，废变压器油油交由有资质的单位处置，废旧蓄电池交由有资质的单位置换后回收处置，不会污染站址周围的土壤环境，对周围土壤环境影响较小。因此，本项目的建设符合土壤污染风险分区管控中的一般管控区要求。本项目与固原市土壤污染风险分区管控位置关系见附图4。. 资源利用上线及分区管控; 本项目土地资源重点管控区，水资源一般管控区。 符合性分析：本项目运行期仅有变电站有少量生活用水消耗，变电站运行期生活废水经化粪池沉淀处理后接市政污水管网，不外排，项目永久占地共计0.776hm2。因此，本项目的实施符合土地资源利用上线要求。; 符合. 环境管控单元; 本项目位于重点管控单元。 重点管控单元管控要求：重点从加强污染物排放管控、环境风险防控和资源开发利用效率等方面，重点提出水、大气污染防治措施、土壤污染风险防控措施和治理修复要求、水资源、土地资源和能源利用总量和效率控制要求等。 符合性分析：本项目变电站运行期无废气产生，废水、固废均采取相应处理处置措施，对周围环境影响较小；输电线路运行期无废气、废水、固废产生。根据环境质量现状监测结果，本项目声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应声环境功能区限值要求，工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。经预测结果可知，本项目建成后，噪声、工频电场、工频磁场均满足相应标准要求，对周围环境影响较小。因此，本项目的建设符合重点管控单元要求。本项目与固原市环境管控单元位置关系见附图5。; 符合. 综上，本项目运行期产生的污染物，在落实本项目环境影响评价报告表提出的各项污染防治措施和生态保护与恢复措施后，对周围环境的影响很小。因此，本项目的建设符合《固原市生态环境分区管控实施方案》中相关固原市生态环境分区管控的意见要求。 4、与《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》符合性分析 《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》中提出：“打造“西电东送”网架枢纽。充分发挥电网在能源生产清洁化和能源消费电气化中的关键枢纽、重要平台、绿能载体作用，打造电网服务新能源高质量就地消纳和大范围优化配置的“双样板”，加快建设清洁低碳、安全高效、智慧共享、坚强送端的现代一流电网，建成绿能外送大通道、绿能配置骨干网、绿能利用大平台，全力构建宁夏新型电力系统。” 本项目为满足区域新增用电负荷需求而建设的。因此，本项目与《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》相符。 5、与《固原市环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《固原市人民政府办公室关于印发固原市环境保护“十四五”规划的通知》（固政办发〔2021〕56号）： （1）“控扬尘”，严格落实建筑工地“6个100%”抑尘措施，最大限度减少城市建成区裸露地面，提高城市建成区道路机械化清扫率。 （2）持续开展“清废行动”，加强对各类固体废物违规堆放点的排查和清理。加强源头减量和资源化利用，完善工业固体废物资源利用优惠政策，加强建筑垃圾分类处理和回收利用，推行“原地再生＋异地处理” 模式，提高利用效率。 本项目施工期严格落实建筑工地“6个100%”抑尘措施，产生的少量建设垃圾进行分类处理和回收利用，符合《固原市环境保护“十四五”规划》中固体废物污染防治要求。 |

- 建设内容

| # 地理位置 | 本项目位于宁夏回族自治区*************，项目地理位置详见附图6。建设内容为：东郊110千伏变电站新建工程、云雾山-南郊π入东郊变电站110kV线路工程。 （1）新建东郊110千伏变电站：位于宁夏回族自治区*************。 （2）新建云雾山-南郊π入东郊变电站110kV线路工程：位于宁夏回族自治区*************，①云雾山-东郊110kV线路：起点为原110kV云南线147#铁塔，终点为拟建东郊110千伏变电站110千伏间隔。②南郊-东郊的110kV线路：起点为原110kV云南线148#大号侧新建耐张塔，终点为新建东郊110kV变电站110kV构架原将渝线（2Y）现有间隔。 |
| --- | --- |
| # 项目组成及规模 | 1、项目建设的必要性 为满足项目区域新增负荷接入需求，优化110千伏网架结构，进一步提升区域供电能力与供电可靠性。因此，本工程宁夏固原东郊110kV输变电工程是十分必要的。 2、项目组成及规模 本项目组成及规模见表2-1。 表2-1 本项目组成及规模 项目名称; 宁夏固原原州区东郊110千伏输变电工程. 建设单位; 国网宁夏电力有限公司固原供电公司. 项目设计单位; 固原龙源电力勘测设计咨询有限公司. 建设性质; 新建. 建设地点; 宁夏回族自治区*************. 东郊110千伏变电站新建工程; 相关 装置; 本期新建一座110千伏半户内变电站。 ①主变：2×50MVA；主变采用户外布置。 ②110kV出线间隔：2回； ③35kV出线间隔：6回； ④10kV出线间隔：16回；. 云雾山-南郊π入东郊变110kV线路工程; 相关 装置; 拟建线路2×0.14km(架空，与35千伏线路同塔)+1×0.07km(其中接云雾山方向拟建电缆1×0.02km；接南郊变方向拟建电缆1×0.05km。)，线路采用双回路架设；拟建双回路耐张塔3基，总计建设盘井3座。电缆采用排管敷设。. 辅助工程; ①配电装置室：（半地下室为电缆夹层，一层为 35kV及10kV配电装置楼、110kV GIS 室、接地变，二层为二次设备室、电容器室、资料室）为多层钢框架结构，电缆夹层地面以下-2m，高出室外地面 1.5m，跨度为11.00m、7.00m、3.5m，建筑面积：2038m²，建筑体积：10147.47m³。 ②消防水泵房为地下一层，水泵房高出室外地面0.30m，总建筑面积：63m²。 ③一体化辅助用房：（警卫室、备餐间、卫生间、值班室、工具间）为一体化预制舱结构，舱体高出地面0.45m，面积为48.00m²。 ④无功补偿装置：新建10kV并联电容器2×（3+6）Mvar。 ⑤10kV接地变及消弧线圈装置：10kV接地变消弧线圈成套装置布置在配电装置楼一层东侧，本期新上10kV接地变消弧线圈成套装置2套，10kV站用变不单独配置，选用站用变兼接地变压器消弧线圈成套装置，容量为 1200/10.5-200/0.4kVA，消弧线圈容量 1000kVA，站用变容量为200kVA。 ⑥35kV消弧线圈：2组。 ⑦进站道路：进站道路引接至站区西侧兴城路，长度为28m。 ⑧10千伏站外电源线路：临时施工用电需新上1 台户外油浸式站用变，容量为200kVA，安装于站内空地，待施工结束后拆除，电源拟从东郊变站址西侧约 300 米南郊变10kV 528寇庄线羊坊移民点3号变分支 006号杆引接，引接长度约为300m，采用地下电缆敷设。 ⑨拆除工程：本次需拆除原云雾山-南郊110kV线路148#(35kV南开线5#)双回路铁塔1基。拆除本次拟建148#-149#段导地线0.15km，拆除铁塔及导地线按报废回收处置。. 公用工程; ①变电站给水：拟采用接入自来水给水管网方式解决，给水长度150m。 ②变电站排水：生活污水经化粪池（5m3）沉淀处理后排入市政污水管网。 电缆沟积水经附近检查井进入站内排水管网。场地雨水经雨水口汇集进入站内排水管网。 ③变电站采暖：二次设备室、35kV 及 10kV 配电装置楼采用双制式空调结合对流壁挂式电暖器采暖。 ④变电站通风：35kV/10kV配电室采用机械排风，二次设备室和一体化辅助用房采用自然通风。 ⑤消防：主变压器采用化学灭火，配备50kg推车式干粉灭火器2台，主变附近设置2个消防器材柜、2个消防沙箱。. 环保工程; 施工期： ①扬尘：变电站设置施工围挡，项目采取洒水抑尘，土方苫盖、运输车辆苫盖等措施。 ②污水：项目均采用商品混凝土，不产生施工废水；施工营地施工人员产生的生活污水经化粪池沉淀处理后清掏，不外排；塔基基础施工过程中产生的施工泥浆水设置泥浆池、沉淀池处理后循环使用，不外排。 ③噪声：变电站、施工营地、地下电缆、供、排水管线、站外电源地下线路设置施工围挡，项目选用低噪声设备，加强设备保养等。 ④固废：施工营地施工人员产生的生活垃圾集中分类收集，定期清运至附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运；根据《关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见》的通知（国办函【2025】57号），本项目产生的干化泥浆可用于临时占地土地平整使用；拆除110千伏（35kV共塔）的杆塔、导线、地线等可回收建材由建设单位及时回收处置；拆除的塔基基础、废包装材料等建筑垃圾，运往政府部门指定的地点处置。 ⑤生态：表土剥离、表土回填，乔木林地、其他林地补偿、植被恢复等措施。 运行期： ①污水：站区生活污水经化粪池沉淀处理后排入市政污水管网。 ②固废：生活垃圾集中分类收集，定期清运至附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运；事故油设事故油池收集后交由有资质的单位处置；报废的免维护蓄电池交由有资质的单位置换后回收处置。 ③环境风险（危废处理设施）：主变压器下设置事故油坑（18m3），站内设置事故油池（25m3），产生的事故油经事故油坑排入事故油池。东郊变电站单台主变压器设备最大绝缘油质量约为21t（密度约为0.895t/m3），折算体积约为23.5m3，事故油池容积满足最大单台主变压器100%油量要求；主变压器下事故油坑有效容积满足单台含油设备20%含油量体积要求。事故油坑、事故油池均采取防渗措施。 ④电磁环境：杆塔警示标志。 ⑤噪声环境：选择低噪声主变压器；拟在单相变压器两侧均设置防火隔声墙。 ⑥管理措施：项目运行期应制定监测计划，确保变电站及线路的电磁、噪声满足响应的标准限值要求。. 临时工程; ①施工营地：本项目拟在变电站西侧设置施工营地1处，用于施工材料堆放、施工人员生活、办公使用，占地面积0.43hm2。 ②塔基施工场地：塔基区仅限于塔基基础施工以及杆塔架设的临时堆放场地等施工场地占地范围内，塔基基础施工临时场地以单个塔基为单位零星布置在塔基区附近。 ③牵张场、跨越场：为满足施工放线需要，输电线路沿线需利用牵张场地，牵张场应避开植被密集区域设置；输电线路在跨越电力线路、道路等需要设置跨越场。本项目牵张场布设2处，跨越场设置1处，总占地面积0.1hm2。 ④施工便道：根据施工现场道路现状，尽量利用现有道路，在不具备施工运输条件的区域，设置施工便道。本项目施工便道宽4.0m，占地面积0.3840hm2。 ⑤拆除塔基：本项目拆除1基铁塔，占地面积约0.12hm2。 ⑥地下电缆（含施工电源地下电缆）施工场地：施工临时场地布置在地下电缆附近，用于临时堆土及临时物料堆放。. - 3、导线安全距离 本项目线路对地距离和交叉跨越距离以满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的要求进行设计，并结合现场实际情况，导线对地和交叉跨越安全距离见表2-2。 表2-2 导线对地和交叉跨越安全距离 单位：m 序号; 被跨越物名称; 设计要求最小对地距离; 备注. 1; 居民区; 7.0; /. 2; 非居民区; 6.0; /. 3; 建筑物; 5.0; /. 4; 交通困难地区; 5.0; /. 5; 公路; 7.0; /. 6; 电力线; 3.0; 110千伏及以下线路. 7; 通信线; 3.0; /. 8; 树木; 4.0; /. 9; 经济作物; 3.0; /. - 4、主要交叉跨越 - 本项目线路主要交叉跨越情况见表2-3。 表2-3 项目主要交叉跨越情况 交叉跨越物名称; 次数; 备注. 通信线; 2; 跨. 220/280V; 3; 跨. 10kV; 3; 跨. 城市道路; 2; 跨. 5、导线、地线、电缆 本项目110千伏导线采用JL/G1A-240/30钢芯铝绞线，本次线路设计1根采用48芯OPGW光纤复合架空地线,1根采用JL3B20A-100铝包钢绞线。本工程电缆推荐选用的ZC-YJLW03-64/110-1×630交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆单芯铜导体交联聚乙烯绝缘电力电缆。 6、杆塔型式和基础型式 本项目拟建双回路耐张塔3基。根据沿线地形地貌特征、地质条件，结合环境保护、水土保持等要求，本项目采用灌注桩基础。本项目杆塔型式详见表2-4，杆塔、基础分别见附图9、附图10。 表2-4 项目杆塔型式及使用条件一览表 序号; 杆塔型式; 数量 （基）; 呼称高 （m）; 转角度数 （°）; 设计条件（m）. 水平档距; 垂直档距. 1; 110-DC32S-J1; 1; 24; 0-90; 450; 700. 2; 110-DC32S-DJ; 2; 18; 0-20; 450; 700. 合计; 3基. 7、项目占地 本项目建设区占地包括永久占地和临时占地，永久占地包括新建变电站站区（含进站道路）、110千伏输电线路塔基区等；临时占地包括施工营地，站外供水、排水管线，10千伏站外电源线路施工临时扰动区域以及110千伏输电线路塔基临时施工区域、牵张场、跨越场、施工便道、地下电缆等。本项目占地面积为2.22hm2，其中永久占地0.776hm2、临时占地1.444hm2；占地类型为旱地、其他林地、乔木林地等。本项目占地情况见表2-5。 表2-5 本项目占地情况一览表 单位：hm2 类型; 工程类型; 耕地; 林地; 总计. 旱地; 其他林地; 乔木林地. 永久占地; 变电站区（含进站道路）; 0.1800; /; 0.5840; 0.7640. 塔基; /; 0.0043; 0.0074; 0.0117. 电缆井; /; /; 0.0003; 0.0003. 小计; 0.1800; 0.0043; 0.5917; 0.7760. 临时占地; 施工营地; 0.2300; /; /; 0.2300. 站外供水、排水管线; /; /; 0.1000; 0.1000. 10千伏站外电源线路施工临时扰动区域; /; /; 0.1500; 0.1500. 110千伏输电线路（架空+地下电缆）临时施工区域; /; 0.2400; 0.2400; 0.4800. 牵张场、跨越场; /; 0.0400; 0.0600; 0.1000. 施工便道; /; 0.0240; 0.3600; 0.3840. 小计; 0.2300; 0.3040; 0.9100; 1.4440. 总计; 0.4100; 0.3083; 1.5017; 2.2200. 8、项目土石方 本项目不设置取弃土场，建设期土石方挖方总量5557m3，填方总量9087m3，外购3530m3，无弃土产生。本项目土石方平衡情况见表2-6。 # 表2-6 本项目土石方平衡情况一览表 单位：m3 序号; 项目分区; 挖方; 填方; 综合利用; 外购方; 余方. 调入; 调出. 数量; 来源; 数量; 去向. 1; 变电站工程; 站区场地平整（含表层土剥离）; 192; 3097; /; /; 125; 2; 3030; /. 2; 进站道路; 15; 140; 125; 1; /; /; /; /. 3; 边坡; 0; 0; /; /; /; /; /; /. 4; 建（构）筑物基槽余土; 3500; 0; /; /; 3500; 5; /; /. 5; 3:7灰土垫层; 0; 4000; 3500; 4; /; /; 500; /. 6; 施工营地; 690; 690; /; /; /; /; /; /. 7; 站外供水、排水管线; 240; 240; /; /; /; /; /; /. 小计; 4637; 8167; 3625; /; 3625; /; 3530; /. 8; 输电线路工程; 110千伏输电线路塔基及临时施工区域（含电缆、拆除）; 360; 360; /; /; /; /; /; /. 9; 牵张场、跨越场; 200; 200; /; /; /; /; /; /. 10; 施工便道; 1100; 1100; /; /; /; /; /; /. 11; 10千伏站外电源线路塔基及施工临时扰动区域; 360; 360; /; /; /; /; /; /. 小计; 920; 920; /; /; /; /; /; /. 合计; 5557; 9087; 3625; /; 3625; /; 3530; /. |
| # 总平面及现场布置 | 1、项目布局情况 （1）东郊110千伏变电站新建工程 ****。变电站平面布置详见附图7. （2）云雾山-南郊π入东郊变110kV线路工程 ****。 ****。线路路径方案见附图8。 2、施工布置情况 （1）变电站工程 ①施工营地：本项目施工营地拟布置在变电站西侧，用于施工材料堆放、施工人员生活、办公使用。 ②施工道路：变电站区域施工便道的修筑与进站道路兼顾考虑，将变电站施工便道运行期作为进站道路使用，做到永临结合。 （2）线路工程 新建线路施工活动应集中在昼间进行；杆塔施工临时场地选择需紧邻塔基处；施工道路尽可能利用既有小道进行修整；牵张场设置于塔基附近便于放紧线施工，设置于临近既有道路处便于材料运输；杆塔施工临时场地、施工便道、牵张场应尽可能避让植被密集区，以减少对当地植被的破坏；划定最小的施工作业区域，划定永久占地、临时占地范围红线，严禁施工人员和施工机械超出作业区域施工。 ①塔基施工场地布置 塔基基础施工临时场地以单个塔基为单位分散布置。在塔基施工过程中每处塔基都有一处施工临时占地作为施工场地，用来临时堆置土方、材料和工具等。 ②牵张场布置 为满足施工放线需要，输电线路沿线需设置牵张场地，放线场主要用作导线、地线张紧和架线，也兼作材料使用前的临时堆放、转运以及工程临时指挥篷房。牵张场设置原则：位于塔基附近，便于放紧线施工；临近既有道路，便于材料运输；场址场地宽敞平坦，便于操作，利于减少场地平整的地面扰动。 - ③跨越场 - 线路在跨越电力线路、道路等需要设置跨越场。 - ④施工便道 - 根据施工现场道路现状，尽量利用现有道路，在不具备施工运输条件的区域，设置施工便道。 ⑤拆除塔基 本项目拆除1基铁塔，占地面积约0.12hm2。 ⑥地下电缆施工场地（含施工电源地下电缆） 施工临时场地布置在地下电缆附近，用于临时堆土及临时物料堆放。 |
| # 施工方案 | 1、施工工艺 （1）变电站工程 变电站工程在施工期主要包括施工准备、基础施工、建筑物施工、设备安装调试等环节，主要环境影响为基础开挖产生少量的扬尘、固体废物、噪声及调试安装产生的安装噪声等。变电站工程施工期工艺流程及产污环节见图2-1。 生态影响、施工噪声、施工扬尘、固体废物、生活污水 施工噪声、施工扬尘、生态影响、生活污水 噪声、固体废物、生活污水 设备安装调试 施工准备 场地平整 基础开挖 工程运行 电磁环境影响、噪声、生活污水 噪声、固体废物、生活污水 建筑物施工 图2-1 变电站工程施工工艺及产污环节示意图 （2）架空线路工程 架空线路工程施工主要包括塔基施工、组立铁塔、导地线放线等，架空线路工程施工期工艺流程及产污环节见图2-2。电缆线路排管直埋段施工主要包括场地清理、电缆沟开挖、电缆敷设、回填等 图2-2 架空线路工程施工工艺及产污环节示意图 图2-3 地下电缆线路工程（排管直埋）施工工艺及产污环节示意图 （4）拆除工程工艺 拆除原有杆塔和导线、附件等，拆除下来的导、地线及附件等临时堆放在拆除区域临时占地，及时运出并由专业单位进行回收利用。拆除原有铁塔，为不增加对地表的扰动，杆塔尽量减小土方开挖量。拆除的塔基基础等建筑垃圾，施工单位应针对本工程产生的建筑垃圾，运往政府部门指定的地点处置。 图 2-4 输电线路拆除工艺及产污环节 2、施工时序 （1）施工准备 材料运输：采用轮胎式汽车的运输方式将材料、机具等运输到施工现场。施工均采用商品混凝土，采用商混罐车的方式运输；运输铁塔材料、架线材料、旋挖钻机及张牵设备推荐采用卡车。 施工营地设置：拟在变电站西侧设置施工营地1处，进行地表剥离，进行施工场地平整，临时建（构）筑物搭建。 施工便道：根据施工现场自然条件，尽可能利用现有道路，在不具备施工运输条件的区域，设置施工便道，变电站区域施工便道的修筑应与进站道路兼顾考虑，做到永临结合。 塔基施工场地：进行施工场地平整，进行地表剥离，设置施工围栏。 牵张场：牵张场施工采用人工整平，以满足牵引机、张力机放置要求为原则，尽量减少土石方挖填量和地表扰动面积，对临时堆土将做好挡护及苫盖。 跨越场：架空线路施工时序输电线路跨越道路、电力线路等设施需要搭设跨越架。跨越施工场地应选择地势平坦、开阔地带进行布设，一处跨越施工场地由两处跨越架和封顶网组成，跨越架位于跨越点两侧，两侧跨越架之间距离可根据跨越点宽度进行调整。 （2）变电站工程施工时序 变电站施工包括地基处理、构件吊装、构件连接。 按照设计要求对设备基础区域进行开挖，基础开挖采用机械开挖，开挖的土方就近堆放摊平，在基坑边缘上临时堆土或堆放临时材料，应与基坑保持1m以上的距离。基坑开挖结束后采用换填砂夹石垫层的方式对地基进行处理。设备、基础采用商品混凝土，由混凝土运输车运输，运至施工现场进行浇筑。 基础浇筑完成后，进行建构筑物的建设施工，构件吊装采用轮胎式起重机进行设备支架和横梁的吊装。构件连接采用电动扳手或气动扳手进行设备支架与预埋地脚螺栓之间的螺栓连接、设备支架与横梁之间的螺栓连接。 （3）架空线路工程施工时序 基础开挖：根据本项目地形、地质特点及所选塔型，架空线路塔基基础采用灌注桩基础，采用旋挖钻机、反铲挖掘机进行基础施工。 基础浇筑：采用商混罐车的方式运输混凝土进行基础浇筑。 杆塔组立：杆塔的组立，采用人工组建与塔吊结合的方式进行组立。 导地线放线：先利用无人机或者动力伞放一根又细又轻的导引绳过去，再借助每基塔上安装的滑轮，用导引线拖牵引绳、用牵引绳拖导线，完成放线。 附件安装：附件安装主要指耐张串、悬垂串、跳线串等金具串的安装。防振锤、间隔棒等防振设备的安装。故障定位、视频监控等监测设备的安装。 - （4）地下电缆（排管直埋）施工时序 - ①地下电缆排管直埋段 - 电缆沟开挖：根据设计要求进行电缆沟的开挖，开挖结束后，注意做好排水以及防范雨水灌槽。 - 电缆敷设：电缆敷设时，必须注意对电缆牵引力的控制，并取用合理的牵引方式、位置和牵引设备，以防在牵引时损坏电缆。电缆铺设管纵向坡度不大于2%；管与管连接处不得有水平角度；敷设埋管上方300mm加黄色塑料警示带，警示带上标明“电力危险”。 - 电缆沟回填：敷设完成后，及时进行回填土并分层夯实，电缆表面距地面不应小于0.7m。 - （5）塔基拆除施工时序 - 110千伏（与35kV同塔）线路进行拆除，拆除原有杆塔和导线、附件等，拆除下来的导、地线及附件等临时堆放在拆除区域临时占地，及时运出并由专业单位进行回收利用。拆除原有铁塔，为不增加对地表的扰动，杆塔尽量减小土方开挖量。拆除的塔基基础，采取相应的污染防治措施，运至政府部门指定的地点处置。 3、建设周期 # 根据本项目项目特点、自然条件，本项目计划2026年9月施工，2027年12月完工，总工期15个月。 |
| # 其他 | 1、变电站站址方案 拟建东郊110kV变电站位于宁夏回族自治区*************，**************************************。依据建设单位提出的要求，结合系统专业提资，站址位于渝河西北侧14km，建设该变电站主要缓解周边变电站逐渐重负载情况以及优化35kV网架，增强35kV 供电可靠性，拟选站址区位满足以上条件，故作为唯一站址，无站址比选方案。 2、输电线路路径方案 结合拟建110kV东郊变的系统接入，确定本次通过在建云雾山-南郊110kV线路π至南郊变的接线方式，由于原云雾山-南郊110kV线路距离拟建110kV东郊变围墙的最近距离仅2.1米。线路路径唯一，本次不做方案比较。 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、区域自然环境现状 （1）地形地貌 拟建站址位于夏*************市区，高平路与G70 福银高速交叉口东南侧拐角，场地内大面积种植松树等林木，植被茂盛，外围交通条件较为便利。整体地势平坦开阔，所属地貌单元为清水河阶地，站址西侧18m 处为公路，可作为站区引接道路，交通运输条件便利。 本项目变电站站址及输电线路地形地貌如图3-1。 ****; ****. ****. ****. （2）地层结构 根据本项目《岩土工程勘察报告》，现将项目所在区域地层岩性及其分布和特性自上而下描述如下： ①素填土（Q4ml）：灰褐色，稍湿，松散，成分以粉土为主，局部混少量砖屑等建筑垃圾，可见大量植物根系，具虫孔隙，土质不均匀。 ②层黄土状粉土（Q4eol）：黄褐色，稍湿-湿，稍密，具针状虫孔隙，垂直节理发育，具湿陷性，表层可见植物根系，土质较均匀，层底局部夹薄层黄土状粉质黏土或与黄土状粉质黏土呈互层状分布，含水量随深度逐渐增大。 ③层角砾（Q4al+pl）：杂色，片状、次棱角状，稍湿，中密，母岩成分以砂岩、灰岩为主，粒径一般在2-20mm之间，充填粉土、中粗砂、砾砂等，骨架颗粒质量约占总质量的55％-65％。该层位于②层黄土状粉土之下，最大揭露厚度6.2m，未穿透。 （3）气候气象 本项目位于*************境内，属中温带半湿润区气候，全年大部分时间受高压空西北风的环流影响，受青藏高原大气团的控制，境内降水少、蒸发量大，干燥度较高，大陆性气候特征明显，四季气候分明。 表3-1 沿线气象站常规气象要素特征值表 站名项目; 固原. 平均气压（hPa）; 825. 气温℃; 平 均; 6.7. 平均最高; 31.2. 平均最低; -22.3. 极端最高; 34.1. 极端最低; -30.9. 相对湿度（%）; 平 均; 61.6. 年降水量（mm）; 435.6. 最大冻土深度（cm）; 92.8. 最大积雪深度（cm）; 7.4. 风; 平均风速(m/s); 2.7. 最大风速(m/s); 21.7. 主导风向; ESE. 天气 日数 (d); 大风; 平均; 11.3. 雨天; 平均; 102.7. 雪天; 平均; 38.0. 沙尘暴; 平均; 0. 平均雷暴日数; 26.5. 平均雨淞日数; 3.3. 平均雾淞日数; 4.1. （4）水文 沿线地下水主要分布在山间河谷平原及山间沟谷中，主要含水层为粉土、角砾，地下水类型属第四系含水孔隙潜水类型和上层滞水。地下水补给方式主要为大气降水、农田灌溉以及河流侧向渗透补给，排泄方式主要为蒸发、地下径流以及侧向渗透。孔隙潜水地下水埋深4.0～12.0m，地下水变幅约1.5～2.0m。 2、区域生态环境现状 （1）生态环境现状 本项目所在区域土地现状主要为旱地、乔木林地和其他林地。经现场调查，项目所在区域地表植被主要为农田栽培植被、人工种植林木和自然草本植被，农田栽培植被主要有小麦、玉米等，人工种植林木主要有杨树、槐树、松树等，自然草本植被主要有沙蒿等。本项目所经区域动物种类较少，动物均为当地常见种，如鼠类、麻雀、野兔等常见种类。 根据现场调查和访问，本项目评价范围内调查期间未发现国家级及自治区级受保护的珍稀濒危动植物等重要物种，不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、重要生境等生态敏感区。 （2）主体功能定位 本项目所在区域位于《宁夏回族自治区主体功能区划》中的“省级重点生态功能区”。重点生态功能区功能定位是：保障国家生态安全的重要区域，西北重要的生态功能区，人与自然和谐相处的示范区。 本项目为输变电项目，永久占地主要为变电站、塔基零星占地，项目占地主要以临时占地为主，施工期结束后，对临时占地根据其原有土地及植被类型，恢复其原有土地类型及植被。因此，项目建设与《宁夏回族自治区主体功能区规划》确定的发展方向及开发管制原则相符。本项目与宁夏主体功能区划位置关系详见附图11。 （3）生态功能定位 本项目所在区域位于《宁夏回族自治区生态功能区划》中的“清水河上游河谷草田轮作生态功能区”。该生态功能区越往上游河谷平原越狭窄，气候也越阴凉湿润，海拔由1550m上升到1800m，该区的农田多为清水河各支流的大小水库引水灌溉；存在的生态敏感问题是水库水含盐量较高，造成农田土壤盐渍化加剧；生态环境治理措施是加强基本农田建设，缩小灌面，改漫灌为畦灌，推行节水新技术，同时发展草田轮作，扩大人工草地面积，大力发展养牛业。 本项目为输变电项目，主要为变电站永久占地及少量塔基零星占地，占地较为分散且占地面积小，主要以临时占地为主，不涉及水库，不涉及基本农田建设。因此，项目建设与《宁夏回族自治区生态功能区规划》相符。本项目与宁夏生态功能区划位置关系详见附图12。 （4）项目区域土地利用类型 本项目所在区域占地类型主要为旱地、乔木林地等，评价范围内土地类型主要为其他草地、城镇住宅用地、工业用地、城镇村道路用地、果园、旱地等，本项目所在区域土地利用现状见附图13。 （5）项目区域植被类型 根据现场实际调查，项目所在区域地表植被主要为农田栽培植被、人工种植林木和自然草本植被，耕地内植被主要有小麦、玉米等，林地主要有杨树、槐树、松树等，自然草本植被主要有沙蒿等。本项目所在区域植被类型见附图14。 3、区域环境质量现状 （1）电磁环境现状 为了解本项目运行前的电磁环境质量现状，我单位委托长润安测科技有限公司于2025年12月13日对项目周边的电磁环境进行了现状监测。具体电磁环境现状评价详见本报告电磁环境影响专题评价。 根据监测结果可知，该项目建设区域内，工频电场强度、工频磁感应强度均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的相应标准限值。 （2）声环境现状 为了解本项目运行前的声环境质量现状，我单位委托长润安测科技有限公司于2025年12月11日、2025年12月12日对项目周边的声环境进行了现状监测，具体详见附近。 1）监测项目 测量离地1.5m高度处的噪声。 2）监测方法 严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行监测。 3）监测仪器 本项目监测使用的仪器见表3-2，监测仪器校准记录见表3-3。 表3-2 本项目监测使用的仪器一览表 项目; 噪声及气象参数. 长润安测科技有限公司; 仪器名称; 测量范围; 生产厂家; 检定与校准. AWA5688（CR-YQ-126）多功能声级计; （28～133）dB(A); 杭州爱华仪器有限公司; 出厂编号：10344276 检定单位：北京市计量检测科学研究院 检定证书号：JA25J-CD101414 有效期至：2026.9.21. AWA6022A（CR-YQ-114）声校准器; /; 杭州爱华仪器有限公司; 出厂编号：2020139 检定单位：北京市计量检测科学研究院 检定证书号：JA25J-CD101426 有效期至：2026.9.23. 3500（CR-YQ-012）; （0.5~25）m/s; Kestrel; 出厂编号：2086519 检定单位：中检（宁夏）计量检测有限公司 证书号：RL250512788 有效期至：2026.5.14. 表3-3 监测仪器校准记录一览表 序号; 校准日期; 测量前校准示值（dB(A)）; 测量后校准示值（dB(A)）; 差值; 是否合格. 1; 2025.12.11; 昼间; 93.9; 93.8; 0.1; 合格. 2; 夜间; 93.9; 93.7; 0.2; 合格. 3; 2025.12.12; 昼间; 93.9; 93.7; 0.2; 合格. 4; 夜间; 93.9; 93.8; 0.1; 合格. 4）监测布点 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）布点。 ①东郊110千伏变电站新建工程：本次监测选择拟建站界四周围墙外1m布设监测点，共布设4个现状监测点。 - ②云雾山-南郊π入东郊变110kV线路工程：线路位于********，监测点布设尽量沿线路路径均匀布点，兼顾行政区及环境特征的代表性进行布设，本次在线路路径上布设2监测点。 ③环境敏感目标：本次监测选取具有代表性声环境敏感目标进行监测，监测点选在拟建变电站各方位外最近的环境敏感目标建筑物户外，距离墙壁1m处，距离地面1.5m的位置，共布设4个监测点。 噪声监测点位详见图3-2。 **** 图3-2 本项目噪声监测点位示意图 5）监测频次 昼夜各1次，监测1天。 6）监测条件 12月11日昼间天气多云，温度4℃，湿度37.7%，风速1.9m/s；12月11日夜间天气多云，温度-3℃，湿度38.1%，风速1.8m/s。12月12日凌晨天气晴，温度-1℃，湿度37.1%，风速1.8m/s。 7）质量控制 噪声测量仪器性能必须符合《声级计电声性能及测量方法》（GB/T3785-2010）规定，并在测量前后进行校准。 8）评价标准 拟建东郊变电站附近及其声环境敏感目标处执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；输电线路靠近公路侧执行《声环境质量标准》4a类标准。 9）监测结果 声环境现状监测结果见表3-4。 表3-4 声环境现状监测结果统计表 单位：dB(A) 序号; 行政区域; 点位描述; 测量高度（m）; 昼间; 夜间; 执行标准. 昼间; 夜间. 1; ********; 东郊110千伏变电站新建工程; 拟建东郊110千伏变电站东侧; 1.5; 54; 44; 60; 50. 2; 拟建东郊110千伏变电站南侧; 1.5; 50; 42. 3; 拟建东郊110千伏变电站西侧; 1.5; 51; 43. 4; 拟建东郊110千伏变电站北侧; 1.5; 54; 47. 5; 线路工程; 拟建架空线路1（靠近公路）; 1.5; 62; 50; 70; 55. 6; 拟建架空线路2; 1.5; 57; 43; 60; 50. 7; 敏感目标; ****; 1.5; 49; 44. 8; ****; 1.5; 47; 43. 9; ****; 1.5; 48; 42. 10; ****; 1.5; 43; 42. 10）监测结果分析 拟建东郊变电站站界处的噪声监测值昼间（50-54）dB(A)、夜间（42-47）dB(A)；监测值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 环境敏感目标处的噪声监测值昼间（43-49）dB(A)、夜间（42-44）dB(A)。以上监测值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。 拟建线路路径上（拟建架空线路1）的昼间噪声监测值62dB(A)、夜间50dB(A)，低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，拟建线路路径上（（拟建架空线路2）的昼间噪声监测值57dB(A)、夜间43dB(A)，监测值较大是因为项目区域靠近高速公路及城市公路，监测结果低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （3）地表水环境现状 据现场调查，本项目区域无稳定地表水系。 - 环境空气质量 本项目位于*************，根据宁夏回族自治区生态环境厅印发的《2024年宁夏生态环境质量状况》中****环境空气质量监测数据和结论进行项目所在区域达标的判定，具体监测结果见表3-5。 表3-5 ****2024年基本污染物监测结果表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均; 48; 70; 68.57; 达标. PM2.5; 年平均; 22; 35; 62.86; 达标. SO2; 年平均; 6; 60; 10.00; 达标. NO2; 年平均; 18; 40; 45.00; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.0mg/m3; 4.0mg/m3; 25.00; 达标. O3; 日最大8小时第90百分位数; 131; 160; 81.88; 达标. 由上表可知，2024年****大气环境中PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3环境监测数据均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）中二级标准要求，属于达标区。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、前期项目概况 利用的云雾山-南郊110kV线路属于110千伏南彭线包含在《南郊110千伏输变电工程》中，后期因为宁夏固原云雾山330千伏变电站110千伏配出工程将线路整体更名为云雾山-南郊110kV线路（110kV云南线），南郊110千伏输变电工程已于2009年4月29日以评代验完成了其环境影响评价工作(宁环表[2009]55号)，工程已投运多年，根据补做环评监测结果及现场调查，110千伏南彭线的工频电磁场、声环境均低于相应的标准限值，生态环境均采取有效的防治措施，不存在原有环境污染情况及生态破坏问题。 ****; ****. 图3-3 生态恢复情况 综上所述，云雾山-南郊110kV线路工程的工频电磁场、声环境均低于相应的标准限值，生活污水、固体废物及生态环境均采取有效的处理处置措施及生态保护与恢复措施。 |
| 生态环境保护目标 | 1、评价等级 （1）电磁环境 ①变电站工程 本项目变电站电压等级为110kV，采用半户内布置。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），确定本项目变电站电磁环境影响评价等级为二级。 ②输电线路工程 本项目输电线路采用架空线路段。架空线路边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），确定架空线路环境影响评价等级为二级。本项目地下电缆电压等级为110kV，确定地下电缆环境影响评价等级为三级。 综上，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），确定本项目电磁环境影响评价等级为二级。 （2）生态环境 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），①涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；②涉及自然公园时，评价等级为二级；③涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；④根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；⑤根据HJ610、HJ 964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；⑥当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；除本条a)、b)、c)、d)、e)、f)以外的情况，评价等级为三级；⑦线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。 本项目占地0.0222km2，小于20km2。本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园等生态敏感区。 综上所述，本项目生态影响评价等级为三级。 （3）声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）5.1.3建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)～5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。5.1.4建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。5.1.5在确定评价等级时，如果建设项目符合两个等级的划分原则，按较高等级评价。 依据2024固原市区声环境功能规划，本项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类地区，经预测项目建设后评价范围内声环境保护目标噪声级增量小于3dB(A)，受噪声影响的人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目声环境影响评价等级为二级。 （4）地表水环境 本项目正常运行时产生的污水主要来自变电站运行维护人员及门卫产生的生活污水，污染因子比较简单（主要为PH、COD、BOD5、NH3-N等），且产生量很小。产生的生活污水经站区内化粪池处理后进入市政管网。根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018），本项目产生的污水不直接排放到外环境，按三级B评价。 2、评价范围 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中有关评价范围的规定，确定本项目评价范围。 （1）变电站工程 ①工频电场、工频磁场：站界外30m； ②声环境：站界外200m范围内； ③生态环境：站场围墙外500m内。 （2）输电线路工程 ①工频电场、工频磁场：架空线路为边导线地面投影外两侧各30m； ②声环境：架空线路为边导线地面投影外两侧各30m； ③生态环境：架空线路为边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。电缆为管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）。 3、环境保护目标 根据收资调查及现场踏勘，本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区。本项目评价范围内共2处环境敏感目标，变电站评价范围内有1处环境敏感目标（有113户声环境保护目标，7户电磁环境敏感目标），输电线路工程评价范围内有1处环境敏感目标（5户电磁与声环境保护目标，与变电站共为声环境敏感目标8户，）具体见表3-6、图3-4。 表3-6 本项目电磁和声环境敏感目标一览表 序号; 工程名称; 行政 区域; 环境敏感目标; 环境敏感目标情况; 方位、距变电站/边导线最近距离; 环境要素; 执行标准. 1; 东郊110千伏变电站新建工程; *************; **** ****; **** ****; **** ****; ****; 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应标准限值。《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. ****. 2; 云雾山-南郊π入东郊变110kV线路工程; ****; ****; ****; ****. ****. ****. ****. ****. ****. ****. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）声环境 本项目位于宁夏回族自治区*************，根据2024固原市区声环境功能规划，本项目变电站及线路评价范围内执行执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；靠近公路侧35±5m的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；敏感目标区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体见表3-7。 表3-7 本项目具体执行的声环境质量标准 环境要素; 类别; 昼间; 夜间. 声环境; 2类; 60dB(A); 50dB(A). 4a类; 70dB(A); 55dB(A). （2）电磁环境 ①工频电场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的标准，公众曝露控制限值电场强度限值200/f（4000V/m）作为评价标准；架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志； ②工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的标准，公众曝露控制限值磁感应强度限值5/f（100μT）作为评价标准。 具体情况见表3-8。 表3-8 电磁环境控制限值 污染物名称; 标准. 工频电场; 4000V/m. 10kV/m（架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所）. 工频磁场; 100μT. 2、污染物排放标准 （1）声环境 ①施工期声环境执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），具体见表3-9。 表3-9 建筑施工噪声排放限值 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). ②运行期东郊110kV变电站厂界西北侧靠近公路侧的执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他厂界噪声噪声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体见表3-10。 表3-10 本项目具体执行的工业企业厂界环境噪声排放限值 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB(A); 50dB(A). 4类; 70dB(A); 55dB(A). |
| 其他 | （1）施工期固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）相关要求执行。 （2）运行期变电站危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 （3）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）。 （4）本项目无总量控制指标。 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态影响分析 （1）变电站工程 变电站工程施工期对生态的影响主要来自场地平整、基础开挖、材料运输、设备临时堆放等施工活动中施工机械、车辆、人员对土壤的扰动以及对地表植被碾压、堆压、踩踏等影响。 ①对土地利用的影响分析 本项目变电站区域永久占地0.776hm2，占地类型现状为旱地、乔木林地。施工期由于基础开挖、设备的安装及配电室等辅助工程建设和施工营地设置（施工人员生活区、材料堆放场）等设置会占用部分土地，不可避免地导致站址区域内土壤及植被被扰动。项目占用旱地时应进行生态补偿，变电站占地面积较小，且站址施工期较短，施工结束后，临时占地及时恢复原有土地功能，对区域土地利用的影响很小。施工结束后，临时占地及时恢复原有土地功能，对区域土地利用的影响很小。 ②对植被的影响分析 本项目变电站对所在区域植被的影响主要来源于工程建设过程中，站址内场地占压、进站道路修筑、站外施工营地等对变电站站址内及周围旱地造成短暂的占压，破坏地表植被。变电站施工期对旱地的破坏是短暂的，随着施工期的结束站外临时占地植被逐步恢复，对变电站外旱地的影响较小。 ③对野生动物的影响分析 本项目变电站所在区域人类活动较为频繁，许多野生动物为避开人类，早已离开变电站所在区域，因此难以见到珍稀野生动物，所在区域无珍稀及濒危物种和需要特殊保护的物种，也无大、中型食草类、食肉类动物。工程建设不会对所在区域野生动物有明显的影响。 ④生物多样性影响分析 本项目施工活动对临时占地植被破坏，临时占地类型为旱地、乔木林地，植被种类为玉米、小麦、人工种植的杨树、松树等为当地常见种。陆生动物以老鼠、麻雀为主，在当地均分布相对较多。项目施工期会造成植物数量减少，野生动物生活会受到干扰，但施工结束后，临时占地可恢复原有土地功能，对野生动物及植物的影响很小。因此，本项目的建设对评价区域内生物多样性的影响是很轻微的。 （3）输电线路工程 本项目输电线路包含2×0.14（架空）、1×0.07km（电缆），施工过程中要进行电缆、塔基作业施工工序，且有施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现为对施工作业区域土壤的扰动，堆压、碾压、踩踏破坏地表植被。 ①对土地利用的影响分析 本项目输电线路永久、临时占地类型为其他林地、乔木林地。施工临时占地主要为塔基施工场地、牵张场、跨越场等施工区域。输电线路永久占地仅为0.0117hm2，临时占地为0.48hm2，占地以临时占地为主，较为分散，输电线路不存在集中大量占用土地的情况，对生态环境的影响较小，经过一定恢复期后，土地利用状况不会发生变化，仍可保持原有使用功能，对区域土地利用几乎无影响。 ②对植被的影响分析 本项目评价范围内未发现受国家和地方重点保护的珍稀、濒危动植物等物种。本项目所经区域土地现状主要为其他林地、乔木林地。经现场调查，林地主要为人工植被，主要有松树、杨树、草类主要沙蒿等，均为项目所在地常见植物种类。 输电线路永久占地会使线路沿线的植被受到破坏，架空线路对线下植被生长无影响。本项塔基永久占地很小，地下电缆均为临时占地，无永久占地，项目主要影响来自于临时占地。施工时，应将临时占地的施工场地设置于植被稀少的地方；施工临时道路应充分利用现有道路，并避开植被较好处。土地类型为林地时，临时占地尽量布设在无林木的区域，对临时占地占用的林木进行补植，永久占用的耕地进行生态赔偿。因此，临时占地对植被的影响只是暂时的，随着临时占地的恢复，对植被的影响将得到消除。 ③对野生动物的影响分析 本项目对野生动物的影响主要表现在施工过程中产生的噪声等会影响线路范围和周边地区野生动物的栖息。项目所在区域人类活动比较频繁，受人类活动干扰程度大，不是动物活动的主要范围。经现场调查，本项目所经区域动物物种主要为常见的鸟类如麻雀等，陆生动物主要为田鼠等，未见珍稀、重点保护野生动物。且线路长度较短，施工时间短，对野生动物的影响为间断性、暂时性的。沿线没有珍贵野生动物出没，由于施工周期短，施工过程中通过加强对施工人员保护野生动植物的宣传教育，提高施工人员自觉保护野生动植物的环保意识，本项目施工不会对沿线野生动物有明显的影响。 ④对生物多样性的影响分析 线路占地范围内主要为其他林地与乔木林地，群落内都为常见的植物物种乔木林地中多为人工种植杨树、松树等，均为项目所在地常见植物种类。陆生动物以老鼠、麻雀为主，在当地均分布相对较多。项目施工期会造成植物数量减少，野生动物生活会受到干扰，但施工结束后，临时占地可恢复原有土地功能，对野生动物及植物的影响很小。因此，本项目的建设对评价区域内生物多样性的影响是很轻微的。 2、声环境影响分析 （1）变电站工程 本项目变电站施工期主要的噪声源为材料运输车辆产生的运输噪声以及变电站基础施工过程中各类机具产生的机械噪声，在一定范围内会对周围声环境产生影响，但这些影响是小范围的、短暂的，随着施工的结束，其对声环境的影响也将随之消失。 施工场地内机械设备大多属于移动声源，难以预测施工场地各场界噪声值，因此， 本次仅针对各噪声源强单独作用时噪声贡献值进行预测。本项目施工均要求采用低噪声设备，参照《低噪声施工设备指导名录（2024 年版）》（工业和信息化部 生态环境部住房和城乡建设部 市场监管总局 四部门公告 2024年40号），常见施工设备噪声源强见表4-1 所示。 表 4-1 常见施工设备噪声源强不同距离声压级（单位：dB（A）） 序号; 设备名称; 距设备距离 （m）; 噪声源强; 本次噪声源强取值（取最大值）; 施工区域. 1; 挖掘机; 5; 66-73; 73; 变电站、输电线路. 2; 覆带式推土机; 5; 78-89; 89; 变电站. 3; 混凝土泵车; 5; 68.8-71.8; 71.8; 变电站、输电线路. 4; 轮胎式装载机; 5; 70-75.2; 75.2; 变电站. 5; 振动压路机; 5; 72~81; 81; 变电站. 注：①：仅考虑动力源为内燃机的设备；②：常见施工设备噪声源位置与操作者位置距离在0.5m-3m，本次预测噪声源位置与操作者位置按5m计，源强按最大值计，预测结果相对保守；. ①预测内容 施工期噪声影响预测内容为：预测施工单台设备噪声声源水平衰减影响值。 ②预测模式 施工机械的噪声可视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声室外点声源预测模式，计算时不考虑地面效应引起的附加隔声量和空气吸收引起的衰减量。 点声源随传播衰减按下式计算： 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；Lp(r0)—参考位置 r0 处的声压级，dB；r—预测点距声源的距离，m；r0—参考位置距声源的距离，m。 表4-2 单台施工设备噪声源强不同距离声压级 单位：dB(A) 施工设备名称; 与施工点距离（m）. 5; 10; - 20; 40; 50; 100; 150; 200; 250. 挖掘机; 73; 67; 61; 55; 53; 47; 43; 41; 39. 履带式推土机; 89; 83; 77; 71; 69; 63; 59; 57; 55. 振动压路机; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51; 49; 47. 轮胎式装载机; 75.2; 69; 63; 57; 55; 49; 45; 43; 41. 混凝土泵车; 71.8; 66; 60; 54; 52; 46; 42; 40; 38. 单台机械作业时，昼间施工在距离施工机械50m以外噪声值可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）昼间70dB（A）的标准。南湾、天都山变电站周围200m范围内无居民区或对噪声敏感的建筑物。本项目施工一般在昼间（6：00-22:00）进行，尽量避免夜间（22:00-6:00）进行施工，因施工工艺和其他因素等要求必须进行夜间（22:00-6:00）施工时，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近人群，最大限度地争取受影响人群支持和谅解，同时在夜间施工时禁止使用产生较大噪声的机械设备如推土机、压路机等，并严格控制施工时间。 施工过程中选用低噪声的施工设备，南湾变电站施工时应首先完成变电站围墙的修 建，然后进行站内施工，天都山变电站间隔扩建在已建围墙内施工，通过围墙阻隔可在一定程度上建设对站外噪声影响；施工期合理布置施工机具，如尽量将高噪声源强施工机具布置在远离站界位置，避免噪声源强较大的机械同时进行施工作业；限制施工时间，将冲击性大并伴有强烈震动的施工安排在白天进行；现场金属材料的装卸做到轻拿轻放；施工单位对施工机械设备定期进行维修养护，发现设备因松动的部件振动或消声器的损坏而增加工作时声级时，及时进行维修。项目土石方开挖时段较集中，土石方和材料等运输量有限，因而施工期间运输车辆产生的交通噪声影响是短暂的，采用限制鸣笛、减速慢行等噪声减缓措施后，施工车辆噪声对周围环境产生的影响很小。 表4-3 施工期声环境保护目标处噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 声环境保护目标; 厂界距离; 噪声贡献值; 昼间噪声背景值; 昼间噪声预测值; 标准; 达标 情况. 1; ****; 62m; 34; 49; 49; 60; 达标. 2; ****; 5m; 56; 47; 56. 3; ****; 73m; 33; 48; 48. 4; ****; 13m; 48; 43; 49. （2）输电线路工程 输电线路施工期间噪声影响较大阶段为施工准备阶段（含物料运输、临时道路修筑）及基础施工阶段（含基础开挖、混凝土灌注），主要声源为挖掘机、旋挖钻机等。 线路工程为点状施工，各施工点施工量小，施工时间短，单塔施工准备到基础浇筑完成时间一般可在3日内完成，施工高峰期每天运行时间约4h。施工结束，施工噪声影响亦会结束。本项目地下电缆段线路较短，施工时设置施工围挡，各施工作业段施工量小，对声环境影响较小。 根据《低噪声施工设备指导名录（第一批）》（工业和信息化部 生态环境部 住房和城乡建设部 市场监管总局 四部门公告 2023年第12号），挖掘机的噪声源强为66~74dB（A）。 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的要求，在噪声敏感建筑物集中区域施工作业，应当优先使用低噪声施工工艺和设备。因本项目部分塔位距离声环境敏感目标较近，本次评价要求输电线路在声敏感目标附近施工时，需按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》要求，采用低噪声设备。本次评价要求在声环境敏感目标处施工时，施工机械噪声源强不得高于70dB（A），同时施工场地应选择远离声环境敏感目标的一侧布设、施工区域设置施工围挡等噪声防治措施。 输电线路夜间不进行施工，仅在昼间施工。本次评价针对评价范围内距离最近的1户声环境敏感目标进行了施工期昼间噪声预测，噪声源强选用单台施工机械作业，施工场界处的声压级为70dB(A)。预测仅考虑噪声源强因距离引起的衰减，不考虑大气吸收、地面效应、施工围挡等引起的衰减，具体本项目输电线路施工期声环境敏感目标处噪声预测结果见表4-4。 表4-4 施工期声环境保护目标处噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 声环境保护目标; 与施工场界最近距离; 噪声贡献值; 昼间噪声背景值; 昼间噪声预测值; 标准; 达标 情况. 1; ****; 约91m; 31; 49; 49; 60; 达标. 根据预测结果可知，输电线路沿线最近的1户声环境敏感目标昼间噪声预测值为49dB(A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，因此，本项目涉及的其他敏感目标均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 因施工期噪声为间歇性的，在落实施工场地远离声环境敏感目标布设，设置施工围挡、采用低噪声设备等声环境保护措施，本项目施工期施工厂界噪声贡献值可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB（A）的标准，声环境敏感目标处噪声预测值也能满足相应功能区标准限值要求。 3、施工扬尘影响分析 （1）变电站工程 变电站施工扬尘主要来自站区及进站道路场地平整、基础土石方开挖和回填及堆存，材料运输和使用，施工现场内车辆行驶等产生的扬尘。土石方及基础施工、车辆运行等产生的粉尘在短期内将使局部区域空气中TSP增加。变电站围墙为装配式围墙，电容器采用块式基础装配模式，设备支架采用独立基础，电缆沟采用排管敷设，与传统变电站相比，减少了施工作业时间，可减少了扬尘对周围大气环境的影响。只要在施工过程中贯彻文明施工的原则，可通过先建设变电站实体围墙，施工现场进行洒水作业，临时堆土进行遮盖，开挖出的土石方及时进行回填，大风天气停止土石方作业等措施，有效控制施工扬尘影响范围基本上仅局限于变电站内，对周围大气环境的影响较小。 （2）输电线路工程 输电线路施工扬尘主要来自塔基基础开挖、平整等产生的扬尘。本项目电缆沟采用排管敷设，与传统施工方式相比，大大减少了施工作业时间，减少了施工扬尘对周围大气环境的影响。塔基采用灌注桩基础，扬尘产生量较少，基坑开挖完工后，尽快浇注商品混凝土，缩短裸露时间。本项目电缆线路采用排管敷设方式，且长度较短，施工作业期较短，影响区域较小，对周围环境影响只是短期的、小范围的。地下电缆、供、排水管线、站外电源地下线路，设置彩钢板围挡，施工场地内临时堆土采取遮盖等措施。根据施工现场情况，距离敏感点较近的塔基要求采取围挡措施，进行洒水抑尘，减少扬尘的产生。当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业。如用汽车运送易起尘的土方时，要加盖篷布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘；卸车时应尽量减少落差，减少扬尘。 4、固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要来源于施工过程产生的建筑垃圾（含包装材料等）、施工人员产生的少量生活垃圾等。施工过程产生的建筑垃圾、生活垃圾进行分类集中收集。 - 本项目无弃土产生。本工程主要为主体工程区，主体工程用料全部外购，不设置取土（料）场，施工过程中产生的挖方全部回填；塔基基础开挖出的土石方用于回填及塔基周围培土，无弃土产生。 （2）项目施工过程中产生的建筑垃圾应进行分类收集，部分可回收的由施工单位统一收集，交由建设单位回收利用。拆除110千伏（35kV共塔）的杆塔、导线、地线等可回收建材由建设单位及时回收处置；拆除的塔基基础、废包装材料等建筑垃圾，运往政府部门指定的地点处置。根据《关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见》的通知（国办函【2025】57号），本项目产生的干化泥浆可用于临时占地土地平整使用。 （3）施工期间产生的生活垃圾应进行分类收集，定期运至附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置，严禁随意丢弃和堆放。 综上所述，本项目施工期产生的固体废物均得到了妥善的处理处置，不会对 周围环境产生影响。 5、地表水环境影响分析 变电站、输电线路工程施工采用商品混凝土，塔基基础施工过程中产生的施工泥浆水设置泥浆池、沉淀池处理后循环使用，不外排。 施工期废（污）水主要来源于施工人员生活污水。施工期施工营地设置化粪池，化粪池要求采取防渗措施，化粪池定期委托环卫部门进行清掏，不外排。 综上所述，本项目施工期产生的废（污）水均得到了妥善的处理处置，不外排，对周围环境产生的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、对生态环境的影响分析 由于在施工结束后，项目临时占地均会进行植被恢复，故在施工期损失生物物种量会有所补偿。输电线路主要为塔基占地，运行期不会阻隔动物正常活动。线路巡检人员，沿固定巡检路线行驶，定期对沿线生态保护和防护措施进行检查，跟踪生态保护与恢复效果。因此，运行期随着临时占地的逐步恢复，运行期对生态环境的影响很小。 2、电磁环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目新建变电站、地下电缆均采用电磁环境影响预测类比监测的方式，架空线路采用模式预测的方式。 （1）变电站工程 根据类比监测结果可知，本项目变电站建成运行后产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4000V/m和100μT标准限值。 （2）输电线路工程 根据类比监测结果，可预测本项目地下电缆，正常运行状态下产生的工频电场强度和工频磁感应强度远低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4000V/m和100μT标准限值，其电磁影响对周围环境很小。根据模式预测结果，本项目架空线路正常运行状态下，在经过非居民区产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露控制限值工频电场强度10kV/m（线路经过道路等场所）公众曝露控制限值工频磁感应强度100μT的标准限值，在经过居民区产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m，公众曝露控制限值工频磁感应强度100μT的标准限值。 综上所述，本项目运行后对周围电磁环境影响很小。具体电磁环境影响预测评价详见本报告电磁环境影响专题评价。 3、声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目新建东郊110千伏变电站的声环境影响采用模式预测的方式，本项目新建110kV电缆线路不进行声环境影响预测分析。 （1）东郊110千伏变电站工程 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中噪声预测模式。 若仅考虑无指向性点声源发散衰减，则： 预测点等效声级贡献值： 式中：Lp ---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Lpi ---i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； K---噪声源数量。 （2）预测内容 ①噪声源强 变电站运行期间的噪声主要来自主变压器。本期工程声源主要为主变压器，依据设计单位提供资料、根据《变电站噪声控制技术导则》（DL/T1518-2016）、《国家电网有限公司输变电工程通用设备35-750千伏变电站分册(2018年版)》中对声源的要求，具体声源参数见下表。 表4-5 变电站本期主要设备噪声源强一览表 设备名称; 设备数量; 布置方式; 单台设备噪声级; 运行时长（h）. 主变压器; 2台; 户外; 64dB(A); 24. ②预测内容 厂界：噪声贡献值。 （3）噪声预测点输入清单 本项目噪声源距离厂界预测点的距离，如表4-5所示。 表4-6 声源与厂界噪声预测点距离 单位：m 点位; 空间坐标/m; 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界. X; Y; Z. 1号主变; 40.7; 29.5; 1.2; 30.8; 29.5; 40.7; 30. 2号主变; 27.7; 29.5; 1.2; 43.8; 29.5; 27.7; 30. 注：表中坐标以变电站电器平面图厂界左下角为坐标原点(0，0)，横向为X轴，纵向为Y轴。 （4）预测结果及评价 变电站噪声预测及评价主要为本期新建的2台主变压器。变电站本期投运后产生的厂界噪声预测结果见表4-6。 **** 图4-1 变电站噪声等值线图 表4-7 变电站本期工程投运后环境噪声预测结果 单位：dB(A) 预测位置; 变电站东侧厂界; 变电站南侧厂界; 变电站西侧厂界; 变电站北侧厂界. 贡献值; 22; 10; 21; 22. 标准值; 2类（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）、4类（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）. 由以上预测结果可知，本期变电站工程投运后产生的厂界噪声贡献值在（10~22）dB(A)之间，远远低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。变电站投运后，对周围声环境基本无影响。 表4-8 敏感目标噪声预测结果 单位：dB(A) 声环境保护目标; 厂界距离; 噪声贡献值; 昼间噪声背景值; 昼间噪声预测值; 达标情况. ****; 62m; 3; 49; 49; 达标. ****; 5m; 8; 47; 47. ****; 73m; 2; 48; 48. ****; 13m; 6; 43; 43. 由以上预测结果可知，本期敏感目标处的噪声预测值在（43~49）dB(A)之间，低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类标准。 （3）本项目双回路架空线路 ①选择类比对象 本项目110千伏线路与35千伏线路组成同塔双回，根据《建设项目分类管理名录2021》，35kV线路不进行环境影响评价，本期选取2条110千伏线路同塔双回进行噪声预测 本项目选取110千伏汉白甲乙线双回路架空线路监测断面双回路（6#-7#杆塔间）进行类比，监测结果引用《宁夏宁东江汉330 千伏变电站110千伏送出工程检测报告》中对110千伏汉白甲乙线双回路（6#-7#杆塔间））线路的监测数据，具体详见附件7。 线路产生的噪声主要与线路电压等级、导线架设方式、导线排列方式等因素有关，根据表4-8。 表4-8 110kV双回路线路类比情况一览表 项目; 本项目110千伏线路双回路段; 110千伏汉白甲乙线双回路（6#-7#杆塔间）（类比线路）. 所在位置; 宁夏回族自治区固原市; 宁夏回族自治区灵武市. 电压等级; 110kV; 110kV. 导线架设方式; 同塔双回路; 同塔双回路. 导线型号; 1×JL/G1A-240/30; 1×JL/G1A-300/25. 导线排列方式; 垂直排列; 垂直排列. 导线对地高度; 导线对地高度最低为6m; 11m. 环境条件; 均位于宁夏境内，环境条件相似. 表4-8看出，类比线路110千伏汉白甲乙线同塔双回路线路（6#-7#）与本项目双回路段架空线路电压等级均为110kV，导线架设方式均为同塔双回路架设，导线排列方式均为垂直排列、导线型号类似，且环境均较为空旷，环境条件类似。110千伏双回路比本项目110千伏和35千伏混塔架设噪声影响要大，因此，选用110千伏汉白甲乙线同塔双回路线路（6#-7#）运行时的噪声监测值能够较好的反应本项目110kV线路双回路架空线路段运行后产生的噪声影响。 ②类比监测单位 宁夏盛世蓝天环保技术有限公司。 ③类比监测项目 噪声。 ④类比监测方法 按《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）进行监测。采用类比分析方法评价架空线路运行后产生的噪声对周围环境的影响。 ⑤类比监测仪器 噪声监测仪器：AWA5688多功能声级计/AWA6221A 声校准器； 量程范围：30dB~105dB/94.0dB； 生产厂家：杭州爱华仪器有限公司； 出厂编号：10329747/1007026； 设备编号：LT-03/LT-03-1； ⑥类比监测条件 类比监测时间：2023年10月11日。 2023.10.11：昼间天气晴，温度21.5℃，湿度33.0%，0.6m/s，大气压857.3hPa。夜间天气晴，温度12.4℃，湿度31.2%，静风，大气压855.0hPa。 ⑦类比监测点位 对类比线路以导线档距中央弧垂最低位置的横断面方向上，同塔双回输电线路以弧垂最低位置处档距对应两杆塔中央连线对地投影为起点，监测点均匀分布在边相导线两侧的横断面方向上。挂线方式以杆塔对称排列的输电线路，在杆塔一侧的横断面方向上布置监测点。测点间距5m，依次监测至评价范围边界处。 110千伏汉白甲乙线同塔双回路线路（6#-7#）监测断面见图4-2。 **** 图4-2 类比线路衰减监测断面 ⑧类比监测工况 110千伏汉白甲乙线同塔双回路线路（6#-7#）监测期间运行工况见表4-9。 表4-9 类比线路监测期间运行工况一览表 名称; 电压 （kV）; 电流 （A）; 有功功率（MV）; 无功功率（MVar）. ****; ****; ****; ****; ****. ****; ****; ****; ****; ****. ⑨类比监测结果 110千伏汉白甲乙线同塔双回路线路（6#-7#）运行产生的噪声源强见表4-10。 表4-10 110千伏汉白甲乙线双回路断面（6#-7#杆塔间、线高11m、档距322m） 声环境监测结果 测点 编号; 监测点位; 测点高度（m）; 昼间 dB(A); 夜间 dB(A). 1; 弧垂最大位置处档距对应两杆塔中央连线对地投影点0m; 1.5; 42; 41. 2; 弧垂最大位置处档距对应两杆塔中央连线对地投影点西4m（110千伏汉白甲线边导线对地投影点0m）; 1.5; 42; 41. 3; 边导线对地投影点西5m处; 1.5; 42; 41. 4; 边导线对地投影点西10m处; 1.5; 41; 40. 5; 边导线对地投影点西15m处; 1.5; 41; 39. 6; 边导线对地投影点西20m处; 1.5; 40; 39. 7; 边导线对地投影点西25m处; 1.5; 40; 39. 8; 边导线对地投影点西30m处; 1.5; 39; 38. 7）噪声预测分析 由表4-11可以看出，110kV汉白甲乙线双回路断面上的环境噪声昼间最大值为42dB(A)、夜间最大值为41dB(A)。 根据无限长线声源的几何发散衰减计算公式，本次评价以环境影响最不利原则，选取类比线路现状监测最大值（未扣除区域背景值）作为贡献值进行评价，即Lp(r)为42dB(A)，参数r为4.5m，r0为9.5m，可得出类比单回路线路导线对地高度为6m时，线下噪声贡献值为45dB(A)。本工程云雾山-南郊π入东郊变110kV线路与类比工程的电压等级、架设方式相同、导线型号相似，且工程所在地环境条件相似，由此可知，本项目云雾山-南郊π入东郊变110kV线路工程经过非居民区时，导线对地高度为6m时，线路噪声贡献值也满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准要求。 本次进行环境敏感目标声环境影响评价时，以声环境敏感目标所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量，本项目新建输电线路经过环境敏感目标处附近时，对地高度不低于7m，由预测可知，当导线对地高度不低于7m时，本项目运行后对环境敏感目标处能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。具体预测结果见表4-11。 表4-11 声环境敏感目标处噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 环境敏感目标（距离线路最近的敏感目标）; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; ****; 37; 49; 44; 49; 45; 60; 50. 本项目输电线路声环境敏感目标处昼间噪声预测值49dB(A)、夜间噪声预测值45dB(A)，低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求。 本次预测仅考虑了噪声距离衰减，因此本次评价的噪声预测值要大于线路实际产生的噪声值，声环境影响预测与评价是正确的并且是合理的。 4、地表水环境影响分析 本项目运行期生活污水经化粪池沉淀处理后接市政污水管网，不会污染站址周围的水环境。本项目输电线路工程在运行期不产生废水。 综上所述，本项目对周围水环境无影响。 5、固体废物影响分析 本项目变电站为智能化变电站，运行期无人值守，无生活垃圾产生。 本项目变电站主变压器下方设有事故油坑，铺有卵石层，若主变压器在事故状态下排油或漏油，将经排油管到达事故油池（25m3），废变压器油应交由有相应资质的危废处理单位处置。 变电站内变压器为了绝缘和冷却的需要装有变压器油，正常运行工况条件下，无废变压器油产生，变压器故障时或维护等过程中可能产生废变压器油。对照《国家危险废物名录》（2025年版）废变压器油属于危险废物，废物类别为 HW08，废物代码为 900-220-08。废变压器油应交由有相应资质的危废处理单位处置。 变电站设有铅蓄电池，当铅蓄电池因发生故障或其他原因无法继续使用需要更换时会产生废弃的铅蓄电池。对照《国家危险废物名录》（2025年版）废弃的铅蓄电池属于危险废物，废物类别为 HW31，废物代码为 900-052-31。废弃的铅蓄电池（一般8~12年更换一次）交有危险废物处理资质的单位置换后直接回收，不在站内贮存。 输电线路在运行期间只定期进行巡视和检修。巡检人员所产生的垃圾很少，且严格要求其随身带走，不在当地遗留，因此不会产生固体废物影响。 综上所述，本项目运行后产生的固体废物妥善处理处置后不会污染环境。 6、环境风险分析 变电站的主变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有大量的变压器油，在正常运行状态下无变压器油外排；一般只有发生事故状态下产生变压器油泄露以及由此可能产生的火灾。 变电站的主变压器为油浸变压器，主变压器下设事故油坑，铺设鹅卵层，四周设有排油管与事故油池相连。变压器发生事故时，所有的漏油将渗过卵石层到达事故油坑并通过排油管最终进入事故油池，在此过程卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾。废变压器油经事故油池收集后，交由有相应资质的危废处理单位处置。 事故油坑及事故油池设置的合理性分析： 事故油坑、排油管及事故油池四壁及底面均采取防渗措施，防止废油渗漏产生环境污染事故。本项目在每台主变下均设置有事故油坑18m3，新建25m3事故油池1座，单台主变绝缘油最大质量约为21t（密度约为0.89t/m3），折算体积约为23.5m3。事故油坑、事故油池均满足变电站单台主变最大油量的20%容量及100%容量要求，因此事故油坑、事故油池容积能够满足相关要求，可以确保废变压器油的收集和不外泄。 建设单位应定期对电气设备检修、维护，确保变电站内电气设备安全运行，杜绝事故的发生。针对变电站站内可能发生的突发环境事件，建设单位按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期进行演练。 综上所述，本项目变电站运行后采取有效的污染防治措施并配备必要的安全解救设备和工具，潜在的环境风险较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、与《输变电建设项目环境保护技术要求》选线选址的相符性分析 根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020），本项目与HJ1113-2020选址选线要求相符性分析详见表4-12。 表4-12 本项目与（HJ1113-2020）输变电项目选址选线要求相符性分析 （HJ1113-2020）输变电项目选址选线要求; 本项目对应情况; 相符性. 1; 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。; 本项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 2; 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 变电站位于*************，变电站选址已考虑出线走廊规划，变电站进出线没有进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 3; 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本项目为半户内变电站，变电站进出线不涉及医疗卫生、文化教育等为主要功能的区域，经预测本项目敏感目标的电磁及噪声预测值满足相关标准要求。; 符合. 4; 同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。; 本项目线路为地下电缆及架空线路，位于原有线路走廊内，减少了线路走廊开辟及周围环境的影响。; 符合. 5; 原则上避免在 0 类声环境功能区建设变电工程。; 本项目新建变电站不涉及0类声环境功能区。; 符合. 6; 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。; 本项目新建变电站工程为半户内变电站，占地面积较小，占地类型为耕地、乔木林地，减少了对生态环境的影响。; 符合. 7; 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本项目对不可避免要砍伐的林木，依法给予应有的补偿。; 符合. 8; 进入自然保护区的输电线路，应按照HJ19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。; 本项目工程所在位置不涉及自然保护区; 符合. 综上所述，本项目选址选线已避开了生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，避开了医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。本项目变电站在选址时已按照终期规模综合考虑进出线走廊规划，进出线不会进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区；本项目线路优化设计，部分采用地下电缆，减少了土地占用、植被破坏、土石方产生量，土壤扰动相对较小。本项目为输变电工程项目，运行期产生的污染物较少，在落实本项目环境影响评价报告表提出的各项污染防治措施后，对周围环境的影响很小。 2、线路路径协议情况 本项目已取得线路沿线相关部门的选线意见，见表4-14。 表4-14 工程选线意见一览表 部门; 选线意见; 落实情况. *************林业和草原局; 根据《建设项目使用林地审核审批管理办法》(原国家林业局令第35号)和《草原征占用审核审批管理规范》规定，贵公司研究的线路方案涉及的林草地均可使用，但使用林草地前需按规定流程办理相关使用林草地手续。; 后续按照协议要求进行落实. 固原市城市管理局; 无意见; /. 固原市自然资源局; 同意建设; /. |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态保护措施 （1）避让措施 ①合理规划塔位、牵张场、施工临时道路等临时场地，合理划定施工范围和人员、车辆路径，尽可能布置在植被稀少的区域，减少对周围生态环境影响。 ②线路采用与35kV线路同塔双回路架设及110千伏地下电缆敷设，减少了线路走廊的开辟，减少占地，减少了对生态环境影响。 （2）减缓措施 ①变电站施工前先建设实体围墙，严格控制施工人员及施工车辆活动范围，减少对周围生态环境的影响。 ②在变电站场地、进站道路等各项基础施工中，严格按设计施工，减少基础开挖量，对临时堆放的土石方采取苫盖、拦挡等临时性防护措施，雨天及时排除场地积水，防止雨水冲刷和风力造成站区水土流失。 ③变电站建成后，站内空闲场地硬化，又可降低土壤的侵蚀。变电站内所有道路做硬化处理。 ④架空线路应设置施工围栏，变电站、施工营地、地下电缆、供、排水管线、站外电源地下线路应设置施工围挡，防止扩大扰动面积，控制施工人员及施工车辆在围栏、围挡内的活动，避免出现施工人员随意践踏土地的现象，施工车辆随意扩大施工作业范围的现象。 ⑤本项目施工材料运输，应尽可能利用现有道路，修建的少部分到达塔基的临时施工便道宽度严格控制在4m范围内，以减少新开辟施工便道对植被的破坏。 ⑥本项目临时占地类型为耕地时，施工结束后通过及时清理现场，复耕恢复其原有土地功能。占用的土地类型为林地时，临时占地布设在林木较少的区域减少林木的砍伐，施工结束后，对临时占地占用的林木进行补植。 ⑦线路基坑开挖完工后，尽快浇注商品混凝土，缩短土方裸露时间。土方施工避开雨天，遇有大风天气时暂停土石方的施工，对临时堆放的土石方采取遮盖、拦挡等临时性防护措施，以免造成更大面积的植被破坏和土壤表层的破坏。 ⑧本项目施工时占用林地与耕地，应采取表土剥离、分类存放，施工结束后，变电站剥离的表土用于施工营地临时占地土地平整恢复使用，林地树种选择为槐树、杨树、松树，耕地进行复耕恢复。 ⑨施工期，根据设计要求合理布设铁塔和材料堆放场等临时占地，尽可能布置在植被稀少的区域。 ⑩变电站、输电线路在施工过程中限制施工人员施工作业范围、作业时间，合理安排施工作业时间和施工工序，选择低噪声的施工机械，减少对野生动物的影响。 （3）恢复措施 ①表土回填：施工占地开挖的土方按照土层顺序进行回填，剥离的表土，按表层土在上的顺序堆放至临时占地区域，便于后期植被恢复使用。 ②土地平整：项目建设过程中，所压占的土地，由于施工机械的碾压，及建材堆放等其他因素的影响，必造成原有土地形态发生改变，引起土地表层起伏不平，难以达到预期的土地利用方向。施工结束后，对项目扰动区域实施土地整治措施，整治方式为机械整治，整地深度为0.3m。 ③土地翻耕：在清除材料运输及施工过程中洒落的砂石、水泥等建筑垃圾，对粒径大于5.0cm的碎石块进行捡选去除，然后采用机械翻松土地，翻耕厚度不得小于 30cm。 ④林地、耕地区域：本项目占用林地区域，施工结束后结合土地整治对扰动区域进行林草结合的方式恢复植被，树种选择为槐树、杨树、松树，耕地进行复耕方式恢复作物。 （4）补偿措施 本项目输电线路经过的土地类型为林地时，应对占用的林地进行生态补偿。 （5）管理措施 施工单位应做好环境管理与教育培训，组织专业人员对施工人员进行环保宣传教育。施工期严格施工作业范围，规范施工行为，加强管理监督。 以上措施责任单位为建设单位，具体实施单位为施工单位，建设单位需对施工期环境保护措施的落实情况进行监督管理。 2、声环境保护措施 为了进一步减少施工噪声对项目周围声环境影响，施工期应采取以下措施对施工噪声进行防治： （1）变电站施工时先建设实体围墙；施工时应尽量避免多台高噪声施工机械同时进行施工，合理布置施工机械位置，尽量使施工机械远离变电站围墙； （2）做好施工组织设计，选用低噪声施工设备，加强各类施工机械设备维护保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。 （3）严格控制施工作业时间，距离敏感点较近的塔基要求围挡施工，因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示。 在落实以上措施后，本项目施工期噪声对周围声环境影响较小。 3、大气环境保护措施 为了进一步减少施工扬尘对大气环境的影响，施工期应采取以下扬尘污染防治措施： （1）变电站围墙采用装配式围墙，电容器采用块式基础装配模式，设备支架采用独立基础，电缆沟采用排管敷设，减少了施工作业时间，可减少扬尘对周围大气环境的影响。施工前变电站应在施工场地四周按照规定先建设实体围墙，做到永临结合，实体围墙会对施工扬尘起到一定的阻隔作用。 （2）项目开挖出的土石方应及时进行回填，以减少临时堆土扬尘的产生。 （3）土方开挖、回填、易产生扬尘工序等施工时，根据现场条件，进行湿法作业，根据现场实际情况对施工场地等进行洒水等降尘措施。 （4）施工现场的临时堆土及其它建筑垃圾，若在施工场地内堆置超过48h的，应密闭存放或及时进行覆盖，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 （5）四级及四级以上大风或重度污染天气时，严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并做好作业面覆盖工作。 （6）施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 （7）如用汽车运输易起尘的土方时，要加盖篷布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘；卸车时应尽量减少落差，以减少地面扬尘污染。 在落实以上措施后，本项目施工期扬尘对周围大气环境影响较小。 4、固体废物处置措施 ①本项目总体挖填方平衡，无弃土产生。塔基基础开挖出的土石方用于回填及塔基周围培土，无弃土产生。 ②项目施工过程中产生的建筑垃圾应进行分类收集，部分可回收的由施工单位统一收集，交由建设单位回收利用。拆除110千伏（35kV共塔）的杆塔、导线、地线等可回收建材由建设单位及时回收处置；拆除的塔基基础、废包装材料等建筑垃圾，运往政府部门指定的地点处置。根据《关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见》的通知（国办函【2025】57号），本项目产生的干化泥浆可用于临时占地土地平整使用。 ③施工期间产生的生活垃圾应集中收集，定期运至附近垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置，严禁随意丢弃和堆放。 在落实以上措施后，本项目施工期固体废物对周围声环境影响较小。 5、水环境保护措施 变电站、输电线路施工均采用商品混凝土，塔基基础施工过程中产生的施工泥浆水设置泥浆池、沉淀池处理后循环使用，不外排。 施工期废（污）水主要来源于施工人员生活污水。施工期施工营地设置化粪池，化粪池要求采取防渗措施，化粪池定期委托环卫部门进行清掏。 以上措施需在施工期完成，责任单位为建设单位，具体实施单位为施工单位，建设单位需对施工期环境保护措施的落实情况进行监督管理。 6、施工期环境管理 （1）环境管理机构 建设单位在管理机构内配备必要的专职人员，负责环境保护管理工作。 （2）施工期环境管理 建设单位在施工期间设立项目部，设置专人负责环境保护管理工作，负责核查施工工序是否满足设计文件要求，核查施工是否满足环保要求等相关工作。具体建设单位环境管理的职责如下： ①负责管辖范围内电网建设项目环境保护“三同时”制度的具体执行。 ②依据环境影响评价文件及其批复文件，编制项目环境保护管理策划文件。 ③组织参建单位开展环境保护培训、宣贯和交底工作。 ④配合各级生态环境主管部门组织的监督检查，并组织整改发现的问题。 ⑤做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 施工单位负责对项目资源进行合理使用和动态管理，确保施工人员能够严格执行各项环保管理制度、规定、贯彻落实各项环保政策，减少对生态环境影响。具体施工单位环境管理的职责如下： ①施工单位应组织施工人员学习《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《宁夏回族自治区大气污染防治条例》、《宁夏回族自治区水污染防治条例》、本项目环评及批复文件等有关环保法律法规，做到施工人员知法、懂法和守法。 ②根据施工图环境保护专项设计和项目环境保护管理策划以及国家电网有限公司、国网宁夏电力有限公司相关要求，编制环境保护施工方案。 ③参加建管单位组织的环境保护培训，开展本单位内部培训（含分包单位）。 ④在施工过程中落实各项环境保护措施，记录和统计措施相关技术数据并报监理单位。 ⑤参加环境保护现场检查，完成整改工作，提交整改报告。 ⑥编制环境保护施工总结。 ⑦参与竣工环境保护设施验收工作。 ⑧协助完成各级生态环境主管部监督检查和沟通协调工作。 （3）施工期环境监测计划 对施工单位进行环境管理、检查和监督，对施工期出现的各种环境保护问题进行纠正，记录并及时进行归档处理。 （4）环境保护设施竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》，项目建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建 设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）及《建设项目竣 工环境保护验收技术规范输变电》（HJ705-2020），工程建设执行污染治理设 施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后， 由建设单位自行组织开展竣工环境保护验收工作，验收公示结束后，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报相关信息。做好相关信息、资料的整理、填报和归档工作。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态保护措施 （1）线路巡检人员，沿固定巡检道路行驶，减少运行期对生态环境的影响。 （2）定期对沿线生态保护和防护措施进行检查，跟踪生态保护与恢复效果。 2、电磁环境保护措施 （1）在设计中应按有关规程采取一系列减少电磁环境影响的措施，有效的减少对周围电磁环境的影响。 （2）输电线路设计严格执行环评及有关设计规程、规范提出的要求，采用合理的导线截面及结构，提高导线、金具加工工艺及控制导线对地距离，减少对周围电磁环境影响。 （3）加强变电站及输电线路监督管理，以及对运营期工频电场、工频磁场的监测工作，掌握项目产生的工频电场、工频磁场情况，及时发现问题。 （4）在项目安全距离内不得新建房屋，加强对项目周围人群科普宣传工作，提高人们的自我防范和公众保护电力设施的意识。 3、声环境保护措施 （1）变电站优化主变压器布置，站区总平面布置以主变为中心，变电站采用半户内布置，采用低噪声设备，从设备声源上控制噪声对周围环境影响。 （2）输电线路合理选择导线截面和相导线结构，并通过控制导线对地高度，以降低线路的电晕可听噪声水平。 （3）加强变电站及输电线路监督管理，以及对运营期噪声的监测工作，掌握项目产生的噪声情况，及时发现问题。 3、水环境保护措施 本项目变电站运行期生活废水经防渗化粪池沉淀处理后接市政污水管网，变电站站内雨水经汇集后，排入雨水管网，对区域水环境质量无影响。输电线路运行期不产生废水。 4、固体废物处置措施 （1）本项目变电站为智能化变电站，运行期无人值守，无生活垃圾产生。 （2）本项目变电站主变压器下方设有事故油坑，铺有卵石层，若主变压器在事故状态下排油或漏油，将经排油管到达事故油池（25m3），事故油交有危险废物处理资质的单位回收处置。事故油坑及事故油池防渗层为至少1m厚黏土层或至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料。 （3）本项目变电站报废的免维护蓄电池（一般8~12年更换一次）交有危险废物处理资质的单位置换后直接回收。运行期应对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。 （4）本项目变电站为智能化变电站，运行期无人值守，检修人员产生的生活垃圾随身带走。 以上措施需在运行期过程中落实，责任单位和具体实施单位均为项目运行单位。 5、风险防范措施 变电站在正常运行状态下无变压器油外排；一般只有发生事故状态下才会产生变压器油泄露。新建变电站主变压器下设置事故油坑，铺设鹅卵层，四周设有排油管与事故油池相连。为了进一步减轻环境风险，变电站应采取以下环境风险防治措施： （1）事故油坑及事故油池防渗层为至少1m厚黏土层或至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料。 # （2）当突发事故时，所有的漏油将渗过鹅卵层到达事故油坑并通过排油管最终排入事故油池（25m3），在此过程鹅卵层起到冷却油的作用，不易发生火灾。废变压器油经事故油池收集后，交有危险废物处理资质的单位回收处置。 （3）建设单位应定期对电气设备检修、维护，确保变电站内电气设备安全运行，杜绝事故的发生。针对变电站站内可能发生的突发环境事件，建设单位按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期进行演练。 6、运行期环境管理 （1）运行期环境管理 运行单位须设环境管理部门，配备相应的环境管理人员以不少于1人为宜，环境管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本项目主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和管理。 ①制定和实施各项环境管理计划。 ②建立工频电场、工频磁场及噪声环境监测。 ③不定期地巡查线路各段，保护生态环境不被破坏，保证保护生态环境与项目运行相协调。 ④检查环境保护设施运行情况，及时处理出现的问题，保证环保设施正常运行。 ⑤协调配合生态环境保护部门组织的监督检查，并组织整改发现的问题。 （2）运行期环境监测计划 运行期环境监测计划见表5-1。 表5-1 运行期环境监测计划一览表 序号; 名称; 内容. 1; 工频电场 工频磁场; 监测方法; 《交流输变电工程电磁环境检测方法（试行）》（HJ681-2013）. 监测频次和时间; 竣工验收监测一次；运行期每四年监测一次；投诉纠纷时应及时进行监测；. 2; 噪声; 监测方法; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 监测频次和时间; 变电站：竣工验收监测一次、运行期每4年监测1次；主要噪声源设备大修前后对变电站进行监测；. 输电线路：竣工验收监测一次；投诉纠纷时应及时进行监测；. （3）监测点位 本项目运行后监测项目主要为：工频电场、工频磁场、噪声和生态。运行期环境监测点位可参照本项目环评文件监测点位进行布设，如环评文件监测点位未能全面反映出项目建设的实际环境影响时，可根据实际情况及敏感目标进行调整。 ①工频电场、工频磁场 东郊110kV变电站工程：监测点选择在变电站无进出线或远离进出线（距离边导线地面投影不少于20m）的围墙外且距离围墙5m处布置，距离地面1.5m位置。断面监测路径选择在以变电站围墙（监测最大值）为起点，在垂直于围墙的方向上布置，监测点间距为5m，顺序测至距离围墙50m处为止。 本项目线路工程：在变电站、输电线路电磁环境敏感目标处布设监测点。监测断面路径选择在以导线档距中央弧垂最低位置的横截面方向上。同塔双回输电线路以弧垂最低位置处档距对应两杆塔中央连线对地投影为起点，监测点均匀分布在边相导线两侧的横断面方向上。对于挂线方式以杆塔对称排列的输电线路，只需在杆塔一侧的横断面方向上布置监测点。在测量最大值时，监测点间距为1m，监测到最大值后，监测点间距为5m，顺序测至距离边导线对地投影外50m处为止。 电缆线路：断面监测路径是以地下输电电缆线路中心正上方的地面为起点，沿垂直于线路方向进行,监测点间距为1m.顺序测至电缆管廊两侧边缘各外延5m处为止。对于以电缆管廊中心对称排列的地下输电电缆，只需在管廊一侧的横断面方向上布置监测点。 电磁敏感目标监测点位选择在电磁环境敏感目标建筑物户外，距离墙壁1m处，距离地面1.5m的位置。 ②噪声 东郊110kV变电站工程：监测点选择在变电站外环境敏感目标处、当变电站厂界外无声环境敏感目标时，监测点布设在变电站厂界外1m、高度1.2m以上、距任一反射面距离不小于1m的位置。当变电站厂界外存在声环境敏感目标时，监测点布设在厂界外1m，高于围墙0.5m以上的位置。 输电线路：在本项目输电线路及声环境敏感目标处布设监测点。在线路导线距地最低处布设监测断面，选择在以导线弧垂最大处线路中心的地面投影点为监测原点，沿垂直于线路方向进行，测点间距5m，依次监测到调查范围处为止；敏感目标监测点位选择在声环境敏感目标建筑物户外，距离墙壁1m处，距离地面1.5m的位置。 （4）监测技术要求 ①监测方法 工频电场、工频磁场的监测方法执行《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中相关规定；噪声的监测方法执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关规定。 ②监测频次 运行期间进行竣工环境保护验收时监测一次；结合项目竣工环境保护验收，根据运行单位的规定进行常规监测，并针对项目发生重大变化时以及引发投诉纠纷时进行必要的监测。 ③监测质量控制、保证 监测单位需为取得检验检测机构资质认定证书的单位且具有电磁辐射和噪声检测类别。监测单位应具备完善的监测质量控制体系，对整个环境监测过程进行全面质量管控。监测仪器应定期校准，并在其证书有效期内使用，每次监测前后均检查仪器，确保仪器在正常工作状态。监测人员应进行业务培训，考核合格并取得岗位合格证书。现场监测工作须不少于二名监测人员进行。监测点位、监测环境、监测高度和监测方法均按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中相关规定执行。 监测结束后，应及时对监测原始数据进行整理，进行三级审核程序，审核内容包括监测采样方案及其执行情况，数据处理过程，质控措施，计量单位，编号等。经三级审核过的监测报告由相关负责人签字、监测单位盖章后生效。 7、环境保护措施可行合理性分析 本项目各环境要素所采取的环境保护措在参照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中提出的选址选线、设计阶段、施工阶段及运行阶段环境保护措施基础上，结合本项目可研报告、土地复垦方案中提出环境保护措施制定的。 运行期变电站，通过设备选型、加强设备维护保养确保厂界环境噪声排放；设置事故油坑、事故油池来收集事故情况下产生的事故油。输电线路严格按照设计规范要求的高度，加强监督管理保证线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度及噪声均满足评价标准的要求。 这些防治措施大部分是已运行输变电工程实际运行经验，结合国家环境保护要求而设计的，因此在技术上可行，经济上合理，在本项目环保投资中明确了本项目各环境保护措施实施阶段、责任主体、具体实施方案、各阶段需采取的环境保护措施及环保投资金额，可保障本项目设计期、施工期、运行期各阶段生态保护措施和修复效果的落实。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 根据项目相关资料，本项目动态总投资****万元，其中环保投资估算为****万元，占项目动态总投资的****%。本项目环保投资见表5-2。 表5-2 本项目环保投资一览表 单位：万元 序号; 项目 阶段; 环境保护设施; 环境保护措施; 责任主体; 实施方案; 投资 估算. 1; 设计期; /; 1、对项目进行环境影响评价，提出施工期、运行期各项环境保护措施；2、设计单位针对各项环保设施、措施进行设计和要求; 建设单位; 环评单位、设计单位协助建设单位对项目进行环评影响评价及环境保护措施设计; ****. 2; 施工期; 洒水车、围挡、垃圾运输车、警示标志; 扬尘：采取洒水抑尘，架空线路应设置施工围栏、变电站、施工营地、地下电缆、供、排水管线、站外电源地下线路 应设置施工围挡，运输车辆苫盖等措施; 建设单位; - 建设单位将环境保护要求纳入施工承包合同中，应在施工场地派驻专人负责环境保护管理工作，监督各项环境保护措施的落实； - 施工单位组织施工人员进行环境保护培训，加强环境保护意识，严格按照环环境影响评价及环境保护专项设计落实各项环保措施。 3、施工结束后，建设单位组织项目进行竣工环境保护验收。; ****. 生活污水：生活污水设置有防渗措施的化粪池进行处理。施工废水：设置泥浆池、沉淀池; ****. 噪声：选用低噪声设备，架空线路应设置施工围栏、变电站、施工营地、地下电缆、供、排水管线、站外电源地下线路 应设置施工围挡，加强施工设备保养等措施; ****. 固废：建筑垃圾能回收利用的回收利用，干化泥浆等建筑垃圾，运至政府部门指定的地点；施工人员产生的生活垃圾集中堆放，定期运至附近垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置。; ****. 生态保护：表土剥离、表土回填，树木补植等植被恢复措施; ****. 其他：警示标志、竣工环保验收; ****. 3; 运行期; 选用低噪设备，加强施工设备保养等措施； 化粪 池；事 故油 池、事 故排油 管道、 事故油 坑及卵 石；垃 圾箱; 环境管理：①设置环境管理部门，制定环境监测计划、环境保护制度并实施；②检查环境保护设施运行情况，保证环保设施正常运行; 运维单位; 运维单位设置环境管理部门，根据环境监测计划对项目进行运行期监测，保证输电设施正常运行。; ****. 噪声：选用低噪声设备，加强施工设备保养等措施; 运行单位加强变电站环境保护设施的日常管理维护，保证环境保护设施的正常运行; ****. 固废：设置事故油池、事故油坑; ****. 环保投资合计; ****. 项目总投资; ****. 环保投资比例; ****. |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生 生态 | ①架空线路应设置施工围栏，变电站、施工营地、地下电缆、供、排水管线、站外电源地下线路应设置施工围挡；②严格按照设计施工，减少基础开挖量，临时堆土进行苫盖；③变电站建成后，站内空闲场地硬化；④尽量利用现有道路，设置施工便道宽度控制在4m范围内；临时施工场地布置在植被较少的区域；⑤施工结束后通过补植树木、复耕等恢复方式及时进行植被恢复；⑥挖出的土方集中堆放，以减少对附近植被的覆盖，线路基坑开挖完工后，尽快浇注商品混凝土，并对其表层进行碾压，缩短裸露时间。⑦进行表土剥离，并单独存放，用于临时占地植被恢复；⑧变电站施工结束后，空地应及时进行硬化；⑨对施工人员进行环保知识宣传，提高施工人员的环保意识，严禁捕猎野生动物，合理安排施工时间和作业工序，避免在晨昏和正午进行高噪声施工作业。 | 临时占地因地制宜恢复原有土地功能 | ①线路巡检人员，沿固定巡检道路行驶，减少运行期对生态环境的影响。②定期对沿线生态保护和防护措施进行检查。 | 按要求落实 |
| 水生 生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | ①变电站和输电线路均采用商品混凝土，塔基基础施工施工过程中产生的施工泥浆水设置泥浆池、沉淀池处理后循环使用，不外排；②施工期施工营地设置化粪池，化粪池要求采取防渗措施，化粪池定期委托环卫部门进行清掏。 | 废（污）水不外排 | 项目运行期生活污水经化粪池沉淀处理后接市政污水管网，主变压器故障时会产生少量变压器油，突发事故时变压器油排入事故油池，事后交由有资质的专业公司运走处理，不外排。 | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①变电站围墙采用装配式围墙，避免多台高噪声施工机械同时进行施工；②施工过程中选用低噪声的施工设备，加强设备维护保养；③严格实施运输过程管理；④严格控制施工作业时间，因混凝土浇筑等特殊工序要求必须进行连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | ①变电站优化主变压器布置，站区总平面布置以主变为中心，变电站采用半户内布置，采用低噪声设备，从设备声源上控制噪声对周围环境影响。②加强项目日常监督管理及运营期噪声的监测工作。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）及《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准限值 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气 环境 | ①变电站围墙采用装配式围墙，会对施工扬尘起到一定的阻隔作用；②土石方及时回填；③减少土壤裸露时间和裸露面积；④施工场地适时洒水；⑤尽量不在大风天施工作业，尤其是引起地面扰动的作业等防尘措施；⑥运输车辆采取篷布苫盖，封闭运输，防止飞散、掉落；⑦施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 | / | / | / |
| 固体 废物 | ①本项目挖填平衡，无弃土产生。②根据《关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见》的通知（国办函【2025】57号），本项目产生的干化泥浆可用于临时占地土地平整使用；拆除110千伏（35kV共塔）的杆塔、导线、地线等可回收建材由建设单位及时回收处置；拆除的塔基基础、废包装材料等建筑垃圾，运往政府部门指定的地点处置。③生活垃圾集中堆放，定期运至附近垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置，严禁随意丢弃和堆放。 | 按要求处置 | ①事故油经事故油池（25m3）收集后交有危险废物处理资质的单位回收处置；②废旧的免维护蓄电池交有危险废物处理资质的单位置换后直接回收。 | / |
| 电磁 环境 | / | / | ①电气设备采用半户内集中布设；②加强项目日常监督管理及运营期工频电场、工频磁场的监测工作。 | 满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应标准限值 |
| 环境 风险 | / | / | 变电站设置事故油池（容积为25m3）、事故油坑，事故油坑及事故油池防渗层为至少1m厚黏土层或至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料。定期对电气设备进行检修、维护，制定事故应急预案。 | 按要求处置 |
| 环境 监测 | / | / | 按照运行期环境监测计划对项目进行电磁环境、声环境监测 | 满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应标准限值；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）及《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准限值 |
| 其他 | / | / | / | / |

七、结论

本项目符合国家和地方产业政策，符合相关规划，项目选址选线合理，符合固原市分区管控要求。本项目针对施工期和运行期存在的环境问题采取相应的防治措施，对评价区域环境质量影响较小。因此，建设单位认真落实设计和本报告表中的环保措施，从环境保护角度分析，宁夏固原原州区东郊110千伏输变电工程 项目的建设是可行的。

宁夏固原原州区东郊110千伏输变电工程

电磁环境影响专题评价

建设单位：国网宁夏电力有限公司固原供电公司

二〇二六年一月

# 一、项目概况

本项目共包含二部分：

（1）新建东郊110千伏变电站

本工程新建东郊110kV半户内式变电站1座，新建主变2×50MVA；新建2回110kV出线间隔，6回35kV出线间隔，16回10kV出线间隔。新建10kV并联电容器2×（3+6）Mvar。

（2）新建云雾山-南郊π入东郊变电站110kV线路工程

拟建线路2×0.14km(架空)+1×0.07km(其中接云雾山方向拟建电缆1×0.02km；接南郊变方向拟建电缆1×0.05km。)，线路采用双回路架设；拟建双回路耐张塔3基，总计建设盘井3座。电缆采用排管敷设。

# 二、电磁评价因子和评价标准

1、评价因子

工频电场、工频磁场。

2、评价标准

根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率0.025kHz-1.2kHz的公众曝露控制限值的规定，确定电磁环境影响评价标准如下：

①工频电场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的标准，公众曝露控制限值电场强度限值200/f（4000V/m）作为评价标准；架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志；

②工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的标准，公众曝露控制限值磁感应强度限值5/f（100μT）作为评价标准。

# 三、电磁评价工作等级和评价范围

1、评价工作等级

①变电站工程

本项目变电站电压等级为110kV，采用半户内布置。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），确定本项目变电站电磁环境影响评价等级为二级。

②输电线路工程

本项目输电线路采用架空线路段。架空线路边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），确定架空线路环境影响评价等级为二级。本项目地下电缆电压等级为110kV，确定地下电缆环境影响评价等级为三级。

综上，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），确定本项目电磁环境影响评价等级为二级。

2、评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，确定110kV变电站为站界外30m内；110kV架空线路为边导线地面投影外两侧各30m；地下电缆线路为管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）。

# 四、电磁环境敏感目标

本项目评价范围内电磁环境敏感目标详见“三、生态环境现状、保护目标及评价标准章节中生态环境保护目标小节中的表3-5，图3-4”。

# 五、电磁环境现状评价

为了解本项目运行前的电磁环境质量现状，我单位委托长润安测科技有限公司于2025年12月13日对项目周边的电磁环境进行了现状监测，具体详见附件10。

1、监测项目

测量离地1.5m高度处的工频电场强度、工频磁感应强度。

2、监测方法

监测方法严格按《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）进行监测。

3、监测仪器

工频电场、工频磁场监测仪器见专题表1。

专题表1  监测仪器一览表

| 项目 | 仪器参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁夏固东郊110千伏输变电工程 | 仪器名称及型号 | 测量范围 | 生产厂家 | 检定与校准 |
|  | SEM-600 （CR-YQ-073） 电磁辐射分析仪 | 电场：0.01V/m-100kV/m； 磁场：1nT-10mT | 北京森馥科技股份有限公司 | 出厂编号：G2061 &D2061 检定单位：华南国家计量测试中心（广东省计量科学研究院） 证书号：HYQ25A0613758 有效期至：2026.6.30 |

4、监测布点

按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）布点。

（1）东郊110千伏变电站工程：监测点布设在拟新建东郊110千伏变电站站界四侧布设监测点，共布设4个现状监测点，距离地面1.5m的位置。

（2）云雾山-南郊π入东郊变110kV线路工程：监测点布设尽量沿线路路径均匀布点，兼顾行政区及环境特征的代表性，距离地面1.5m的位置，本次输电线路布设个4监测点。

（3）环境敏感目标：监测点选在敏感目标建（构）筑物户外靠近变电站及拟建输电线路最近的1户，距离地面1.5m的位置。本次共布设3个监测点。

具体监测点位详见专题图1。

****

专题图1  本项目监测点位示意图

5、监测频次

每天监测1次，监测1天。

6、监测条件

12月13日凌晨天气晴，温度 -6℃，湿度 34.0%，风速 1.9m/s。

7、质量控制

（1）每次监测前，按仪器使用要求，对仪器进行校准。

（2）监测地点选在地势较平坦，尽量远离高大建筑物和树木、电力线和通信设施的地方。

（3）监测人员与天线的相对位置应不影响测量读数，其他人员和设备应远离测试场地。

（4）监测仪器经校验，并在有效期内。

（5）监测的条件符合技术规范的要求。

8、监测结果

电磁环境现状监测结果见专题表2。

专题表2  电磁环境现状监测结果统计表

| 序号 | 点位描述 | 测量高度（m） | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟建东郊110千伏变电站东侧 | 1.5 | 34.440 | 0.523 |
| 2 | 拟建东郊110千伏变电站南侧 | 1.5 | 2.613 | 0.042 |
| 3 | 拟建东郊110千伏变电站西侧 | 1.5 | 11.874 | 0.070 |
| 4 | 拟建东郊110千伏变电站北侧 | 1.5 | 3.447 | 0.096 |
| 5 | 拟建架空线路1 | 1.5 | 28.726 | 0.473 |
| 6 | 拟建架空线路2 | 1.5 | 9.941 | 0.498 |
| 7 | 拟建电缆线路1 | 1.5 | 9.064 | 0.278 |
| 8 | 拟建电缆线路2 | 1.5 | 20.894 | 0.420 |
| 9 | **** | 1.5 | 7.108 | 0.306 |
| 10 | **** | 1.5 | 7.153 | 0.049 |
| 11 | **** | 1.5 | 0.178 | 0.022 |

10、监测结果分析

根据监测结果可知，新建东郊110kV输变电工程变电站四周的工频电场强度在2.613V/m-34.440V/m之间，工频磁感应强度在0.042μT-0.523μT之间；受旁边已运行的110kV及35kV同塔双回路的影响，导致监测结果偏大，监测结果均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m和工频磁感应强度100μT的标准限值。

新建架空线路的工频电场强度最大值为28.726V/m，工频磁感应强度最大值为0.498μT；受旁边已运行的110kV及35kV同塔双回路的影响，导致监测结果偏大，监测结果均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露控制限值工频电场强度10kV/m（架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度）和工频磁感应强度100μT的标准限值。

新建地下电缆的工频电场强度最大值为20.894V/m，工频磁感应强度最大值为0.40μT；受旁边已运行的110kV及35kV同塔双回路的影响，导致监测结果偏大，监测结果均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m和工频磁感应强度100μT的标准限值。

敏感目标处的工频电场强度在0.178V/m-7.108V/m之间，工频磁感应强度在0.022μT-0.306μT之间；监测结果均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m和工频磁感应强度100μT的标准限值。

# 六、电磁环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目新建变电站及地下电缆的电磁环境影响预测采用类比监测的方式，架空线路采用模式预测的方式。

1、变电站工程

（1）选择类比对象

为预测本项目变电站运行后产生的工频电场、工频磁场对周围环境的电磁环境影响，选取与本项目110kV变电站条件大致相似的110kV变电站，即电压等级相同、容量相近、主接线形式相同、建设规模相对一致的110kV变电站进行类比监测。本次类比对象选择已运行的龙泉110kV变电站，类比监测数据引用《宁夏石嘴山龙泉变电站110kV 3号主变扩建工程环境质量现状监测》中对龙泉110kV变电站的监测数据，详见附件8。本次评价选择龙泉110kV变电站的有关情况见专题表3。

专题表3  本期新建变电站与类比变电站主要技术指标比较

| 项目名称 | 东郊110kV变电站 | 龙泉110kV变电站 （类比变电站） |
| --- | --- | --- |
| 所在位置 | 宁夏回族自治区固原市 | 宁夏回族自治区石嘴山市 |
| 电压等级 | 110/35/10kV | 110/35/10kV |
| 主变容量 | 2×50MVA | 2×50MVA |
| 变电站面积 | 0.458hm2 | 0.5275hm2 |
| 出线方式 | 电缆出线 | 架空出线 |
| 110kV出线间隔 | 2回 | 2回 |
| 主变布置 | 半户内 | 户外 |
| 110kV配电装置布置 | 户内 | 户外 |

由上表可知：

①电压等级、主变容量、出线间隔

东郊变电站和类比变电站的电压等级均为110kV，本项目东郊变电站主变2台，主变容量为50 MVA，类比变电站龙泉变主变2台，每台主变容量均为50MVA，本项目东郊变电站出线间隔2回，类比龙泉110kV变电站出线间隔2回。本项目采用地下电缆出线，类比变电站采用架空出线，类比变电站与本期新建东郊变电站主变规模、容量、出线间隔相同。因此，选用龙泉110kV变电站进行类比预测是可行的。

②电气设备布置方式

本期东郊变电站与类比变电站均采用架空出线，并且东郊变电站的布置形式为半户内变电站，龙泉变电站为户外变电站，因此，选用龙泉110kV变电站进行类比分析是可行的。

③所在位置及变电站面积

类比变电站与本期变电站环境条件相似，从变电站的占地面积分析，类比变电站的占地面积类似，因此，选用龙泉110千伏变电站进行类比分析是可行的。

综上所述，本次选用类比龙泉110千伏变电站与本期东郊110kV变电站从电压等级、主变容量、出线间隔规模、电气设备布置方式等分析大致相一致，环境条件均满足相关要求。因此，选用龙泉110千伏变电站已运行的类比监测结果来预测分析本期东郊110千伏变电站建成后的电磁环境影响是合理的，可以反映出东郊110kV变电站本期工程运行后对周围电磁环境的影响程度。

（2）类比监测项目

工频电场、工频磁场。

（3）类比监测频次

监测一次。

（4）类比监测方法

按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）要求。

（5）类比监测仪器

监测名称：SEM-600/LF-01D电磁场探头和读出装置；

测量范围：工频电场0.5V/m~100kV/m，工频磁场10nT~3mT；

生产厂家：北京森馥科技股份有限公司；

出厂编号：G-2240 D-2238；

内部编号：LT-DC03-1；

检定单位：华南国家计量测试中心（广东省计量科学研究院）；

检定证书号：WWD202403202；

有效期：2024.09.23-2025.09.22。

（6）类比监测条件

2025年3月26日昼间天气晴，温度18.1℃，湿度30.5%，风速静风，大气压879.8hPa；夜间天气晴，环境温度8.2℃，湿度33.6%，静风，大气压880.9hPa。

（7）类比监测点位

监测点选择在变电站无进出线或远离进出线（距离边导线地面投影不少于20m）的围墙外且距离围墙5m处布置，距离地面1.5m位置。断面监测路径选择在以变电站围墙西侧（监测最大值）为起点，在垂直于围墙的方向上布置，监测点间距为5m，顺序测至距离围墙50m处为止。

龙泉110kV变电站监测点位示意图见专题图2。

****专题图2  类比变电站工频电、磁场监测点位示意图

（8）类比运行工况

龙泉110kV变电站监测期间运行工况见专题表4。

专题表4  类比变电站监测期间运行工况一览表

| 日期 | 工程名称 | 电压（kV） | 电流（A） | 有功功率 （MW） | 无功功率 （MW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.3.26 | **** | **** | **** | **** | **** |
|  | **** | **** | **** | **** | **** |

（9）类比监测结果

龙泉110kV变电站运行产生的工频电场、工频磁场见专题表5。

专题表5  类比变电站运行产生的工频电场、工频磁场

| 序号 | 测点位置 | 测量高度 (m) | 工频电场强度 (V/m) | 工频磁感应强度(μT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电站东侧围墙外5m（1#） | 1.5 | 67.15 | 0.1355 |
| 2 | 变电站东侧围墙外5m（2#） | 1.5 | 35.98 | 0.1526 |
| 3 | 变电站南侧围墙外5m（3#） | 1.5 | 22.07 | 0.1775 |
| 4 | 变电站南侧围墙外5m（4#） | 1.5 | 18.28 | 0.1424 |
| 5 | 变电站西侧围墙外5m（5#） | 1.5 | 14.47 | 0.5245 |
| 6 | 变电站西侧围墙外5m（6#） | 1.5 | 30.12 | 0.1468 |
| 7 | 变电站北侧围墙外5m（7#） | 1.5 | 165.3 | 0.1961 |
| 8 | 变电站北侧围墙外10m | 1.5 | 142.6 | 0.1785 |
| 9 | 变电站北侧围墙外15m | 1.5 | 119.58 | 0.1682 |
| 10 | 变电站北侧围墙外20m | 1.5 | 89.64 | 0.1534 |
| 11 | 变电站北侧围墙外25m | 1.5 | 65.24 | 0.1329 |
| 12 | 变电站北侧围墙外30m | 1.5 | 51.02 | 0.1203 |
| 13 | 变电站北侧围墙外35m | 1.5 | 36.54 | 0.1087 |
| 14 | 变电站北侧围墙外40m | 1.5 | 25.68 | 0.0951 |
| 15 | 变电站北侧围墙外45m | 1.5 | 20.73 | 0.0876 |
| 16 | 变电站北侧围墙外50m | 1.5 | 18.32 | 0.0803 |
| 17 | 变电站北侧围墙外5m（8#） | 1.5 | 143.7 | 0.1742 |

由上表可知，龙泉110kV变电站厂界围墙外5m监测的工频电场强度为（14.47~165.3）V/m，工频磁感应强度为（0.1355~0.5245）μT；围墙外10m-50m衰减断面工频电场强度为（18.32~142.6）V/m，工频磁感应强度为（0.0803~0.1785）μT；龙泉110kV变电站所有测点监测值均远远小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4000V/m和100μT的标准限值。

根据类比监测结果可以预测，本项目变电站建成正常运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度对厂界外电磁环境及敏感目标影响均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4000V/m和100μT标准限值。

2、输电线路工程

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）的规定，采用类比预测方法预测地下电缆运行对其周围电磁环境的影响。采用模式预测方法预测架空线路运行对其周围电磁环境的影响。

1）单回路地下电缆

- ①选择类比对象

- 对本项目地下电缆段的电磁环境影响预测，选取同规模已运行电缆线路进行类比监测的方法来分析本项目地下电缆段线路产生的电磁对周围环境的影响。类比监测线路选择已运行的包银高铁宁夏石嘴山南牵引站220千伏外部供电工程中地下电缆进行类比，监测结果引用《包银高铁宁夏石嘴山南牵引站220千伏外部供电工程竣工环境保护验收调查表》中对城宇110千伏线路改造段地下电缆的监测数据，具体详见附件9。

专题表6 110kV地下电缆线路类比情况一览表

| 项目 | 本项目110千伏地下电缆 | 城宇110千伏线路改造段地下电缆 |
| --- | --- | --- |
| 所在位置 | 宁夏回族自治区固原市境内 | 宁夏回族自治区石嘴山市境内 |
| 回路 | 单回路 | 单回路 |
| 电压等级 | 110kV | 110kV |
| 导线型号 | ZC-YJLW03-Z-64/110kV | YJLW03-64/110kV |
| 环境条件 | 均位于宁夏回族自治区，均受旁边线路及变电站的影响 |  |

②类比监测单位

宁夏盛世蓝天环保技术有限公司。

③类比监测项目

工频电场、工频磁场。

④类比监测方法

按《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）进行监测。采用类比分析方法评价电缆线路运行后产生的电磁对周围环境的影响。

⑤类比监测仪器

仪器名称：电磁场探头和读出装置；

型号规格：SEM-600LF-01D

出厂编号：G-2240/D-2238

检定单位：华东国家计量测试中心

检定证书号：2023F33104837919002

有效期：2023.9.19-2024.9.18

⑥类比监测点位

以输电电缆线路中心正上方的地面为起点，沿垂直于线路方向进行，监测点间距为1m，顺序测至电缆管廊一侧边缘各外延5m处为止。对于以电缆管廊中心对称排列的地下输电电缆，只需在管廊一侧的横断面方向上布置监测点，项目电缆线路布设1处监测断面。

****

专题图3  类比地下电缆电磁监测断面示意图

⑦类比监测条件

类比监测时间：2024年7月14日。

昼间天气晴，温度27.6℃，湿度31.4%，静风，大气压858.4hPa。

⑧类比运行工况

类比电缆线路监测工况见专题表7。

专题表7 本项目监测期间实际运行工况一览表

| 线路名称 | 运行电压 (kV) | 运行电流 (A) | 有功功率 (MW) | 无功功率 (Mvar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110kV城宇线路 | 115.4 | 406.52 | 73.33 | 33.63 |

⑨类比监测结果

专题表8 城宇110kV线路改造段电缆断面电磁环境检测结果

| 序号 | 点位描述 | 测量高度 （m） | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下输电电缆线路中心正上方0m | 1.5 | 645.48 | 0.7435 |
| 2 | 地下输电电缆线路中心南侧0.7m（电缆管廊边缘南侧0m） | 1.5 | 662.33 | 0.7525 |
| 3 | 电缆管廊边缘南侧1m | 1.5 | 586.26 | 0.6810 |
| 4 | 电缆管廊边缘南侧2m | 1.5 | 546.31 | 0.6633 |
| 5 | 电缆管廊边缘南侧3m | 1.5 | 515.62 | 0.5114 |
| 6 | 电缆管廊边缘南侧4m | 1.5 | 464.34 | 0.4754 |
| 7 | 电缆管廊边缘南侧5m | 1.5 | 386.36 | 0.4221 |

城宇110kV线路改造段电缆断面电场强度在386.36V/m~662.33V/m之间，工频磁感应强度在0.4221μT~0.7525μT之间，监测值较大是因为本项目靠近城关220kV变电站、本项目架空线路的影响，所有测点监测值均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4000V/m和100μT的标准限值。

根据类比电缆线路正常运行工况下的实测工频电场强度、工频磁感应强度，可以预测本项目地下电缆段建成运行后产生的工频电场强度、工频磁感应强均均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4000V/m和100μT标准限值。

- 2）架空线路

- （1）预测模式

本项目架空线路的工频电场、工频磁场影响预测将参照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录C、D推荐的计算模式进行。

①高压交流架空输电线路下空间工频电场强度的计算（附录C）

a．单位长度导线上等效电荷的计算

高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。

为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程：

U1          λ11  λ12  …  λ1m        Q1

U2   =   λ21  λ22  …  λ2m       Q2

⁞        ⁞                  ⁞

Um         λm1  λm2  …  λmm      Qm

式中：U——各导线对地电压的单列矩阵；

Q——各导线上等效电荷的单列矩阵；

Λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。

[U]矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

b．计算由等效电荷产生的电场

为计算地面电场强度的最大值，通常取设计最大孤垂时导线的最小对地高度。

当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

式中：xi、yi——导线i的坐标（i=1、2、…m）；

M——导线数目；

Li、Li——分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。

由于接地架空线对于地面附近场强的影响很小，对导线水平排列的几种情况计算表明，没有架空地线时较有架空地线时的场强增加约1%～2%，所以常不计架空地线影响而使计算简化。

②高压交流架空输电线路下空间工频磁场强度的计算（附录D）

由于工频电磁场具有准静态性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

在一般情况下，可只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际，如专题图4。不考虑导线i的镜像时，可计算其在A点产生的磁场强度：

式中：I——导线i中的电流值，A；

H——导线与预测点的高差；

L——导线与预测点的水平距离，m。

专题图4  磁场向量图

本项目为三相线路，水平和垂直场强分别为：

Hx=H1x+H2x+H3x

Hy=H1y+H2y+H3y

式中：H1x、H2x、H3x为各相导线的场强的水平分量；

H1y、H2y、H3y为各相导线的场强的垂直分量；

Hx、Hy为计算点合成后水平分量和垂直分量（A/m）。

为了与环境标准相对应，需要将磁场强度转换为磁感应强度（mT）（一般也简称磁场强度），转换公式的单位为亨利，换算为特斯拉用下公式：

B=μ0H

式中：B——磁感应强度（T）；

H——磁场强度（H）；

μ0——常数，真空中相对磁导率（μ0=4п×10-7H/m）。

（2）参数的选取

因输电线路运行产生的工频电场、工频磁场主要由导线型式、导线对地高度、相间距离和线路运行工况（电压、电流等）等因素决定。本次预测对本项目新建输电线路涉及的所有塔型进行预测，在导线对地高度相同的情况下，选择影响最大的杆塔进行预测。本期选择横担最长的塔基进行预测，本次预测选择110-DC32S-DJ型钢管杆进行双回路预测。根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的要求，110kV架空线路经过非居民区时导线对地高度不得低于6.0m；经过居民区时，导线对地高度不得低于7.0m。且根据后续预测，本项目110千伏线路在经过环境敏感目标附近时，导线对地高度为7.0m时，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的工频电场强度4000V/m的标准限值要求。因此，预测导线对地高度6.0m、7.0m计。本项目架空线路电磁计算参数见专题表9。

专题表9  本项目架空线路电磁计算参数一览表

| 预测情景 | 本项目 110 千伏线路 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 双回路线路 |  |
| 预测塔型 | 110-DC32S-DJ |  |
| 导线型式 | JL/G1A-240/30钢芯铝绞线 |  |
| 导线排列方式 | 垂直排列 |  |
| 分裂型式 | 单分裂 |  |
| 子导线直径 | 21.6mm |  |
| 输送功率（额定功率） | 输送功率41.2MW |  |
| 功率因数 | 0.95 |  |
| 预测电压 | 115.5千伏 |  |
| 相序排列 | ABC-ABC（相序未确定，按照最不利的同相序预测） |  |
| 导线水平间距 | 上/中/下：10.2/11.8/10.2 |  |
| 预测模型 |  |  |
| 计算点距地高 | 1.5m | 1.5m |
| 预测的导线对地高度（m） | 6.0、7.0 |  |
| 计算距离 | -50m~50m |  |
| 预测塔型 |  |  |

（3）预测结果及分析

1）双回路架空线路（110-DC32S-DJ铁塔）

110千伏双回路架空线路采用铁塔架设时，导线对地高度6.0m、7.0m时产生的工频电场、工频磁场预测计算结果如下：

专题表10  本项目双回路架空线路产生的工频电场、工频磁场预测值

| 距线路走廊中心线距离(m) | 导线对地高度6.0m |  | 导线对地高度7.0m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工频电场强度(kV/m) | 工频磁感应强度(μT) | 工频电场强度(kV/m) | 工频磁感应强度(μT) |
| -50 | 0.052 | 0.270 | 0.050 | 0.267 |
| -49 | 0.054 | 0.281 | 0.052 | 0.278 |
| -48 | 0.056 | 0.292 | 0.054 | 0.290 |
| -47 | 0.058 | 0.305 | 0.055 | 0.302 |
| -46 | 0.060 | 0.318 | 0.057 | 0.315 |
| -45 | 0.062 | 0.332 | 0.059 | 0.329 |
| -44 | 0.065 | 0.347 | 0.062 | 0.344 |
| -43 | 0.067 | 0.363 | 0.064 | 0.359 |
| -42 | 0.070 | 0.381 | 0.066 | 0.376 |
| -41 | 0.073 | 0.399 | 0.068 | 0.394 |
| -40 | 0.075 | 0.419 | 0.071 | 0.414 |
| -39 | 0.078 | 0.440 | 0.073 | 0.435 |
| -38 | 0.082 | 0.463 | 0.076 | 0.457 |
| -37 | 0.085 | 0.488 | 0.079 | 0.481 |
| -36 | 0.088 | 0.515 | 0.081 | 0.507 |
| -35 | 0.092 | 0.544 | 0.084 | 0.536 |
| -34 | 0.095 | 0.576 | 0.087 | 0.566 |
| -33 | 0.099 | 0.611 | 0.090 | 0.600 |
| -32 | 0.103 | 0.648 | 0.093 | 0.636 |
| -31 | 0.107 | 0.689 | 0.095 | 0.675 |
| -30 | 0.111 | 0.734 | 0.098 | 0.719 |
| -29 | 0.115 | 0.784 | 0.101 | 0.766 |
| -28 | 0.119 | 0.839 | 0.103 | 0.818 |
| -27 | 0.122 | 0.899 | 0.104 | 0.875 |
| -26 | 0.126 | 0.966 | 0.106 | 0.938 |
| -25 | 0.129 | 1.040 | 0.106 | 1.008 |
| -24 | 0.131 | 1.123 | 0.106 | 1.085 |
| -23 | 0.133 | 1.216 | 0.105 | 1.172 |
| -22 | 0.134 | 1.320 | 0.103 | 1.268 |
| -21 | 0.133 | 1.437 | 0.100 | 1.375 |
| -20 | 0.132 | 1.569 | 0.097 | 1.496 |
| -19 | 0.131 | 1.720 | 0.097 | 1.631 |
| -18 | 0.131 | 1.891 | 0.103 | 1.783 |
| -17 | 0.137 | 2.086 | 0.120 | 1.955 |
| -16 | 0.155 | 2.310 | 0.155 | 2.149 |
| -15 | 0.195 | 2.567 | 0.211 | 2.367 |
| -14 | 0.263 | 2.863 | 0.290 | 2.612 |
| -13 | 0.366 | 3.202 | 0.398 | 2.887 |
| -12 | 0.513 | 3.590 | 0.538 | 3.190 |
| -11 | 0.712 | 4.029 | 0.715 | 3.519 |
| -10 | 0.973 | 4.515 | 0.931 | 3.864 |
| -9 | 1.298 | 5.027 | 1.183 | 4.203 |
| -8 | 1.674 | 5.517 | 1.454 | 4.500 |
| -7 | 2.056 | 5.890 | 1.713 | 4.701 |
| -6 | 2.363 | 6.014 | 1.917 | 4.744 |
| -5 | 2.505 | 5.771 | 2.027 | 4.587 |
| -4 | 2.449 | 5.157 | 2.029 | 4.240 |
| -3 | 2.249 | 4.309 | 1.948 | 3.773 |
| -2 | 2.010 | 3.430 | 1.835 | 3.295 |
| -1 | 1.826 | 2.734 | 1.743 | 2.932 |
| 0 | 1.758 | 2.456 | 1.708 | 2.795 |
| 1 | 1.826 | 2.734 | 1.743 | 2.932 |
| 2 | 2.010 | 3.430 | 1.835 | 3.295 |
| 3 | 2.249 | 4.309 | 1.948 | 3.773 |
| 4 | 2.449 | 5.157 | 2.029 | 4.240 |
| 5 | 2.505 | 5.771 | 2.027 | 4.587 |
| 6 | 2.363 | 6.014 | 1.917 | 4.744 |
| 7 | 2.056 | 5.890 | 1.713 | 4.701 |
| 8 | 1.674 | 5.517 | 1.454 | 4.500 |
| 9 | 1.298 | 5.027 | 1.183 | 4.203 |
| 10 | 0.973 | 4.515 | 0.931 | 3.864 |
| 11 | 0.712 | 4.029 | 0.715 | 3.519 |
| 12 | 0.513 | 3.590 | 0.538 | 3.190 |
| 13 | 0.366 | 3.202 | 0.398 | 2.887 |
| 14 | 0.263 | 2.863 | 0.290 | 2.612 |
| 15 | 0.195 | 2.567 | 0.211 | 2.367 |
| 16 | 0.155 | 2.310 | 0.155 | 2.149 |
| 17 | 0.137 | 2.086 | 0.120 | 1.955 |
| 18 | 0.131 | 1.891 | 0.103 | 1.783 |
| 19 | 0.131 | 1.720 | 0.097 | 1.631 |
| 20 | 0.132 | 1.569 | 0.097 | 1.496 |
| 21 | 0.133 | 1.437 | 0.100 | 1.375 |
| 22 | 0.134 | 1.320 | 0.103 | 1.268 |
| 23 | 0.133 | 1.216 | 0.105 | 1.172 |
| 24 | 0.131 | 1.123 | 0.106 | 1.085 |
| 25 | 0.129 | 1.040 | 0.106 | 1.008 |
| 26 | 0.126 | 0.966 | 0.106 | 0.938 |
| 27 | 0.122 | 0.899 | 0.104 | 0.875 |
| 28 | 0.119 | 0.839 | 0.103 | 0.818 |
| 29 | 0.115 | 0.784 | 0.101 | 0.766 |
| 30 | 0.111 | 0.734 | 0.098 | 0.719 |
| 31 | 0.107 | 0.689 | 0.095 | 0.675 |
| 32 | 0.103 | 0.648 | 0.093 | 0.636 |
| 33 | 0.099 | 0.611 | 0.090 | 0.600 |
| 34 | 0.095 | 0.576 | 0.087 | 0.566 |
| 35 | 0.092 | 0.544 | 0.084 | 0.536 |
| 36 | 0.088 | 0.515 | 0.081 | 0.507 |
| 37 | 0.085 | 0.488 | 0.079 | 0.481 |
| 38 | 0.082 | 0.463 | 0.076 | 0.457 |
| 39 | 0.078 | 0.440 | 0.073 | 0.435 |
| 40 | 0.075 | 0.419 | 0.071 | 0.414 |
| 41 | 0.073 | 0.399 | 0.068 | 0.394 |
| 42 | 0.070 | 0.381 | 0.066 | 0.376 |
| 43 | 0.067 | 0.363 | 0.064 | 0.359 |
| 44 | 0.065 | 0.347 | 0.062 | 0.344 |
| 45 | 0.062 | 0.332 | 0.059 | 0.329 |
| 46 | 0.060 | 0.318 | 0.057 | 0.315 |
| 47 | 0.058 | 0.305 | 0.055 | 0.302 |
| 48 | 0.056 | 0.292 | 0.054 | 0.290 |
| 49 | 0.054 | 0.285 | 0.052 | 0.282 |
| 50 | 0.052 | 0.270 | 0.050 | 0.267 |
| 最大值 | 2.505 | 6.014 | 2.029 | 4.744 |

专题图5  110千伏双回路架空线路产生的工频电场强度分布曲线图

专题图6  110千伏双回路架空线路产生的工频磁感应强度分布曲线图

由专题表10和专题图5、专题图6可以看出：

110千伏双回路架空线路采用110-DC32S-DJ铁塔架设时，在经过非居民区及其附近时，在导线最低允许高度6.0m，地面高度1.5m高度，其工频电场强度最大值为2.505kV/m，出现在距离线路走廊中心地面投影5m处；小于10kV/m（线路经过道路等场所）的控制限值。其工频磁感应强度最大值为6.014μT，出现在距离线路走廊中心地面投影6m处；小于100μT的控制限值。

110千伏双回路架空线路采用铁塔设时，在经过居民区及其附近时，在导线最低允许高度7.0m，地面高度1.5m高度，其工频电场强度最大值为2.029kV/m，出现在距离线路走廊中心地面投影4m处；小于10kV/m（线路经过道路等场所）的控制限值。工频磁感应强度最大值为4.744μT，出现在距离线路走廊中心地面投影6m处；小于100μT的控制限值。

综上所述，本次预测110千伏双回路架空线路采用110-DC32S-DJ铁塔架设时，在经过非居民区产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露控制限值工频电场强度10kV/m（线路经过道路等场所）公众曝露控制限值工频磁感应强度100μT的标准限值，在经过居民区产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m，10kV/m（线路经过道路等场所）公众曝露控制限值工频磁感应强度100μT的标准限值。因此在本项目架线高度不得低于7.0m。

七、电磁环境敏感目标影响分析

①东郊110千伏变电站根据类比变电站龙泉110kV变电站的监测结果可知，本项目运行后对电磁环境敏感目标产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的 4000V/m 和 100μT 的标准限值。

②架空线路根据模式预测方法预测架空线路在经过居民区产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m公众曝露控制限值工频磁感应强度100μT的标准限值。

专题表11  本工程环境敏感目标工频电、磁场预测值

| 序号 | 本项目敏感目标名称 | 与边导线地面投影距离（m） | 与中心线距离（m） | 预测高度（m） | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **** | 4 | 9.9 | 1.5 | 0.931 | 3.864 |

敏感目标处的工频电场强度、工频磁感应强度小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m的公众曝露控制限值及100μT的公众曝露控制限值。应加强公众科普宣传，禁止在线路下方建设民房。

# 八、电磁环境专题评价结论

（1）根据监测结果可知，该项目建设区域内，工频电场强度、工频磁感应强度均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的相应标准限值。

（2）根据类比监测结果可知，本期东郊110千伏变电站建成正常运行产生的工频电场强度、工频磁感应均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4000V/m和100μT标准限值。

（3）根据类比监测结果，可预测本项目输电线路地下电缆单回路段正常运行状态下，其产生的工频电场强度和工频磁感应强度远低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4000V/m和100μT标准限值，其电磁影响对周围环境很小。

（4）本次预测110千伏双回路架空线路采用110-DC32S-DJ铁塔架设时，在经过非居民区产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露控制限值工频电场强度10kV/m（线路经过道路等场所）公众曝露控制限值工频磁感应强度100μT的标准限值，在经过居民区产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m，10kV/m（线路经过道路等场所）公众曝露控制限值工频磁感应强度100μT的标准限值。因此在本项目架线高度不得低于7.0m。

（5）经模式预测，敏感目标处的工频电场强度、工频磁感应强度小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m的公众曝露控制限值及100μT的公众曝露控制限值。

综上所述，本项目电磁环境现状监测结果和电磁环境模式预测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的相应标准限值，项目在充分落实环评提出的各项环保措施后，对区域电磁环境影响较小。