
固原市环境监测站
监  测  报  告

固环督（2019）第066号
单位名称:     中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂    
监测类别:       废气国控重点污染源监督性监测        
报告日期:            二〇一九年十一月                 
（加盖监测专用章）

监测报告说明

1．报告无本站监测专用章、
[image: image1.wmf]章和骑缝章无效。

2．报告内容需填写齐全，无审核签发者签字无效。

3．报告需填写清楚，涂改无效。

4．委托方如对监测报告有异议，须于收到本监测报告之日起十五日内向我站提出，逾期不予受理。
5．由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品监测数据负责，
   不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

6．本报告未经同意不得用于广告宣传。

7．复制本报告中的部分内容无效。

固原市环境监测站
地 址：固原市原州区南关路53号
邮 编：756000
电 话：0954-2032716，2033977
传 真：0954-2032716
邮 箱: gyhjbhj@126.com

1 概况

1.1任务来源
根据《固原市环境监测站2019年监测工作方案》要求，我站监测技术人员于2019年11月13日对中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂烟气排放口进行监测。依据现场监测结果，编制此报告。
1.2样品情况

表1-1        样品基本情况

	序号
	样品名称
	样品数量
	采样日期
	分析日期

	1
	烟尘
	6个
	2019年11月13日
	2019年11月16日

	2
	二氧化硫
	6个
	
	

	3
	氮氧化物
	6个
	
	

	4
	烟气黑度
	6个
	
	


2 监测点位及项目
本次监测点位为烟气排放出口，监测点位、项目及频次见表2-1。

表2-1       监测点位、项目及频次
	监测
对象
	断面
	除尘方式
	脱硫脱硝方式
	监测项目
	监测
频次

	1#
机组
	  脱硫后烟道
	静电除尘
	 石灰石湿法脱硫、
选择性催化还原（SCR）
	烟尘、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
	3次/天

	2#
机组
	  脱硫后烟道
	静电除尘
	 石灰石湿法脱硫、
选择性催化还原（SCR）
	烟尘、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
	3次/天


3 分析方法与质量保证
3.1 分析方法

本项目采样方法执行《固定污染源排放低浓度颗粒物（烟尘）质量浓度的测定重量法》（HJ836-2017）、《固定污染源废气二氧化硫的测定非分散红外吸收法》（HJ629-2011）、《固定污染源废气氮氧化物的测定非分散红外吸收法》（HJ692-2014）的规定，分析方法见表3-1，监测仪器设备见表3-2。
表3-1           分析方法
	监测项目
	分析方法
	方法来源
	检出限

	烟尘
	固定污染源排放低浓度颗粒物（烟尘）质量浓度的测定手工重量法
(Stationary source emissions - Determination of mass concentration of particulate matter at low concentrations - Manual gravimetric method)
	HJ836-2017
	1.0mg/m3

	二氧化硫
	非分散红外吸收法
	HJ629-2011
	SO2  3mg/m3

	氮氧化物
	非分散红外吸收法
	HJ692-2014
	  NO ：3mg/m3；
NO2 ：3mg/m3


表3-2       监测仪器一览表
	监测项目
	仪器名称及型号
	生产厂家
	检定校准有效日期
	检定校准机构

	烟尘
	崂应3012H-D微电脑烟尘平行测试仪
	青岛崂山应用技术研究所
	2019年10月20日～

2020年10月19日
	宁夏回族自治区计量测试院

	
	电热恒温鼓风

干燥箱
	上海实验仪器
	2019年10月20日～

2020年10月19日
	

	
	XS205DU

十万分之一天平
	梅特勒
	2019年10月20日～

2020年10月19日
	

	二氧化硫
	崂应3026型红外烟气综合分析仪
	青岛崂应环境科技

有限公司
	2019年10月20日～

2020年10月19日
	

	氮氧化物
	
	
	
	

	林格曼黑度
	QT201B林格曼光电测烟望远镜
	苏州青安一起
	2019年10月20日～

2020年10月19日
	


3.2 质量保证

监测期间，保证锅炉运行正常。监测仪器按照国家有关标准或技术要求，经过计量部门检定合格并在有效期内使用；监测人员持证上岗；监测前对使用的仪器均进行漏气检验，烟气测试仪需用标气标定，监测期间烟尘需带一个全程空白样品，若空白样品高于1.0/m3,烟尘测定结果无效。监测过程中的质量保证措施按国家环保部颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）的要求进行，实施全过程质量保证。烟尘全程空白样品监测结果见表3-3，监测期间锅炉运行负荷见表3-4，烟气分析仪器校正记录见表3-5。            
表3-3         烟尘全程空白样品监测结果
	点位
	空白样品编号
	全程空白样品浓度

（mg/m3）
	空白样品标准值

（mg/m3）
	质控结果

	烟气排放口
	00389438
	0.37
	＜1.0
	合格


表3-4       监测期间锅炉运行负荷统计表
	机组       
	监测日期
	额定负荷（MW）
	实际负荷(MW)
	负荷比(%)

	1#机组
	2019年11月13日
	330
	210
	64

	2#机组
	2019年11月13日
	330
	200
	61


表3-5          烟气分析仪校正记录表

	校准日期
	仪器名称
	标气名称
	标气浓度（ppm）
	仪器测定

浓度(ppm)
	相对误差（%）要求小于±5%
	是否

合格

	11月13日
	明华YQ3000-B型烟气分析仪
	二氧化硫
	30.0
	30.0
	+0.0
	合格

	11月13日
	
	一氧化氮
	29.8
	30.0
	+0.2
	合格


由表3-5表明，该烟气分析仪二氧化硫和一氧化氮值均在校准范围之内。
4 排放标准

      本项目锅炉废气排放执行标准见表4-1。
表4-1   废气污染物排放标准限值
	项  目
	标 准 限 值
	标准来源

	
	允许排放浓度（mg/m3）
	

	烟尘
	20
	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中锅炉标准

	二氧化硫
	50
	

	氮氧化物
	100
	

	林格曼黑度
	1（级）
	


5 监测结果

中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂监督性监测结果见表5-1、5-2。
表5-1          1#机组脱硫后监测结果一览表
	监测频次
	第一频次
	第二频次
	第三频次
	标准限值
	是否达标

	
	出口
	出口
	出口
	
	

	标况烟气量（m3/h）
	892400
	866215
	861286
	/
	/

	流速(m/s)
	10.7
	10.3
	10.2
	
	

	烟气温度(℃)
	51.4
	51.3
	49.5
	
	

	含湿量（%）
	12.1
	12.1
	12.1
	
	

	含氧量(%)
	5.60
	5.60
	5.60
	
	

	烟尘
	实测排放浓度（mg/ m3）
	6.1
	6.0
	5.7
	/
	/

	
	折算排放浓度（mg/ m3）
	6.0
	5.8
	5.6
	20
	达标

	
	实测排放速率（kg/h）
	5.47
	5.16
	4.93
	/
	/

	二氧化硫
	实测排放浓度（mg/ m3）
	3ND
	3ND
	3ND
	/
	/

	
	折算排放浓度（mg/ m3）
	3ND
	3ND
	3ND
	50
	达标

	
	实测排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	/
	/

	氮氧化物
	实测排放浓度（mg/ m3）
	18.0
	21.0
	16.0
	/
	/

	
	折算排放浓度（mg/ m3）
	17.5
	20.5
	15.6
	100
	达标

	
	实测排放速率（kg/h）
	16.03
	18.19
	13.78
	/
	/

	林格曼黑度
	烟气黑度（级）
	1
	1
	1
	1
	达标


表5-2          2#机组脱硫后监测结果一览表
	监测频次
	第一频次
	第二频次
	第三频次
	标准限值
	是否达标

	
	出口
	出口
	出口
	
	

	标况烟气量（m3/h）
	7823.1
	804726
	815383
	/
	/

	流速(m/s)
	9.3
	9.6
	9.7
	
	

	烟气温度(℃)
	50.7
	50.3
	50.3
	
	

	含湿量（%）
	12.1
	12.1
	12.1
	
	

	含氧量(%)
	4.80
	4.80
	4.80
	
	

	烟尘
	实测排放浓度（mg/ m3）
	5.8
	6.2
	6.5
	/
	/

	
	折算排放浓度（mg/ m3）
	5.4
	5.7
	6.0
	20
	达标

	
	实测排放速率（kg/h）
	4.54
	4.99
	5.28
	/
	/

	二氧化硫
	实测排放浓度（mg/ m3）
	3ND
	3ND
	3ND
	/
	/

	
	折算排放浓度（mg/ m3）
	3ND
	3ND
	3ND
	50
	达标

	
	实测排放速率（kg/h）
	/
	/
	/
	/
	/

	氮氧化物
	实测排放浓度（mg/ m3）
	17.0
	20.0
	13.0
	/
	/

	
	折算排放浓度（mg/ m3）
	15.7
	18.5
	12.0
	100
	达标

	
	实测排放速率（kg/h）
	13.30
	16.09
	10.60
	/
	/

	林格曼黑度
	烟气黑度（级）
	1
	1
	1
	1
	达标


6 结 论
监测期间，中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂1#、2#机组烟气排放口烟尘最大折算排放浓度分别为6.0mg/m3、6.0mg/m3，低于《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中锅炉排放标准限值20mg/m3；二氧化硫排放浓度分别为3ND，低于《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中锅炉排放标准限值50mg/m3；氮氧化物最大折算排放浓度分别为20.5mg/m3、18.5mg/m3，低于《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中锅炉排放标准限值100mg/m3。林格曼黑度为1级，满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中锅炉排放限值要求。
报告编制：            审 核：           签 发：            

 日    期：            日 期：           日 期：            

                       固原市环境监测站
                  （加盖监测专用章）
PAGE  

_1431155678.doc
[image: image1.png]






